第7章 安全与消防设计

本章依据第4～6章确定的总平面、储罐及工艺参数完成安全与消防设计。油库位于广州市黄埔区黄埔东路旁，设置7座5000 m³地上立式储罐，储罐内径24.0 m、罐壁高度12.0 m。其中92号汽油设3座内浮顶罐，95号汽油设2座内浮顶罐，0号柴油设2座固定顶罐。按GB 50074—2014第3.0.3条，汽油按甲B类液体设计，常温储存的0号柴油按丙A类液体设计；经第4章折算，储罐计算总容量为30000 m³，油库等级为二级。

本章以《石油库设计规范》GB 50074—2014为主控标准，泡沫灭火系统执行《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151—2021，消防给水执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014，防雷、防静电及HSE设计执行现行国家标准。

表7-1 本章主要设计依据

| 标准编号 | 标准名称 | 本章用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50074—2014 | 石油库设计规范 | 防火堤、消防给水、泡沫系统、防雷防静电 |
| GB 55036—2022 | 消防设施通用规范 | 消防设施功能及可靠性 |
| GB 50151—2021 | 泡沫灭火系统技术标准 | 泡沫强度、时间、组件及系统流量 |
| GB 50974—2014 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | 消防水源、水泵、管网及消火栓 |
| GB 50057—2010 | 建筑物防雷设计规范 | 建筑物防雷及电磁脉冲防护 |
| GB 12158—2024 | 防止静电事故通用要求 | 静电风险控制 |
| GB/T 21431—2023 | 建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 防雷装置检测 |
| GB 30871—2022 | 危险化学品企业特殊作业安全规范 | 特殊作业安全管理 |
| GB/T 45001—2020 | 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 | 职业健康安全管理 |
| GB/T 24001—2016 | 环境管理体系 要求及使用指南 | 环境管理 |
| GBZ 1—2010 | 工业企业设计卫生标准 | 职业卫生设计 |
| GBZ 2.1—2019及第1号修改单 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | 汽油蒸气及苯职业接触控制 |
| GBZ 2.2—2007 | 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 | 噪声控制 |
| GB 20950—2020 | 储油库大气污染物排放标准 | 汽油储存、装车及油气回收 |

7.1 防火堤设计

7.1.1 堤容积计算

根据GB 50074—2014第6.5.1条，地上储罐组设置防火堤，防火堤有效容量不小于罐组内一个最大储罐的公称容量。本设计按油品品种设置92号汽油、95号汽油和0号柴油3个独立罐组，各罐组最大单罐公称容量均为5000 m³，故防火堤有效容量控制值均为5000 m³。防火堤计算高度取1.30 m，实高取1.50 m，实高比计算高度增加0.20 m，满足GB 50074—2014第6.5.3条。

单座储罐在防火堤计算液位以下的占地面积按式（7-1）计算：

At=πD24	(7-1)

式中：At为单座储罐占地面积，m²；D为储罐内径，取24.0 m。代入得At＝π×24.0²/4＝452.39 m²。防火堤有效容量按式（7-2）计算：

Ve=(A−nAt)hc	(7-2)

式中：Ve为防火堤有效容量，m³；A为防火堤内侧地坪面积，m²；n为罐组内储罐数量；hc为防火堤计算高度，取1.30 m。

（1）92号汽油罐组。3座储罐采用118 m×48 m矩形防火堤，内侧面积A＝5664 m²，其有效容量为：

Ve,92=118×48−3×π×2424×1.30=5598.88 m3	(7-3)

（2）95号汽油罐组和0号柴油罐组。两罐组均设2座同规格储罐，分别采用82 m×58 m矩形防火堤，其有效容量为：

Ve,95=Ve,D=82×58−2×π×2424×1.30=5006.59 m3	(7-4)

表7-2 防火堤有效容量校核

| 罐组 | 储罐配置 | 内侧尺寸/m | 有效容量/m³ | 规范要求/m³ | 校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 3×5000 m³ | 118×48 | 5598.88 | ≥5000 | 满足 |
| 95号汽油 | 2×5000 m³ | 82×58 | 5006.59 | ≥5000 | 满足 |
| 0号柴油 | 2×5000 m³ | 82×58 | 5006.59 | ≥5000 | 满足 |

各罐壁至防火堤内堤脚线的最小净距均不小于12.0 m，大于GB 50074—2014第6.5.2条规定的罐壁高度一半6.0 m。92号汽油罐组按3座储罐设置隔堤，每个隔堤区域内储罐数量符合GB 50074—2014第6.5.8条；95号汽油和0号柴油罐组分别设置2座储罐，不再分隔。

7.1.2 防火堤结构设计

按GB 50074—2014第6.5.4条采用黏性土填筑防火堤。防火堤实高1.50 m，堤顶宽度0.80 m，内、外边坡均为1∶1.5，基底宽度按式（7-5）计算：

B=b+2mh=0.80+2×1.5×1.50=5.30 m	(7-5)

式中：B为堤基宽度，m；b为堤顶宽度，取0.80 m；m为边坡系数，取1.5；h为防火堤实高，取1.50 m。堤体采用黏性土分层压实，迎液面设置连续耐油防渗层，并与罐区地坪防渗层连续搭接。

防火堤按密度较大的0号柴油进行静液压力校核，柴油密度取第3章确定的840 kg/m³。计算液位为1.30 m，堤脚最大液压力为：

pmax=ρghc=840×9.81×1.30=10.71 kPa	(7-6)

每延米防火堤承受的水平合力为：

Fh=ρghc22=840×9.81×1.3022=6.96 kN/m	(7-7)

该合力作用点位于堤底以上hc/3＝0.433 m处。压实土重度按GB 50009—2012附录A取18 kN/m³，单位长度堤体自重为：

W=(b+B)h2γ=(0.80+5.30)×1.502×18=82.35 kN/m	(7-8)

抗滑计算不计黏聚力，堤基摩擦系数取0.30，则抗滑安全系数为：

Ks=μWFh=0.30×82.356.96=3.55>1.30	(7-9)

以外侧堤趾为转动点，堤体自重作用线位于基底中部，抗倾覆安全系数为：

Ko=W(B/2)Fh(hc/3)=82.35×2.656.96×0.433=72.45>1.50	(7-10)

抗滑、抗倾覆校核均满足要求。防火堤耐火极限不低于5.5 h；穿堤管道采用刚性套管和不燃耐油材料严密封堵，穿堤处不设置法兰、阀门及可拆连接。排水口设常闭切断阀，事故状态下含油污水和消防废水经事故排水沟导入事故收集系统。防火堤设置不少于2处人行踏步，相邻踏步间距不大于60 m。

7.2 消防系统设计

7.2.1 泡沫灭火系统

根据GB 50074—2014第12.1.4条，容量大于1000 m³的甲B、丙A类地上立式储罐采用固定式泡沫灭火系统。本设计采用固定式低倍数液上喷射系统，汽油内浮顶罐按环形密封区保护，柴油固定顶罐按全液面保护。泡沫液采用适用于汽油和柴油等非水溶性烃类液体的3%型低倍数泡沫液；未知比例混合装置实际混合比时，按GB 50151—2021第4.1.4条取3.9%计算。

（1）汽油内浮顶罐泡沫计算

汽油罐采用全接液金属内浮顶，按GB 50151—2021第4.4.1～4.4.2条以罐壁与泡沫堰板之间的环形密封区作为保护面积。泡沫堰板距罐壁取0.55 m、高度取0.50 m，保护面积为：

Af=πD2−(D−2b)24	(7-11)

式中：Af为环形保护面积，m²；D＝24.0 m；b＝0.55 m。代入得Af＝π×[24.0²－(24.0－2×0.55)²]/4＝40.52 m²。非水溶性液体内浮顶罐泡沫混合液供给强度取12.5 L/(min·m²)，连续供给时间取60 min。罐内混合液流量为：

Qf,G=qfAf60=12.5×40.5260=8.44 Ls	(7-12)

罐内泡沫混合液用量为：

Vf,G=Qf,Gt1000=8.44×60×601000=30.39 m3	(7-13)

单个泡沫产生器最大保护周长为24 m，所需数量为：

N=πD24=π×2424=4	(7-14)

每座汽油罐设置4个同规格立式低倍数泡沫产生器，沿罐周均匀布置，单个产生器设计流量不小于8.44/4＝2.11 L/s，并在释放口设置泡沫缓释罩。

（2）柴油固定顶罐泡沫计算

柴油固定顶罐保护面积按GB 50151—2021第4.2.1条取储罐横截面积：

AD=πD24=π×2424=452.39 m2	(7-15)

非水溶性丙类液体固定顶罐液上喷射系统供给强度取6.0 L/(min·m²)，连续供给时间取30 min。罐内泡沫混合液流量为：

Qf,D=6.0×452.3960=45.24 Ls	(7-16)

罐内泡沫混合液用量为：

Vf,D=45.24×30×601000=81.43 m3	(7-17)

直径24 m固定顶罐按GB 50151—2021表4.2.3至少设置2个泡沫产生器。为使单个产生器流量与系统供给均匀，本设计设置4个同规格立式泡沫产生器，沿罐周均布，单个产生器设计流量不小于45.24/4＝11.31 L/s。

（3）辅助泡沫枪、泡沫液及泵组

按GB 50151—2021第4.1.5条，直径24 m储罐配置2支辅助泡沫枪，每支混合液流量不小于240 L/min，连续供给20 min。辅助泡沫枪流量和用量分别为：

Qg=2×24060=8.00 Ls	(7-18)

Vg=8.00×20×601000=9.60 m3	(7-19)

最大泡沫工况为0号柴油固定顶罐全液面火灾。依据第4章总平面管廊长度，消防泵房至最不利柴油罐泡沫主管采用DN200、长度300 m，罐组支管采用DN150、长度100 m，管道充填容积为π×0.20²×300/4＋π×0.15²×100/4＝11.19 m³。一次火灾泡沫混合液总量为：

Vm=Vf,D+Vg+Vp=81.43+9.60+11.19=102.22 m3	(7-20)

泡沫液计算量为：

Vc=0.039Vm=0.039×102.22=3.99 m3	(7-21)

GB 50074—2014第12.3.7条规定泡沫液储备量在计算量基础上增加不少于100%的富余量，故最小储备量为：

Vc,min=2Vc=2×3.99=7.98 m3	(7-22)

设置2座5 m³常压泡沫液储罐，总有效储量10 m³，大于7.98 m³。泡沫混合液最大瞬时流量为45.24＋8.00＝53.24 L/s，泡沫消防泵取额定流量55 L/s，设置2台同规格泵，1用1备；比例混合装置额定流量不小于55 L/s。

表7-3 储罐泡沫灭火系统计算结果

| 储罐 | 保护面积/m² | 供给强度/[L/(min·m²)] | 罐内流量/(L/s) | 时间/min | 辅助枪/(L/s) | 混合液用量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油内浮顶罐 | 40.52 | 12.5 | 8.44 | 60 | 8.00 | 39.99 |
| 柴油固定顶罐 | 452.39 | 6.0 | 45.24 | 30 | 8.00 | 91.03 |

注：表中混合液用量为罐内用量与辅助泡沫枪用量之和，泡沫液储量计算另计11.19 m³管道充填量。

7.2.2 消防给水系统

本油库为二级石油库，按GB 50074—2014第12.2.1条设置独立消防给水系统。储罐区消防给水管网采用环状布置，设置2条独立进水管，每条进水管均能通过全部消防用水量。储罐采用固定式消防冷却水系统。

（1）储罐冷却水量

单座储罐罐壁外表面积按式（7-23）计算：

As=πDH=π×24×12=904.78 m2	(7-23)

按GB 50074—2014表12.2.8，汽油内浮顶罐着火时对着火罐全部罐壁按2.0 L/(min·m²)冷却；本设计内浮顶为金属浮盘，按第12.2.7条，相邻罐不计冷却。汽油罐冷却水量为：

Qc,G=2.0×904.7860=30.16 Ls	(7-24)

柴油固定顶罐着火时，着火罐全部罐壁按2.5 L/(min·m²)冷却，距着火罐1.5D范围内的相邻柴油罐按一半罐壁面积、2.0 L/(min·m²)冷却。着火罐和相邻罐冷却水量分别为：

Qc,D=2.5×904.7860=37.70 Ls	(7-25)

Qc,a=0.5×2.0×904.7860=15.08 Ls	(7-26)

储罐区最大消防冷却水量为：

Qc,max=37.70+15.08=52.78 Ls	(7-27)

表7-4 储罐消防冷却水量校核

| 火灾工况 | 着火罐/(L/s) | 相邻罐/(L/s) | 合计/(L/s) | 供给时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油内浮顶罐 | 30.16 | 0 | 30.16 | 6 |
| 柴油固定顶罐 | 37.70 | 15.08 | 52.78 | 9 |

最大计算流量52.78 L/s，消防冷却水泵额定流量取55 L/s，设置2台同规格泵，1用1备。喷淋环管喷头间距不大于2.0 m，喷头出口压力不小于0.10 MPa。

（2）消防水池有效容积

直径大于20 m的固定顶储罐冷却水连续供给时间按GB 50074—2014第12.2.11条取9 h。最大冷却水储量为：

Vw=Qc,max×9×3.6=52.78×9×3.6=1710.07 m3	(7-28)

泡沫混合液用水量按3.9%混合比计算：

Vfw=Vm(1−0.039)=102.22×0.961=98.23 m3	(7-29)

消防总有效水量为：

VF=Vw+Vfw=1710.07+98.23=1808.30 m3	(7-30)

设置2座有效容积1000 m³的消防水池，总有效容积2000 m³，大于1808.30 m³，容量裕量191.70 m³。消防水量大于1000 m³，采用两池布置并以带阀门连通管连通，补水时间不超过96 h，设置消防车取水口，符合GB 50074—2014第12.2.14条。

（3）消防管网与消火栓

冷却水环形主管采用DN250，泡沫混合液主管采用DN200。设计流量均按55 L/s校核，流速按式（7-31）计算：

v=4Qπd2	(7-31)

冷却水主管流速v＝4×0.055/(π×0.25²)＝1.12 m/s；泡沫混合液主管流速v＝4×0.055/(π×0.20²)＝1.75 m/s，均小于GB 50151—2021规定的系统水和泡沫混合液管道3.0 m/s控制值。每条环网进水管均按55 L/s通过能力设置。

储罐区室外消火栓沿环形消防管网布置，间距不大于60 m；距着火罐罐壁15 m以内的消火栓不计入可用数量。汽车罐车装车区消防水量按30 L/s设置。泡沫消防泵与冷却水泵及其管道分开设置，分别配置1台工作泵和1台同规格备用泵。

表7-5 消防系统主要配置

| 系统 | 计算流量 | 额定流量 | 泵组 | 储备设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防冷却水 | 52.78 L/s | 55 L/s | 1用1备 | 2×1000 m³消防水池 |
| 固定式泡沫 | 53.24 L/s | 55 L/s | 1用1备 | 与消防水池共用水源 |
| 泡沫液 | 最小7.98 m³ | 有效10 m³ | 平衡式比例混合 | 2×5 m³泡沫液罐 |

7.3 防雷、防静电设计

7.3.1 防雷设计

钢制储罐按GB 50074—2014第14.2.1～14.2.2条设置防雷接地，接地点不少于2处，沿罐周间距不大于30 m，接地电阻不大于10 Ω。接地点数量按式（7-32）计算：

Ng=πD30=π×2430=3	(7-32)

每座储罐设置3处防雷接地点，沿罐周均匀布置，实际间距为π×24/3＝25.13 m，小于30 m。7座储罐共设置21处罐体接地点，并接入全库共用接地网。

汽油内浮顶罐不设置独立接闪杆或接闪网，浮盘与罐体之间设置2根直径不小于5 mm的不锈钢钢丝绳。柴油固定顶罐顶板厚度5 mm且呼吸口设阻火装置，利用罐体自然接闪，不另设接闪杆。远传液位、温度和报警仪表采用屏蔽电缆并穿镀锌钢管保护，保护管两端与罐体电气连接，仪表金属外壳与罐体等电位连接。

汽油泵房按第二类防雷建筑物设防。公路装车罩棚采用接闪网保护；进入装车区的易燃液体管道在入口处接地，接地电阻不大于20 Ω。爆炸危险区域内法兰少于5根螺栓或处于腐蚀环境时设置跨接线；平行金属管道净距小于100 mm时，每隔不大于30 m跨接，交叉净距小于100 mm时在交叉处跨接。

表7-6 主要设施防雷接地配置

| 设施 | 防雷措施 | 数量或间距 | 电阻控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| D24 m储罐 | 罐体自然接闪、环形接地 | 3处/罐，间距25.13 m | ≤10 Ω |
| 汽油内浮顶 | 浮盘与罐体电气连接 | 2根，直径≥5 mm | 与罐体共用 |
| 汽油泵房 | 第二类防雷建筑物 | 接闪、引下及接地完整 | 按GB 50057执行 |
| 装车罩棚 | 接闪网保护 | 管道入口接地 | ≤20 Ω |
| 工艺管道 | 法兰、平行及交叉管道跨接 | 直线段200～300 m接地 | ≤30 Ω |

防雷装置竣工及运行检测执行GB/T 21431—2023，重点检测储罐接地、内浮顶跨接、法兰跨接、浪涌保护器及仪表屏蔽接地的连续性和接地电阻。

7.3.2 防静电措施

防静电设计执行GB 50074—2014第14.3节及GB 12158—2024。储罐、管道、泵、过滤器、流量计、装车鹤管和汽车罐车构成连续等电位系统。储罐防雷接地兼作防静电接地；地上工艺管道在始端、末端、分支处及直线段每隔200～300 m接地，接地电阻不大于30 Ω。

每个汽车装车鹤位设置可检测接地状态的防静电接地仪。接地有效、油气回收接口连接和防溢流信号正常后，定量装车系统方可启动；接地失效、溢油报警、油气接口脱开或可燃气体高报警时立即联锁关闭装车阀并停泵。

泵房门外、上罐扶梯入口和装车平台扶梯入口设置人体静电释放装置。汽油精密过滤器出口至装车入口保证不少于30 s的静电缓和时间。第6章确定装车支管流量50 m³/h、DN100，流速为1.77 m/s，所需最小缓和直管长度为：

L=vt=1.77×30=53.10 m	(7-33)

过滤器出口至装车入口设置不短于54 m的等径直管段，满足30 s缓和时间。取样器、检尺和清罐工具采用不产生火花且能可靠导电的材料；移动接地线采用带绝缘护套的软铜导线，并通过防爆开关与接地装置连接。

表7-7 主要作业环节防静电控制

| 作业环节 | 静电风险 | 设计措施 | 联锁或管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道收油 | 高速流动、界面带电 | 液下进油、低流量启动、等电位 | 压力、流量及高高液位联锁 |
| 储罐运行 | 浮盘与罐体电位差 | 浮盘跨接、罐体多点接地 | 定期检测连续性 |
| 泵与过滤 | 旋转及过滤带电 | 泵壳、过滤器、管道跨接 | 过滤后缓和时间≥30 s |
| 汽车装车 | 罐车绝缘、液体高速进入 | 底部装车、接地检测、油气回收 | 接地失效立即停装 |
| 人员操作 | 人体带电 | 入口人体静电释放、防静电服鞋 | 进入危险区前释放静电 |

7.4 HSE管理体系

7.4.1 职业健康

职业健康设计遵循密闭化、机械化和自动化优先原则。主要职业病危害因素包括汽油蒸气及苯系物、柴油雾滴、泵与风机噪声、广州地区高温高湿环境，以及清罐和检修时的缺氧及残余油气。

汽油收发、储存和装车系统采用密闭流程，装车油气进入第6章确定的120 m³/h油气回收装置；泵房、计量间和油气回收区设置机械通风与可燃气体检测。按GBZ 2.1—2019及第1号修改单，苯的时间加权平均容许浓度为6 mg/m³、短时间接触容许浓度为10 mg/m³。清罐和泄漏处置使用与危害程度相适应的防毒面具或正压式空气呼吸器。

输油泵、消防泵和油气回收风机采用低噪声设备、减振基础及柔性接头，按GBZ 2.2—2007将8 h工作日噪声等效声级控制在85 dB(A)以内。室外岗位设置遮阳和通风设施，实行高温时段轮换。罐内作业执行受限空间管理，作业前完成隔离、清洗置换和气体分析，作业中持续监测氧含量、可燃气体和有毒气体。

表7-8 职业病危害因素及控制措施

| 危害因素 | 主要场所 | 工程控制 | 检测与防护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油蒸气、苯 | 装车区、泵房、罐区 | 密闭输送、油气回收、通风 | 定期监测；防毒或空气呼吸器 |
| 可燃气体 | 泵房、阀组、装车鹤位 | 泄漏检测、事故通风、紧急切断 | 便携检测与报警联锁 |
| 噪声 | 输油泵、消防泵、风机 | 低噪设备、减振隔声 | 8 h等效声级≤85 dB(A) |
| 高温高湿 | 露天罐区、装车区 | 遮阳通风、远程操作 | 轮换作业、防暑降温 |
| 缺氧及有毒气体 | 清罐、罐内检修 | 隔离、置换、强制通风 | 连续检测、监护、正压呼吸防护 |

7.4.2 安全管理

HSE管理体系按GB/T 45001—2020建立，形成风险识别、工程控制、作业许可、过程监测、应急响应和审核改进的闭环。安全管理覆盖储罐高高液位、管道超压、水击、泵汽蚀、油品串罐、装车溢油、油气超压、静电接地失效和消防系统不可用等风险。

（1）风险分级与隐患治理。对7座储罐、输油泵组、阀组、装车设施、油气回收和消防系统建立设备级风险清单。高后果场景包括汽油储罐溢流、泵房大量泄漏、装车静电引燃和柴油固定顶罐全液面火灾。隐患按责任、措施、资金、期限和应急预案闭环治理。

（2）工艺安全和联锁管理。储罐设置连续液位测量、高液位报警和独立高高液位联锁；泵出口设置压力监测，过滤器设置差压报警；装车系统设置定量、防溢流、静电接地和油气回收联锁。联锁设定值、旁路和强制操作实行授权管理。

（3）特殊作业管理。动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土和断路作业执行GB 30871—2022。作业前完成能量隔离、上锁挂牌、排空置换、盲板隔离和气体分析，作业条件变化或报警时立即停止作业。

（4）设备完整性与应急管理。建立储罐、管道、泵、阀门、接地系统和消防设施的检验维护制度。针对火灾爆炸、油品泄漏、人员中毒窒息、暴雨台风、停电和消防供水中断制定专项处置方案，定期开展固定泡沫系统、消防冷却水、装车泄漏和受限空间救援演练。

表7-9 HSE关键安全控制点

| 控制对象 | 关键参数 | 保护措施 | 失效处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐收油 | 液位、阀位 | 独立高高液位联锁切断 | 上游停输并关闭进油阀 |
| 输油泵 | 入口/出口压力、振动、温度 | 低入口、高出口及振动报警 | 停泵并切换备用泵 |
| 汽车装车 | 接地、防溢流、定量、油气接口 | 四项条件许可联锁 | 关阀停泵 |
| 油气回收 | 总管压力、温度、液位、风机 | 高高报警和装车联锁 | 停止汽油装车 |
| 消防系统 | 水池液位、泵状态、阀位、泡沫液量 | 备用泵自动/手动切换 | 启动备用系统并停止高风险作业 |

7.4.3 环境保护

环境管理执行GB/T 24001—2016，重点控制挥发性有机物、含油污水、事故废水、危险废物和设备噪声。汽油储罐采用内浮顶与周边密封，汽车罐车采用底部密闭装车，装车油气经独立总管进入120 m³/h油气回收装置，排放控制执行GB 20950—2020。

库区采用清污分流和雨污分流。罐组初期雨水、泵房冲洗水、装车区含油雨水及检维修废水进入含油污水系统；防火堤排水阀正常保持关闭，确认无污染后方可排水。消防废水和泄漏油品经防火堤、事故排水沟及切换阀导入事故水池，不进入黄埔东路市政雨水系统。

一次最大消防用水量为1808.30 m³。事故水池有效容积按一次消防水量并叠加泄漏油品与降雨汇水量设置，防火堤内可可靠滞留的体积不重复计入；事故排水系统采用分区切换和末端总切断，确保事故状态下污染水受控收集。

清罐油泥、含油吸附材料、废过滤芯、废润滑油和废化学品包装分类收集，危险废物暂存间设置防渗、防雨、防流失及泄漏收集设施，建立台账和转移联单，并交由具备相应资质的单位处置。泵和风机采用低噪声设备及减振隔声措施，厂界噪声按所在声环境功能区排放限值控制。

表7-10 主要环境因素及控制措施

| 环境因素 | 产生环节 | 控制措施 | 监测管理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油VOCs | 储罐呼吸、装车、泵阀 | 内浮顶、密闭底装、油气回收、LDAR | 排放检测、密封点巡检 |
| 含油污水 | 初期雨水、冲洗、排污 | 清污分流、隔油处理、阀门切换 | 排水确认、出水监测 |
| 事故废水 | 消防冷却、泡沫灭火、泄漏 | 防火堤、事故沟、事故水池 | 切换演练、保持有效容积 |
| 危险废物 | 油泥、废滤芯、含油吸附物 | 分类暂存、防渗防雨、委托处置 | 台账和转移联单 |
| 噪声 | 输油泵、消防泵、风机 | 低噪设备、减振隔声 | 岗位和厂界监测 |