5.1.6 固定顶、内浮顶选型及附件

各储罐固定顶具体采用Q235B顶板，顶板名义厚度5 mm；网壳将顶板恒载、检修活载和风荷载传递至罐壁顶部包边角钢。汽油罐在固定顶下设置铝合金全接液蜂窝式内浮顶，采用一次液体镶嵌式密封与二次刮板密封，并设置导向、防旋转、静电导出及可调支柱；柴油罐仅采用固定球面拱顶，不设内浮顶。上述罐型分别符合GB 50074—2014对甲B类汽油和常温丙A类柴油储存形式的要求。球面曲率半径、矢高、理论面积和顶板质量按式（11）～式（14）计算。

| Rc=0.8D | 式（11） |
| --- | --- |
| hf=Rc-Rc2-D22 | 式（12） |
| Ap=2πRchf | 式（13） |
| mp=Aptpρs | 式（14） |

式中：Rc为球面曲率半径，m；hf为拱顶矢高，m；Ap为球冠理论面积，m²；tp为顶板厚度，m；ρs为钢材密度，取7850 kg/m³。取Rc＝0.8D＝19.20 m，D＝24.0 m，代入式（11）、式（12）得Rc＝19.20 m、hf＝4.21 m；再代入式（13）、式（14），取顶板名义厚度5 mm，可得球冠理论面积508.12 m²、顶板理论质量19.94 t。计算结果汇总见表5-4。

表5-4 固定顶几何参数及顶板理论质量

| 公称容积/m³ | D/m | Rc/m | hf/m | Ap/m² | tp/mm | mp/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 24.0 | 19.20 | 4.21 | 508.12 | 5 | 19.94 |

汽油内浮顶罐设置高效边缘密封及油气控制设施，浮盘支柱按浮盘落底检修工况校核。各罐设置连续远传液位计和独立高高液位开关，高高液位信号联锁关闭罐前进油阀并向上游发出停输信号。柴油固定顶罐设置呼吸阀和阻火器。正常通气能力按单罐60 m³/h最大进出油量与热呼吸量共同确定，紧急通气能力按GB 50341—2014附录A确定。

（1）人孔与检查孔

汽油内浮顶罐的人孔按GB 50341—2014第9.10节设置。每座罐的固定顶和内浮顶各设置1个人孔，净开口直径均取600 mm；罐壁设置1个低位人孔和1个高位人孔，采用该规范表10.3.1的610 mm系列。低位人孔位于内浮顶最低支撑高度以下，高位人孔高于内浮顶最大支撑高度，且均避开进出油接管、罐壁纵环焊缝、抗风圈及盘梯。低位人孔用于清罐、检修和通风，高位人孔用于内浮顶上部空间检查；内浮顶人孔与罐壁低位人孔在平面位置上相互对应，形成检修通道。

柴油固定顶罐每座设置2个人孔：底圈罐壁设置1个内径610 mm低位人孔，固定顶设置1个内径500 mm罐顶人孔。罐壁人孔中心线距罐底板不小于760 mm，具体结构、补强板和紧固件按GB 50341—2014第10.3节确定；罐顶人孔按该规范第10.6节采用带颈法兰盖结构。每座柴油罐另设2个DN500透光孔，沿罐顶对称布置，用于清罐期间采光和强制通风。上述数量与HJ 853—2017附录E表E.7中3000 m³～5000 m³固定顶罐的附件配置相一致。

（2）通气设施

汽油内浮顶罐按非密闭式内浮顶罐设置固定顶通气设施。依据GB 50341—2014第9.7.1条，环向通气孔总有效通气面积按B≥0.06D确定。D＝24.0 m时，B≥1.44 m²；罐周长为75.40 m，为使相邻通气孔间距不大于10 m，环向通气孔数量取8个，均匀间距为9.43 m。每个通气孔外形尺寸取500 mm×450 mm，并保证安装防护网后的净有效通气面积不小于0.18 m²。固定顶中心另设1个DN250罐顶通气孔，净有效通气面积不小于300 cm²。环向及中心通气孔均设置防雨罩和2目/寸耐腐蚀钢丝网。

每座汽油罐内浮顶设置2个DN200自动通气阀，对称布置于浮盘上。自动通气阀在浮盘支撑状态下开启、浮盘起浮后关闭，两个阀的总额定通气能力不小于120 m³/h，为单罐最大进出油量60 m³/h的2倍，满足GB 50341—2014第9.6.1条关于按最大收发油量确定通气面积的要求。

柴油固定顶罐依据HJ 853—2017附录E表E.8中5000 m³储罐的配置，每座设置2套DN150压力真空呼吸阀，并在阀下分别配置DN150阻火器。两套装置并联工作，总额定呼吸能力不小于120 m³/h；呼吸阀定压范围与本章采用的常压储罐设计压力相协调。每座罐另设置1套DN500紧急泄压人孔，其有效泄放能力按GB 50341—2014附录A火灾工况确定。

（3）计量、排污及安全附件

每座储罐设置1个DN150密闭量油取样孔，配置可锁闭盖和耐油密封垫；汽油罐内浮顶对应设置1个DN200量油导向井，导向井穿过浮盘处采用柔性密封。每座罐设置1套连续远传液位计、1套独立高高液位开关和1套多点温度计。液位测量与独立高高液位开关分设取源口，避免单一仪表故障同时影响计量和防溢流保护。

汽油和柴油均属于轻质油品，每座储罐设置1个DN100排污口和1根DN80罐底排水管。排污口及排水管均采用双阀隔离，出口接入闭式含油污水或污油收集系统，不直接排入防火堤雨水沟。储罐进油接管取DN125，延伸至罐底附近形成液下进油；出油接管取DN150，与第5.2节确定的泵吸入管连接。各接管与罐壁连接处设置补强板，补强面积按GB 50341—2014第10.2节校核。

每座汽油内浮顶罐的浮盘与罐体之间设置不少于2根截面积25 mm²的镀锡软铜复绞线，并设置导向及防旋转装置；所有储罐设置2个接地连接板、1套盘梯和罐顶操作平台。消防泡沫、冷却水及液位联锁接口与第7章消防和自控系统保持一致。各类附件的数量和规格汇总见表5-5。

表5-5 5000 m³储罐主要附件数量与规格

| 附件名称 | 汽油内浮顶罐（每座） | 5座汽油罐合计 | 柴油固定顶罐（每座） | 2座柴油罐合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐壁低位人孔 | 1个，内径610 mm | 5个 | 1个，内径610 mm | 2个 |
| 罐壁高位人孔 | 1个，内径610 mm | 5个 | — | — |
| 固定顶人孔 | 1个，净径600 mm | 5个 | 1个，内径500 mm | 2个 |
| 内浮顶人孔 | 1个，净径600 mm | 5个 | — | — |
| 透光孔 | — | — | 2个，DN500 | 4个 |
| 量油取样孔 | 1个，DN150 | 5个 | 1个，DN150 | 2个 |
| 量油导向井 | 1个，DN200 | 5个 | — | — |
| 环向通气孔 | 8个，500 mm×450 mm；每个净面积≥0.18 m² | 40个 | — | — |
| 中心通气孔 | 1个，DN250；净面积≥300 cm² | 5个 | — | — |
| 自动通气阀 | 2个，DN200；总能力≥120 m³/h | 10个 | — | — |
| 呼吸阀及阻火器 | — | — | 各2个，DN150；总能力≥120 m³/h | 各4个 |
| 紧急泄压人孔 | — | — | 1个，DN500 | 2个 |
| 排污口 | 1个，DN100，双阀 | 5个 | 1个，DN100，双阀 | 2个 |
| 罐底排水管 | 1根，DN80，双阀 | 5根 | 1根，DN80，双阀 | 2根 |
| 进油/出油接管 | DN125/DN150各1个 | 各5个 | DN125/DN150各1个 | 各2个 |
| 液位及温度仪表 | 液位计、高高液位开关、多点温度计各1套 | 各5套 | 液位计、高高液位开关、多点温度计各1套 | 各2套 |

注：表中附件数量按单罐公称容量5000 m³确定。人孔、通气孔及开孔补强执行GB 50341—2014；附件数量参考HJ 853—2017附录E表E.6～表E.8，并结合内浮顶罐检修与通气的专门条款确定。