第5章 工艺计算及设备选型

5.1 储油罐计算及选型

5.1.1 设计任务与计算边界

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。第4.1节已按年周转系数K＝14完成库容计算，三种油品年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a；汽油计算密度取0.75 t/m³，0号柴油计算密度取0.84 t/m³，罐容利用系数取0.95。年周转量和K值承接第4.1节，密度与罐容利用系数承接设计任务书及第4章确定值。本节在不改变库容配置的前提下，对储罐、输油管道和油泵进行计算与选型。

储罐结构设计执行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014；油品火灾危险性、罐型及安全附件执行《石油库设计规范》GB 50074—2014；风荷载执行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012；钢板厚度偏差执行GB/T 709—2019，Q345R钢板执行GB/T 713.2—2023。设计温度取40 ℃，与广州地区绝对最高气温39 ℃相匹配；最低金属温度取1.8 ℃，最大风速取32.8 m/s，均来源于第3章建设气候条件。抗震设防烈度取7度，储罐底部、罐底边缘板及基础连接按相应抗震构造控制。

表5-1 储罐设计基础参数

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t/a) | 12 | 8 | 10 | 第4.1节表4-1 |
| 计算密度/(t/m³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 第4.1节及毕业设计指导书 |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A | GB 50074—2014第3.0.3条 |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 | 设计任务条件 |
| 储罐形式 | 内浮顶 | 内浮顶 | 固定顶 | GB 50074—2014第6.1节 |
| 设计温度/℃ | 40 | 40 | 40 | 绝对最高气温39 ℃向上取整 |

5.1.2 罐型、容量与几何尺寸

各油品所需公称储存容量仍按第4.1节采用的周转系数法复核，其基本公式为：

| Vr=GρKη | （5-1） |
| --- | --- |

式中：Vr为某种油品所需公称储存容量，m³；G为年周转量，t/a；ρ为设计密度，t/m³；K为年周转系数，取14 a⁻¹；η为油罐利用系数，取0.95。以92号汽油为例，代入数据得：

V92=1200000.75×14×0.95=12030.08 m3

95号汽油与92号汽油采用相同密度和利用系数，按式（5-1）计算得所需容量8020.05 m³。柴油与汽油的密度不同，需单独代入0号柴油参数计算：

Vr,D=1000000.84×14×0.95=8950.95 m3

由计算结果确定：92号汽油设置3座5000 m³内浮顶罐，95号汽油设置2座5000 m³内浮顶罐，0号柴油设置2座5000 m³固定顶罐，共7座储罐，实际公称总容量为35000 m³。各油品均不少于2座储罐，可满足收油、静置、发油和检修切换要求。

按GB 50074—2014第3.0.1条，甲B类汽油储罐按实际公称容量计入，丙A类柴油储罐容量乘系数0.5计入。油库等级计算容量为3×5000＋2×5000＋2×5000×0.5＝30000 m³，处于30000～100000 m³的二级石油库范围，与第4.1节分级结果一致。

储罐圆筒段几何容积和设计液位下工作容积分别按式（5-2）和式（5-3）计算：

| Vg=πD2Ht4 | （5-2） |
| --- | --- |
| Vw=πD2Hd4 | （5-3） |

式中：D为储罐内径，m；Ht为罐壁高度，m；Hd为设计液位，m。设计液位按罐壁高度的95%取值。储罐几何尺寸确定为D＝24.0 m、Ht＝12.0 m，Hd＝11.4 m，代入式（5-2）和式（5-3）计算圆筒段几何容积及工作容积。

Vg,5000=π×24.02×12.04=5428.67 m^3

Vw,5000=π×24.02×11.44=5157.24 m^3

本设计统一采用内径24.0 m、罐壁高度12.0 m的5000 m³罐型，高径比H/D＝0.500。圆筒段几何容积为5428.67 m³，设计液位11.4 m时工作容积为5157.24 m³，均大于公称容积。统一几何尺寸可减少备件种类，并使罐区防火间距、管口标高和检修设施布置保持一致。

表5-2 储罐容量与几何尺寸复核

| 油品 | 罐型及规格 | 数量/座 | 总工作容量/m³ | 计算需要容量/m³ | 工作容量裕度/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 5000 m³内浮顶罐 D24.0 m×H12.0 m | 3 | 15471.72 | 12030.08 | 3441.64 |
| 95号汽油 | 5000 m³内浮顶罐 D24.0 m×H12.0 m | 2 | 10314.48 | 8020.05 | 2294.43 |
| 0号柴油 | 5000 m³固定顶罐 D24.0 m×H12.0 m | 2 | 10314.48 | 8950.95 | 1363.53 |

注：工作容量用于校核实际储存能力；公称容量用于设备规格和油库等级计算。储罐制造完成后，实际容积应按现行油罐容量标定标准进行标定。

5.1.3 材料与厚度附加量

罐壁板和环形边缘板选用Q345R，中幅板及球面拱顶板选用Q235B。依据GB/T 713.2—2023，3～16 mm厚Q345R钢板下屈服强度不小于345 MPa；依据GB/T 709—2019按B类厚度偏差订货，负偏差C₁取0.30 mm。结合常温成品油介质、罐底排水和重防腐涂层，罐壁及罐底腐蚀裕量C₂取1.00 mm，总厚度附加量C＝1.30 mm。Q345R订货文件明确最低金属温度1.8 ℃，其冲击试验温度和吸收能量按GB/T 713.2—2023执行，满足广州地区最低使用温度条件。

| C=C1+C2 | （5-4） |
| --- | --- |
| C=0.30+1.00=1.30 mm |  |

Q345R设计温度40 ℃时的许用应力由GB 50341—2014表4.2.2在20 ℃和100 ℃之间线性插值，插值公式为：

| σ40=σ20-40-20100-20×σ20-σ100 | （5-5） |
| --- | --- |

对于3～16 mm厚度组，GB 50341—2014表4.2.2给出[σ]₂₀＝230 MPa、[σ]₁₀₀＝200 MPa。代入式（5-5）得[σ]₄₀＝222.5 MPa；充水试验工况取[σ]t＝230 MPa。按该许用应力完成初算后，最大名义厚度为8 mm，仍处于3～16 mm厚度组，故材料厚度分组与许用应力取值相互一致。底圈纵向焊接接头系数取0.85，其余各圈取0.90，取值依据GB 50341—2014第6.3.2条。

5.1.4 罐壁厚度计算

5000 m³储罐内径D＝24.0 m，不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法。罐壁由6圈高2.0 m壁板组成，设计点位于各圈下边缘以上0.3 m处。储液设计工况、计入附加量后的要求厚度、充水试验工况及最终控制厚度分别按式（5-6）～式（5-10）计算。由于汽油和柴油密度不同，储液工况必须分别计算；充水试验采用同一水介质，可共用计算结果。

| δd=4.9DHd-0.3ρσdφ | （5-6） |
| --- | --- |
| td=δd+C1+C2 | （5-7） |
| δt=4.9DHt-0.3σtφ | （5-8） |
| tt=δt+C1 | （5-9） |
| treq=maxtd,tt,tmin | （5-10） |

式中：D为储罐内径，m；Hd、Ht分别为计算圈板下边缘至设计液位和充水试验液位的高度，m；ρ为储液密度，t/m³；[σ]d、[σ]t分别为设计工况和充水试验工况许用应力，MPa；φ为焊接接头系数；tmin为规范规定的罐壁最小名义厚度。本储罐直径满足15 m＜D≤36 m，依据GB 50341—2014表6.3.4，最小名义厚度均为6 mm。

（1）汽油储罐罐壁厚度计算。92号和95号汽油采用相同计算密度0.75 t/m³，故两种汽油罐可采用同一套壁厚计算。以底圈为完整代入示例：D＝24.0 m，Hd＝11.4 m，Ht＝12.0 m，ρ＝0.75 t/m³，底圈φ＝0.85。

td,G=4.9×24.0×11.4-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=6.48 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

汽油罐底圈由充水试验工况7.34 mm控制，向上圆整取8 mm。第2～6圈仅液柱高度和焊接接头系数变化，按式（5-6）～式（5-10）同理逐圈计算。

（2）柴油储罐罐壁厚度计算。0号柴油计算密度为0.84 t/m³，应独立于汽油罐计算。以底圈为完整代入示例：D＝24.0 m，Hd＝11.4 m，Ht＝12.0 m，ρ＝0.84 t/m³，φ＝0.85。

td,D=4.9×24.0×11.4-0.3×0.84222.5×0.85+1.30=7.10 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

柴油罐底圈储液工况要求厚度为7.10 mm，仍由充水试验工况7.34 mm控制，向上圆整取8 mm。第2～6圈按柴油密度0.84 t/m³同理逐圈计算。

汽油罐和柴油罐的逐圈计算结果分别列示后再进行比较。两类储罐最终名义厚度虽然均为8、6、6、6、6、6 mm，但各圈储液工况计算值并不相同；表5-3合并列示仅用于对照，不表示两种介质采用同一计算过程。

表5-3 5000 m³汽油、柴油储罐罐壁厚度计算

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油td/mm | 柴油td/mm | tt/mm | tmin/mm | treq/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.4 | 12.0 | 6.48 | 7.10 | 7.34 | 6.00 | 7.34 | 8 |
| 2 | 9.4 | 10.0 | 5.31 | 5.79 | 5.81 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 3 | 7.4 | 8.0 | 4.43 | 4.80 | 4.67 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 4 | 5.4 | 6.0 | 3.55 | 3.82 | 3.54 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 5 | 3.4 | 4.0 | 2.67 | 2.83 | 2.40 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 6 | 1.4 | 2.0 | 1.78 | 1.84 | 1.27 | 6.00 | 6.00 | 6 |

注：tn为向上圆整后的名义厚度。汽油罐与柴油罐统一采用8、6、6、6、6、6 mm的壁厚序列，满足上圈厚度不大于下圈厚度的构造要求。

（3）罐底板结构与厚度校核

储罐直径D＝24.0 m，大于12.5 m，依据GB 50341—2014第5.2.1条，罐底采用中幅板与环形边缘板组合结构。按该规范表5.1.1，直径大于10 m的罐底板扣除腐蚀裕量后的厚度不小于6 mm。本设计中幅板选用8 mm Q235B，扣除1.00 mm腐蚀裕量和0.30 mm负偏差后，有效厚度为6.70 mm，大于6 mm，校核合格。

底圈壁板名义厚度为8 mm。依据GB 50341—2014表5.1.2，环形边缘板选用8 mm Q345R；扣除1.30 mm附加量后有效厚度为6.70 mm，满足与8 mm底圈壁板配套的厚度要求。边缘板径向宽度取800 mm，罐壁内侧伸出量、对接焊缝位置及与中幅板搭接宽度均按该规范第5章构造要求布置。罐底向集水坑设置排水坡度，板下设置防渗层和泄漏检测层；钢筋混凝土环墙基础承受罐壁集中荷载并控制软土地基上的罐周不均匀沉降。

5.1.5 固定顶与内浮顶选型

各储罐固定顶具体采用Q235B网壳支承式球面拱顶，顶板名义厚度5 mm；网壳将顶板恒载、检修活载和风荷载传递至罐壁顶部包边角钢。汽油罐在固定顶下设置铝合金全接液蜂窝式内浮顶，采用一次液体镶嵌式密封与二次刮板密封，并设置导向、防旋转、静电导出及可调支柱；柴油罐仅采用固定球面拱顶，不设内浮顶。上述罐型分别符合GB 50074—2014对甲B类汽油和常温丙A类柴油储存形式的要求。球面曲率半径、矢高、理论面积和顶板质量按式（5-11）～式（5-14）计算。

| Rc=0.8D | （5-11） |
| --- | --- |
| hf=Rc-Rc2-D22 | （5-12） |
| Ap=2πRchf | （5-13） |
| mp=Aptpρs×10-3 | （5-14） |

式中：Rc为球面曲率半径，m；hf为拱顶矢高，m；Ap为球冠理论面积，m²；tp为顶板厚度，m；ρs为钢材密度，取7850 kg/m³。取Rc＝0.8D＝19.20 m，D＝24.0 m，代入式（5-12）得hf＝19.20－√(19.20²－12.0²)＝4.21 m；再由式（5-13）和式（5-14）得顶板理论面积508.12 m²、理论质量19.94 t。

hf=19.20-19.202-12.002=4.21 m

代入式（5-13）和式（5-14），取顶板名义厚度5 mm，可得理论面积508.12 m²、顶板理论质量19.94 t。

表5-4 固定顶几何参数及顶板理论质量

| 公称容积/m³ | D/m | Rc/m | hf/m | Ap/m² | tp/mm | mp/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 24.0 | 19.20 | 4.21 | 508.12 | 5 | 19.94 |

注：理论质量仅包括顶板钢材，不含加劲构件、平台、接管和附件。计入板材搭接及施工损耗后，本设计按理论质量乘1.05计取顶板钢材统计质量，即20.94 t。

汽油罐的全接液蜂窝浮盘覆盖液面，周边双重密封控制油气逸散，执行GB 20950—2020。浮盘设置人孔、量油导向管密封、自动通气阀、静电导出线和防旋转装置；支柱按浮盘落底检修工况承载。固定顶设置连续通气孔，正常通气能力按60 m³/h最大进出油量与热呼吸量组合确定。柴油罐设置压力—真空呼吸阀和阻火器。各罐配置连续液位计和独立高高液位开关，高高液位信号联锁关闭罐前进油阀。紧急通气能力按GB 50341—2014附录A校核。

5.1.6 罐壁抗风稳定及中间抗风圈设计

罐壁抗风稳定按GB 50341—2014第6.4节计算。广州地区50年重现期基本风压按GB 50009—2012附录E取w₀＝0.50 kPa，场地按B类地面粗糙度，12 m高度处风压高度变化系数取1.07。汽油内浮顶罐固定顶设连续通气孔，稳定计算仅计风压，不叠加真空负压；柴油固定顶罐除风压外计入0.25 kPa设计真空负压。两类储罐外压组合不同，分别校核。

各圈壁板有效厚度、当量高度、罐壁总当量高度、许用临界压力和设计外压分别按下式计算：

| te,i=tn,i-C | （5-15） |
| --- | --- |
| He,i=hite,minte,i2.5 | （5-16） |
| HE=ΣHe,i | （5-17） |
| Pcr=16.48×te,min2.5D1.5×HE | （5-18） |
| P0=2.25μzw0+q | （5-19） |

（1）汽油罐校核。壁厚序列为8、6、6、6、6、6 mm，扣除1.30 mm附加量后有效厚度为6.70、4.70、4.70、4.70、4.70、4.70 mm。按式（5-16）计算各圈当量高度，求得总当量高度HE＝10.824 m；由式（5-18）得临界压力Pcr＝0.620 kPa，由式（5-19）得设计外压P₀＝1.204 kPa。设置1道中间抗风圈后，P₀/2＝0.602 kPa＜Pcr，稳定校核合格。

Pcr=16.48×4.72.524.01.5×10.824=0.620 kPa

P0=2.25×1.07×0.50=1.204 kPa

（2）柴油罐校核。柴油罐壁厚序列及总当量高度与汽油罐相同，但计入0.25 kPa真空负压后，设计外压增至P₀＝1.454 kPa。设置1道中间抗风圈时P₀/2＝0.727 kPa＞Pcr，不满足；设置2道后P₀/3＝0.485 kPa＜Pcr，稳定校核合格。因此汽油罐设置1道、距罐底6.588 m；柴油罐设置2道、距罐底分别4.784 m和8.392 m。抗风圈采用外置连续环形型钢结构，与罐壁连续连接，并避开环焊缝、接管补强板、盘梯和消防附件。

表5-5 储罐抗风稳定校核

| 储罐 | HE/m | Pcr/kPa | P0/kPa | 抗风圈/道 | 距罐底高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 m³汽油内浮顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.204 | 1 | 6.588 |
| 5000 m³柴油固定顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.454 | 2 | 8.392、4.784 |

抗风圈布置避开罐壁环焊缝、接管开孔、补强板、盘梯和消防构件，并按表5-5所列高度控制无支撑区段当量高度。抗震设计执行GB 50341—2014及现行建筑抗震标准，按7度设防条件控制罐壁底部象足屈曲、罐底边缘板提离、罐顶与罐壁连接及基础不均匀沉降，罐壁与基础采用可靠限位连接。

储罐外壁和罐顶采用耐候防腐体系，设计干膜总厚度不小于240 μm；罐底内表面和罐壁下部采用耐油防腐体系，设计干膜总厚度不小于300 μm；罐底外表面采用重防腐涂层并与基础防渗、阴极保护统筹设计。涂层材料、基层处理及施工质量执行GB/T 50393—2017。

5.2 输油管道和集油管道设计

本节计算储罐至输油泵入口的集油管道，以及泵出口至库外管输交接点的输油管道。三种油品分别设置独立管道和阀组。钢管按GB/T 9711—2023选用L245N PSL2无缝或焊接钢管，设计执行GB 50253—2014。设计温度40 ℃、设计压力1.0 MPa，管件和阀门压力等级PN16；最不利吸入段长度250 m、排出段长度600 m、最大标高差5.0 m，均取自第4章总平面与竖向布置确定的最不利线路。

5.2.1 选材与许用应力

按照GB 50253—2014第5.2.1条，站内钢质管道许用应力取下列两项中的较小值：

| σ=minσb3,0.60σs | （5-20） |
| --- | --- |

L245N PSL2钢管最低抗拉强度σb＝415 MPa、最低屈服强度σs＝245 MPa，代入式（5-20）得[σ]＝min(415/3，0.60×245)＝138 MPa。40 ℃下不进行高温强度折减。

单罐工作容积为5157.24 m³。按收发油调度要求，一座储罐在96 h内完成一次完整转输，计算流量为53.72 m³/h；考虑流量调节和泵规格系列化，设计流量统一取60 m³/h。该取值使单罐实际转输时间为85.95 h，并作为三种油品各自独立管道和泵组的设计流量。

| Q=VwT | （5-21） |
| --- | --- |
| Q=5157.2496=53.72 m^3/h |  |

考虑流量调节和泵规格系列化，管道及主输油泵设计流量取60 m³/h，即0.01667 m³/s。该流量可在86.0 h内完成一座5000 m³罐工作容量的转输，并满足年周转要求。

5.2.2 管径计算

管径按连续性方程计算，并按选定钢管的实际内径复核流速：

| d=4Qπv | （5-22） |
| --- | --- |
| v=4Qπd2 | （5-23） |

吸入管控制流速取1.0 m/s，排出管控制流速取1.5 m/s。管径计算只含流量和控制流速，三种油品在相同60 m³/h工况下计算结果相同。以92号汽油吸入管为例，代入式（5-22）得计算内径146 mm，选用DN150×5.6 mm，实际内径157.1 mm；排出管同理得计算内径119 mm，选用DN125×5.0 mm，实际内径129.7 mm。95号汽油和0号柴油分别按相同流量复算，规格相同，但在表5-6中按油品独立列示。

成品油管道静电安全按下式复核：

| v2d≤0.64 | （5-24） |
| --- | --- |

吸入管v²d＝0.116，排出管v²d＝0.206，均小于0.64。储罐初始进油且进液口尚未被液面浸没时，运行流速仍限制在1.0 m/s以下，待进液口浸没后逐步升至正常流量。

表5-6 管径计算结果

| 油品及管段 | 流量/(m³/h) | 计算内径/mm | 选用规格 | 实际内径/mm | 实际流速/(m/s) | v²d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油吸入管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 92号汽油排出管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |
| 95号汽油吸入管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 95号汽油排出管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |
| 0号柴油吸入管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 0号柴油排出管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |

5.2.3 壁厚计算与强度校核

直管段内压计算壁厚按GB 50253—2014第5.4.1条确定：

| δ0=PD2σ | （5-25） |
| --- | --- |

式中：P为设计压力，MPa；D为钢管外径，mm；[σ]为许用应力，MPa。汽油管与柴油管均采用L245N PSL2、设计压力1.0 MPa且规格相同，内压壁厚公式不含介质密度，因此可分别代入后得到相同结果。以92号汽油DN150吸入管为例，式（5-25）得计算厚度0.61 mm，计入1.0 mm腐蚀裕量后为1.61 mm，小于选用厚度5.6 mm；DN125排出管同理为0.51 mm，计入腐蚀裕量后为1.51 mm，小于5.0 mm。95号汽油和柴油管分别复算，结果一致。

运行内压产生的环向应力按式（5-26）复核：

| σh=Pdi2δn | （5-26） |
| --- | --- |

DN150和DN125钢管环向应力分别为14.03 MPa和12.97 MPa，均小于138 MPa；外径与壁厚之比分别为30.1和27.9，均小于GB 50253—2014第5.6.1条规定的100。因此选定壁厚满足内压强度和刚度要求。

表5-7 管道壁厚与强度校核

| 油品及管段 | 外径×厚度/mm | 计算厚度/mm | 环向应力/MPa | 许用应力/MPa | D/δn | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油DN150 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| 92号汽油DN125 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |
| 95号汽油DN150 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| 95号汽油DN125 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |
| 0号柴油DN150 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| 0号柴油DN125 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |

5.2.4 水力计算

水力计算温度取20 ℃。汽油运动黏度取0.8 mm²/s，0号柴油取4.0 mm²/s；该取值分别作为常温汽油和满足GB 19147现行车用柴油黏度范围的设计计算值。新钢管绝对粗糙度取0.045 mm。雷诺数、Colebrook阻力系数、沿程损失和局部损失按式（5-27）～式（5-30）计算。

| Re=vdν | （5-27） |
| --- | --- |
| 1λ=-2lgε3.7d+2.51Reλ | （5-28） |
| hf=λLd·v22g | （5-29） |
| hj=Σξ·v22g | （5-30） |

汽油与柴油因黏度不同，水力计算分别进行。以汽油DN150吸入段为示例，L＝250 m、Σξ＝10，计算Re＝1.69×10⁵、λ＝0.01801，沿程损失1.080 m、局部损失0.377 m。汽油排出段及柴油吸入、排出段按相同公式分别代入各自黏度计算，重复过程不再展开，结果见表5-8。

表5-8 最不利管路水力计算结果

| 介质 | 管段 | Re | λ | 沿程损失/m | 局部损失/m | 管段损失/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | DN150吸入段 | 1.69×10⁵ | 0.0180 | 1.080 | 0.377 | 1.457 |
| 汽油 | DN125排出段 | 2.05×10⁵ | 0.0180 | 6.735 | 2.028 | 8.763 |
| 柴油 | DN150吸入段 | 3.38×10⁴ | 0.0237 | 1.418 | 0.377 | 1.795 |
| 柴油 | DN125排出段 | 4.09×10⁴ | 0.0229 | 8.604 | 2.028 | 10.631 |

汽油管路总摩阻损失为10.220 m，柴油为12.426 m。柴油黏度较高，摩阻损失较大；泵扬程计算应同时考虑静压差、设备压降和库外交接点剩余压力。

5.3 泵的选型与计算

5.3.1 泵的选型

三种油品均为常温低黏度液体，主输油泵具体选用OH1型卧式单级端吸离心油泵，额定工况Q＝60 m³/h、H＝40 m，采用机械密封和变频电动机。汽油泵的电动机、接线盒及现场仪表采用相应防爆等级。泵入口按GB 50074—2014第7.0.9条设置顶平偏心异径接头，入口阀与泵之间设置过滤器，出口设置止回阀和缓闭切断阀。92号汽油、95号汽油和0号柴油各设独立泵组，每组2台，同规格1用1备，不设置可导致混油的共用吸入汇管。

5.3.2 泵的流量

泵流量按单罐工作容积与规定转输时间计算。将5157.24 m³和96 h代入式（5-21），得到53.72 m³/h；向上选取系列值60 m³/h。三种油品储罐几何尺寸相同，因此设计流量相同，但每种油品设置独立泵组。按60 m³/h运行时，完成一罐工作容积转输需85.95 h，小于96 h，流量满足要求。

| H0=Δz+hf+hj+Δpe+Δptρg | （5-31） |
| --- | --- |

5.3.3 泵的扬程

泵所需扬程由静压差、管路摩阻、过滤计量及控制设备压降和库外交接点剩余压力组成，按式（5-31）计算。汽油和柴油的密度及摩阻不同，必须分别计算。

式中：Δz＝5.0 m，来源于第4章竖向布置；过滤器、流量计及控制阀合计压降Δpe＝70 kPa，库外交接点最低剩余压力Δpt＝50 kPa，二者作为工艺交接控制条件。汽油密度0.75 t/m³、总摩阻10.220 m，柴油密度0.84 t/m³、总摩阻12.426 m。

汽油工况单独代入式（5-31），所需扬程为31.53 m；柴油工况单独代入同式，所需扬程为31.99 m。两种介质分别计算，不合并计算过程。

H0,G=5.0+10.220+120000750×9.81=31.53 m

计算扬程按式（5-32）分别计入10%裕量：

| Hp=1.10maxH0,G,H0,D | （5-32） |
| --- | --- |
| Hp=1.10×31.99=35.19 m |  |

汽油泵和柴油泵计入裕量后的扬程分别为34.68 m和35.19 m，柴油工况控制选型，额定扬程取40 m。该扬程覆盖汽油工况。

（1）轴功率与电动机功率校核。

泵轴功率和电动机功率分别按式（5-33）和式（5-34）计算：

| Ns=ρgQH1000ηp | （5-33） |
| --- | --- |
| Nm=kNsηm | （5-34） |

汽油和柴油分别按各自密度计算。取泵效率ηp＝0.68、传动效率ηm＝1.0，柴油密度较大，为轴功率控制工况；以柴油为完整代入示例，代入式（5-33）计算。

Ns,D=840×9.81×603600×401000×0.68=8.08 kW

汽油泵轴功率按同理可得7.21 kW。依据GB 50253—2014第6.3.9条，轴功率不大于55 kW时电动机安全系数取1.15，柴油工况所需电动机功率为9.29 kW，因此三种油品主泵均选用11 kW电动机。

表5-9 主输油泵选型参数

| 油品 | 泵型 | 流量/(m³/h) | 扬程/m | 效率 | NPSHr/m | 电机及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 卧式单级离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW，1用1备 |
| 95号汽油 | 卧式单级离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW，1用1备 |
| 0号柴油 | 卧式单级离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW，1用1备 |

5.3.4 装卸油能力校核

主泵年运行时间按式（5-35）计算：

| Ta=GaρQp | （5-35） |
| --- | --- |

能力校核按各油品年体积周转量分别进行。92号汽油年体积量为160000 m³/a，单台工作泵运行时间为2666.7 h/a；95号汽油为106667 m³/a、1777.8 h/a；0号柴油为119048 m³/a、1984.1 h/a。三种油品均按各自密度独立换算，最大值为92号汽油2666.7 h/a，泵组1用1备配置满足全年周转要求。

表5-10 主输油泵能力校核

| 油品 | 年体积周转量/(m³/a) | 全部周转时间/(h/a) | 管输出库体积/(m³/a) | 管输时间/(h/a) | 公路出库体积/(m³/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 160000 | 2666.7 | 136000 | 2266.7 | 24000 |
| 95号汽油 | 106667 | 1777.8 | 96000 | 1600.0 | 10667 |
| 0号柴油 | 119048 | 1984.1 | 107143 | 1785.7 | 11905 |

公路装车单鹤位流量取50 m³/h。按第3章确定的公路出库比例，92号汽油、95号汽油和0号柴油的年装车时间分别为480.0 h、213.3 h和238.1 h，均小于对应泵组可用运行时间。装车与管输出库同时作业时，由变频控制将泵总流量限制在60 m³/h，避免泵偏离允许工作区。

5.3.5 泵的允许吸入高度

允许吸入高度按式（5-36）计算。当地大气压力取101.325 kPa；汽油控制饱和蒸气压取65 kPa，柴油取1 kPa；NPSHr取3.0 m，汽蚀安全裕量取0.5 m。汽油和柴油分别代入各自密度、蒸气压及吸入流速，汽油允许吸入高度为1.47 m，柴油为8.71 m，汽油为控制介质。

| Hs,a=pa-pvρg+vs22g-NPSHr-Δhm | （5-36） |
| --- | --- |
| Hs,a,G=101.325-65×103750×9.81+0.86022×9.81-3.0-0.5=1.47 m |  |

5.3.6 泵的允许安装高度

允许安装高度由允许吸入高度扣除吸入管速度水头和吸入段损失，按式（5-37）计算。汽油吸入段损失1.457 m，计算允许安装高度为-0.02 m；柴油吸入段损失1.795 m，计算允许安装高度为6.92 m。负值表明汽油泵轴中心必须低于最低操作液面。

| Hi,a=Hs,a-vs22g-hs | （5-37） |
| --- | --- |
| Hi,a,G=1.47-0.86022×9.81-1.457=-0.02 m |  |

据此，汽油泵采用灌注式布置，泵轴中心低于储罐最低操作液面0.50 m，相对计算极限仍有约0.48 m裕量；95号汽油泵采用相同标高。柴油泵虽允许正吸上安装，为统一泵房标高并提高抗汽蚀能力，也采用灌注式布置。该布置结论已纳入泵房竖向设计。

表5-11 第五章核心选型结果

| 项目 | 5000 m³内浮顶罐 | 5000 m³固定顶罐 | 管道及泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 92号汽油3座；95号汽油2座 | 0号柴油2座 | 三种油品独立系统 |
| 几何尺寸 | D24.0 m×H12.0 m | D24.0 m×H12.0 m | — |
| 罐壁厚度/mm | 8、6、6、6、6、6 | 8、6、6、6、6、6 | — |
| 罐底/罐顶 | 底板8 mm；网壳球面顶板5 mm；全接液蜂窝内浮顶 | 底板8 mm；网壳球面顶板5 mm | — |
| 抗风圈 | 1道 | 2道 | — |