# 3.2.1  油库容量

本油库主要储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输和公路运输相结合的方式。各油品年周转量及收发油方式见表3-2。

表3-2  各油品年周转量及收发油方式

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 年出库量/（×10⁴t） | 管输出库量/（×10⁴t） | 公路出库量/（×10⁴t） | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 管道（100%） | 28 | 23.80 | 4.20 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95号汽油 | 15 | 管道（100%） | 15 | 13.50 | 1.50 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0号柴油 | 24 | 管道（100%） | 24 | 21.60 | 2.40 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 合计 | 67 | — | 67 | 58.90 | 8.10 | — |

由表3-2可知，本油库年进库总量为67×10⁴t，年出库总量为67×10⁴t，其中管输出库量为58.9×10⁴t，公路出库量为8.1×10⁴t。由于油库全年进库量和出库量保持平衡，储罐容量计算中的年周转量应取年进库量或年出库量中的一项，不应将二者相加，否则会造成重复计算。因此，92号汽油、95号汽油和0号柴油的设计年周转量分别取28×10⁴t、15×10⁴t和24×10⁴t。

油库容量应根据油品年周转量、年周转系数、油品设计密度和油罐利用系数确定，并结合油品分批接收、静置沉降、质量检验、连续发油和储罐检修等运行要求进行储罐选型。[19]

各油品所需公称储存容量按下式计算：

Vi=GiKρiη

式中：

Vᵢ——第i种油品所需公称储存容量，m³；

Gᵢ——第i种油品年周转量，t/a；

K——油品年周转系数，本设计二级油库取14；

ρᵢ——第i种油品的设计密度，t/m³；

η——油罐利用系数。

根据油库设计资料，轻油储罐的油罐利用系数一般取0.95，重油储罐取0.85，储存重质油的非金属储罐取0.75。92号汽油、95号汽油和0号柴油均按轻质油品考虑，因此三种油品的油罐利用系数均取0.95。汽油设计密度取0.75t/m³，0号柴油设计密度取0.84t/m³。[19]

## （1）92号汽油储存容量

92号汽油年进库量和年出库量均为28×10⁴t，其中管输出库量为23.8×10⁴t，公路出库量为4.2×10⁴t。

92号汽油所需公称储存容量为：

V92=28000014×0.75×0.95=28070.18 m³

计算所需容量约为28070m³。结合储罐标准化选型以及不同批次油品隔离储存的要求，92号汽油选用3座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为：

V′92=3×10000=30000 m³

所选总公称容量30000m³大于计算容量28070m³，满足92号汽油的储存和周转要求。

## （2）95号汽油储存容量

95号汽油年进库量和年出库量均为15×10⁴t，其中管输出库量为13.5×10⁴t，公路出库量为1.5×10⁴t。

95号汽油所需公称储存容量为：

V95=15000014×0.75×0.95=15037.59 m³

计算所需容量约为15038m³。95号汽油选用2座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为：

V′95=2×10000=20000 m³

所选总公称容量20000m³大于计算容量15038m³，满足95号汽油的储存和周转要求。设置2座储罐还可以满足油品分批接收、静置检验和储罐轮换检修的要求。

## （3）0号柴油储存容量

0号柴油年进库量和年出库量均为24×10⁴t，其中管输出库量为21.6×10⁴t，公路出库量为2.4×10⁴t。

0号柴油所需公称储存容量为：

V0=24000014×0.84×0.95=21482.28 m³

计算所需容量约为21482m³。0号柴油选用3座10000m³固定顶储罐，总公称容量为：

V′0=3×10000=30000 m³

所选总公称容量30000m³大于计算容量21482m³，满足0号柴油的储存和周转要求。

各油品储罐容量计算及选型结果见表3-3。

表3-3  储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 年周转量/（×10⁴t） | K | 设计密度/（t/m³） | η | 计算容量/m³ | 储罐形式 | 储罐配置 | 总公称容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 14 | 0.75 | 0.95 | 28070 | 内浮顶储罐 | 3座×10000m³ | 30000 |
| 95号汽油 | 15 | 14 | 0.75 | 0.95 | 15038 | 内浮顶储罐 | 2座×10000m³ | 20000 |
| 0号柴油 | 24 | 14 | 0.84 | 0.95 | 21482 | 固定顶储罐 | 3座×10000m³ | 30000 |
| 合计 | 67 | — | — | — | 64590 | — | 8座 | 80000 |

本油库共设置8座储罐，其中92号汽油储罐3座、95号汽油储罐2座、0号柴油储罐3座，储罐实际公称总容量为80000m³。92号汽油和95号汽油分别采用独立内浮顶储罐，0号柴油采用固定顶储罐。不同油品不得混罐储存，各油品还应设置独立的罐前支线和阀组，防止错收、错发和油品混合。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条表3.0.1注释，甲A类液体储罐容量可乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。甲B类、乙A类和乙B类液体储罐容量按实际公称容量计入。

本设计中，92号汽油和95号汽油均按甲B类液体考虑，其储罐容量按实际公称容量计入；0号柴油按丙A类液体考虑，其储罐容量乘以0.5计入储罐计算总容量。因此，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为：

TV=30000+20000+30000×0.5=65000 m³

式中，92号汽油储罐容量为30000m³，95号汽油储罐容量为20000m³，0号柴油储罐实际公称容量为30000m³，折算后计入储罐计算总容量的容量为15000m³。

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条，储罐计算总容量不小于30000m³且小于100000m³的石油库属于二级石油库。本油库储罐实际公称总容量为80000m³，用于油库等级划分的储罐计算总容量为65000m³，因此本油库确定为二级石油库。

## 本节参考文献

[19] 油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.