毕业设计

中文名称

广州黄埔油库工艺设计

English Title

Process Design of Huangpu Oil Depot in Guangzhou

学    院：       能源学院

专    业：    油气储运工程

年    级：        2023级

姓    名：        裴慧琳

学    号：       23104242

指导教师：    叶章评  李琦钰

职    称：    高级工程师 助教

提交日期：2026年7月26日

本科毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的作品是本人在指导教师的指导下，独立进行研究/设计工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除文中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写或发布过的研究/设计成果。对本设计做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿承担本声明的法律责任和一切后果。

毕业生签名：           	 日  期：

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其内容均由学生在本人指导下取得，对他人设计及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭等学术不端行为。

指导教师签名：            	  日  期：

毕业设计题目

摘要

以广州黄埔油库为设计对象，针对92号汽油、95号汽油和0号柴油三种成品油的接收、储存与分发任务，采用规范分析、工艺计算与设备能力校核相结合的方法，对油库总平面布置、储罐选型、输油管道、泵组、收发油工艺流程、油气回收及消防系统进行了系统设计。设计确定油库设置6座地上立式储罐，公称总容量为16万立方米，按储存液体类别折算后的计算容量为13万立方米，油库等级为一级；汽油采用内浮顶储罐，柴油采用固定顶储罐。工艺系统采用管道密闭收油、分质储存、管输与汽车罐车底部装车相结合的发油方式，并设置同品种倒罐、独立计量、压力保护和联锁切断设施。经管道水力、泵组扬程、汽蚀性能及设备处理能力校核，所选管道、泵组、过滤计量设施和装车设备均能满足最大设计负荷。汽油装车油气采用集中收集与组合回收工艺，油气回收装置额定处理能力为120立方米每小时。防火堤、泡沫灭火、消防给水、防雷防静电及健康安全环境管理措施能够满足最大单罐事故工况要求。该设计形成了多油品专线输送、密闭装卸、油气集中治理和安全联锁协同配置的工艺方案，可为华南地区同类型成品油油库的工程设计和运行管理提供参考。

关键词：成品油油库；工艺设计；储罐选型；油气回收；消防系统

Abstract

Taking the Huangpu Oil Depot in Guangzhou as the design object, this study focuses on the receipt, storage, and distribution of three refined petroleum products: No. 92 gasoline, No. 95 gasoline, and No. 0 diesel. By integrating code-based analysis, process calculations, and equipment-capacity verification, a systematic design was carried out for the general layout, storage tank selection, oil transfer pipelines, pump units, oil receipt and dispatch processes, vapor recovery facilities, and fire protection system. The depot is designed with six aboveground vertical storage tanks, with a total nominal capacity of 160,000 cubic metres. The classification capacity, calculated according to the categories of the stored liquids, is 130,000 cubic metres; therefore, the facility is classified as a Class I oil depot. Internal floating-roof tanks are adopted for gasoline, while fixed-roof tanks are used for diesel. The process system employs closed pipeline receipt, segregated storage, pipeline dispatch, and bottom loading of road tankers, together with same-product tank transfer, independent metering, pressure protection, and interlocking shutdown facilities. Hydraulic calculations, pump-head calculations, cavitation checks, and equipment-capacity verification indicate that the selected pipelines, pump units, filtration and metering facilities, and loading equipment can meet the maximum design load. Gasoline vapors generated during tanker loading are centrally collected and treated by a combined vapor recovery process, with a rated treatment capacity of 120 cubic metres per hour. The containment dikes, foam fire-extinguishing system, fire-water supply, lightning protection, electrostatic protection, and health, safety, and environmental management measures can satisfy the requirements of the maximum single-tank accident scenario. The design establishes an integrated process scheme featuring dedicated pipelines for different products, closed loading and unloading, centralized vapor treatment, and coordinated safety interlocks, providing a reference for the engineering design and operation management of similar refined-product oil depots in South China.

Keywords: refined-product oil depot; process design; storage tank selection; vapor recovery; fire protection system

### 目  录

第一章 绪论	1

1.1 选题背景及研究意义	1

1.1.1选题背景	1

1.2研究意义	1

1.2.1理论意义	1

1.2.2现实意义	2

第2章 国内外研究动态	3

2.1 国内研究现状	3

2.2 国外研究现状	4

2.3 国内外研究现状分析	5

第3章 设计概况及总体设计	6

3.1 设计概况	6

3.1.1 建设规模及建设参数	6

3.1.2 油品种类及收发油方式	6

第4章 油库的总平面设计	10

4.1油库容量和分级	10

4.2油库的分区	13

4.3库区道路规划	15

4.4综合管线布置	16

第5章 工艺计算及设备选型	18

5.1储油罐计算及选型	18

5.1.1 设计任务与计算边界	18

5.1.2 罐型、容量与几何尺寸	18

5.1.3 材料与厚度附加量	20

5.1.4 罐壁厚度计算	20

5.1.6 固定顶与内浮顶选型	27

5.1.7 罐壁抗风稳定及中间抗风圈设计	29

5.2 输油管道和集油管道设计	33

5.2.1 选材与许用应力	33

5.2.2 管径计算	35

5.2.3 壁厚计算与强度校核	36

5.2.4 水力计算	37

5.3 泵的选型与计算	38

5.3.1 泵的选型	39

5.3.2 泵的流量	39

5.3.3 泵的扬程	39

5.3.4 装卸油能力校核	41

5.3.5 泵的允许吸入高度	41

5.3.6 泵的允许安装高度	42

第6章油库工艺流程设计	44

6.1 总体设计	44

6.1.1 设计原则	44

6.2 收油工艺	45

6.3 储存工艺	46

6.3.1 储罐工艺	46

6.3.2 储罐运行管理	47

6.4 发油工艺	48

6.4.1 管输发油	48

6.4.2 装车发油	48

6.5 倒罐工艺	49

6.5.1 倒罐工艺流程	49

6.5.2 倒罐工艺运行要求	50

6.6 油气回收工艺	50

6.6.1 油气收集系统	50

6.6.2 油气回收工艺	51

6.7 工艺设备校核	52

6.7.1 校核依据与判据	52

6.7.2 收油过滤、计量与泵组校核	53

6.7.3 装车、倒罐与油气回收校核	53

6.7.4 综合校核结果	54

第7章 安全与消防设计	56

7.1 防火堤设计	57

7.1.1 堤容积计算	57

7.1.2 防火堤结构设计	58

7.2 消防系统设计	59

7.2.1 泡沫灭火系统	59

7.2.2 消防给水系统	62

7.3 防雷、防静电设计	63

7.3.1 防雷设计	64

7.3.2 防静电措施	65

7.4 HSE管理体系	65

7.4.1 职业健康	65

7.4.2 安全管理	67

7.4.3 环境保护	68

第8章 结论	70

主要参考文献	71

### 致谢	73

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1选题背景

成品油油库承担油品接收、储存、中转和分发任务，是区域成品油供应体系中的重要储运设施。油库工艺系统涉及储罐、管线、泵、装卸设施及安全环保设施的协同运行，设计时既要保证油品流向清晰、输送能力满足要求，也要控制混油、泄漏、火灾爆炸、静电和油气挥发等风险。因此，依据具体油品种类和收发任务开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定运行的基础。

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能保证各油品独立、安全运行，又具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目将在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算、安全设计及方案校核提供依据。

1.2研究意义

1.2.1理论意义

1.完善多学科交叉的储运工程理论体系：油库设计涵盖石油储运工艺、流体力学、安全工程、环境工程、智能自动控制等多个学科领域。当前石油储运行业正向绿色化、智能化、安全化转型，传统设计理论、工艺优化体系及安全管控模型存在一定局限性。开展系统化油库设计研究，可针对性完善油品储存、装卸输送、损耗控制、安全风控、节能降耗等核心模块的理论内容，打破学科应用壁垒，推动多学科交叉融合在油库工程领域的落地，进一步丰富和细化石油储运工程理论体系。

2.规范油库设计的理论标准与体系框架：本研究严格对标国家现行油库设计、安全管理、生态环保相关标准规范，摒弃传统经验化设计的片面性与随意性。通过对油库总平面布局、储罐型式选型、工艺流程设计、配套系统配置及安全环保设施布设等核心内容的系统性、规范化研究，进一步明确油库全流程设计的科学逻辑与技术准则，有效提升油库设计方案的科学性、合理性与规范性，完善油库工程标准化设计的理论框架。

1.2.2现实意义

1.优化运营模式，提升油库经济效益：通过科学优化油库总体布局、储运工艺流程与设备配套配置，可有效理顺油品储存、装卸、输转全流程作业逻辑，大幅提升油库整体作业效率。同时能够精准控制油品蒸发损耗、设备运行能耗及日常运维成本，减少资源浪费，优化油库运营模式，显著提升油库运行稳定性与综合经济效益，适配市场化成品油储运的高效运营需求。

2.筑牢安全防线，践行绿色低碳发展理念：油库属于高危储运场所，火灾、爆炸、油品泄漏及油气污染是核心风险隐患。本次设计通过科学配置消防防护、防雷防静电、实时泄漏监测、油气回收、污水处置等安全环保设施，构建全方位、立体化的安全防控与环保治理体系，可有效规避重大安全事故、降低油气污染物排放，大幅提升油库本质安全水平，契合我国“双碳”目标以及绿色石化、绿色储运的行业发展要求。

3.助力行业升级，保障国家能源储运安全：在国家大力推进能源安全战略、现代物流基础设施升级、石化行业高质量发展的背景下，老旧油库改造、智能化新库建设需求持续激增。本研究的设计方案可有效优化石油储运基础设施建设标准，推动传统油库向智能化、绿色化、安全化升级，完善国内油气储运网络布局，对提升石油储运行业整体建设水平、保障区域油品稳定应急保供、筑牢国家能源储运安全屏障具有重要的现实推动作用。

第2章 国内外研究动态

2.1 国内研究现状

近年来，伴随国内能源储备体系持续完善、成品油储运管网规模化建设，油库工艺设计逐步摆脱传统经验化设计模式，朝着标准化、绿色低碳、数字化智能管控方向转型。国内工程学者、设计院围绕管道协同布局、装卸工艺、设备选型、罐区管道、安全布局、环保减排、自动化运维七大核心方向开展大量工程实践与理论研究，形成适配我国管网布局、软土地基、多雨气候、现行规范体系的成套设计思路。 在管网协同与库区总体规划层面，张付卿（2005）提出，现代化成品油库建设必须与全国成品油干线管道统筹配套、一体化规划，[1-4]油库总平面、储运系统、自控、供配电、消防给排水均需贴合管道下载输送需求。管道配套油库需结合管道额定下载流量核算储罐总容量，改造或增设电动进罐阀门，同步扩容公路发油设施，实现管道连续卸油与公路快速外发联动；库区供电、消防系统与管道站场统一设计，减少重复建设、节约占地与投资。当前国内新建分销型油库普遍遵循该思路，依托长输管道替代传统铁路、水运进厂模式，实现全天候稳定输油，降低中转损耗与运输成本。 在工艺流程与装卸工艺层面，国内油库通用“管道进厂—储罐储存—自动化装车外发”密闭工艺主线，分上装、下装两种发油模式，行业已明确下装发油是主流升级方向。[5]张付卿（2005）对比两类装车工艺指出，传统上装发油流量仅50～100m³/h，敞开式作业挥发大量油气；而下装发油流量可达120～140m³/h，全程密闭无罐口敞开，可直接对接油气回收快速接头，大幅减少挥发性有机物排放，同时支持多舱罐车多鹤管同步作业，缩短车辆排队时长，消除人员登高操作的安全隐患。现阶段国内发达地区油库多采用上下装结合方案，同步配套自动化添加剂加注系统，满足多品类油品调兑需求。针对华南软土、多雨地域工况，陈敏平（2011）补充了配管专项设计要点：储罐与汇管地基易产生不均匀沉降，罐根阀门后必须设置金属波纹软管补偿位移，阀门支架与储罐基础整体浇筑，避免管线焊缝撕裂泄漏；[6,9]高黏燃料油输送管线配套分段蒸汽伴热，管沟采用细砂回填密封，防止积水散失热量、升高油品黏度造成输送不畅。 在储罐与机泵设备选型方面，国内依托国家战略石油储备工程，10万m³、15万m³大型浮顶、内浮顶储罐国产化设计技术完全成熟。[7-8,22]行业严格遵循GB 50074、GB 50341开展选型：汽油等高挥发性油品选用内浮顶罐抑制挥发损耗，柴油、燃料油采用固定顶罐，万立方米级拱顶罐优先采用双向子午线网壳顶，实现长期免防腐维护；机泵按输送介质区分，轻质成品油选用低泄漏离心泵，高黏燃料油配套自吸式螺杆泵，设计阶段必须精确核算装置汽蚀余量，严格遵循介质安全系数，杜绝泵空转、流量不足故障。有限元数值模拟已普遍用于储罐风、雨、地震荷载与底板应力校核，提升罐体结构安全冗余。 在罐区安全布置与标准研究领域，陆育等（2024）系统对比国内GB 50074、GB 50160与国外NFPA、API系列规范，梳理油品危险分类、储罐防火间距、隔堤、防火堤容积核心差异：国内仅以闭杯闪点划分危险等级，储罐间距按罐径倍数取值，隔堤、堤体高度与有效容积均设置强制条款；国内工程大量采用PHAST仿真软件模拟储罐火灾热辐射，验证现行防火间距的合理性，为大型罐区布局提供量化支撑。[10-11]HAZOP、故障树、定量风险评价等手段广泛用于风险辨识，配套可燃气体探测、紧急切断联锁、自动泡沫消防构建全流程安全防线。 环保与自动化工艺研究方面，响应国家“双碳”与挥发性有机物管控政策，国内重点推广吸收、冷凝、吸附及耦合式油气回收成套设备。[12,24]张付卿（2005）分析行业应用现状：汽油内浮顶罐、管道进厂已大幅削减储存与进油损耗，但传统上装发油环节油气逸散问题突出；年发油量50万吨以上大中型油库配套油气回收装置，两年内即可收回设备投资，同时消除有毒油气对作业人员的伤害。 在清罐原油处理方面，王文涛等（2026）开展了高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践，为清罐原油资源化处理提供了工程参考。[13,23]自动化系统作为油库核心配套，完整覆盖罐群计量、公路定量装车、安全监控三大模块：罐区采用伺服、磁致伸缩液位计，自动采集液位、温度、密度数据并超限报警；装车系统采用PLC集散控制，集成静电接地、溢油联锁、多段缓关阀防水击、温度补偿、IC卡刷卡发油功能；库区部署可燃气体探测、电子巡更、视频监控联动火灾报警系统，实现少人值守、数字化调度。[14-17] 行业现存短板同样受到学界关注：当前国内中小型自备油库工艺老旧、下装发油、油气回收、智能计量改造滞后；全过程定量风险评估、数字孪生仿真尚未大范围落地；[18-21]不同国标间防火堤、隔堤条款存在细微冲突；专业设计人才供给不足，精细化节能、超低排放工艺普及度有限，制约油库现代化升级速度。

2.2 国外研究现状

## 欧美、日本等发达国家石油储运产业起步更早，经过数十年工程迭代，形成以API、NFPA、ISO、EI、OISD为核心的完整油库设计理论与标准体系，设计理念侧重全生命周期安全管控、量化风险仿真、智能化数字运维。[28-32] 在安全设计与标准体系层面，国外严格推行全过程工艺安全管理，将风险模拟、安全校核贯穿油库规划、工艺设计、施工、运维、报废全周期。美国NFPA 30、API 650、API 2610为全球通用标杆规范：[30-31]NFPA 30同时结合闪点、沸点、蒸气压划分液体危险等级，相比国内单一闪点分类更为精细；储罐防火间距、隔堤、防火堤设计依托火灾热辐射仿真确定，大容量易燃储罐强制单罐单隔，堤体容积预留雨水、消防水容纳余量；API 650采用性能化设计思路，[30]储罐壁厚、底板应力计算灵活取值，兼顾安全与钢材消耗。英国EI、印度OISD结合本土气候形成补充规范，搭建多层次标准化框架。 智能化与数字化工艺是国外近年核心研究方向，依托DCS、SCADA、物联网感知搭建库区实时监控网络，融合数字孪生、人工智能实现设备预测性维护、泄漏智能预警、库存自动调度。[28-29]行业普遍采用Phast、Aloha仿真软件模拟火灾、泄漏扩散，以量化结果反向优化罐间距、消防配置，推动安全设计由查表规范向数值量化升级。 环保与装卸工艺领域，欧美严苛的挥发性有机物管控法规推动冷凝-吸附联合、膜分离、低温油气回收技术商业化；国外油库全面普及密闭下装装车系统，配套一体化回收管路，从源头控制油气挥发。同时海外学者长期开展罐底油泥沉积、含油废弃物处置、储运换热网络优化基础研究，持续通过数值仿真优化储存、输送工艺参数。当前以数字孪生、全周期安全评估、智能能源调度为核心的智慧油库，是国际油库工艺设计主流发展方向。

2.3 国内外研究现状分析

整体来看，国外油库工艺设计理论体系成熟完整，全过程量化风险评估、数字孪生落地、高端油气回收、密闭下装成套工艺、仿真工具商业化应用具备显著领先优势，标准体系兼顾安全、环保、工程经济性。 国内依托长输成品油管道、战略储油库大规模建设，在管道配套油库一体化设计、软土地基配管沉降补偿、大型储罐国产化、常规油气回收、自动化定量装车系统领域实现跨越式发展，整体技术与国际先进水平差距持续缩小。但行业仍存在明显短板：一是中小型自备油库工艺改造进度缓慢，下装发油、智能计量普及率偏低；二是全过程定量风险评价、数字孪生仿真仅在大型储备库试点，未全面普及；三是国内多项储罐相关标准条款存在不统一问题，防火堤、隔堤设计仍有优化空间；四是超低排放、精细化节能工艺落地范围有限。 综合国内外现有研究成果，本次黄埔区成品油库工艺设计将严格遵循GB 50074、GB 50341等国内现行强制规范，借鉴国外全周期安全管控、密闭装卸先进思路，结合本地多雨、软土地基区域特征，统筹管道卸油、下装密闭发油、罐区沉降补偿、蒸汽伴热、油气回收、智能自控整套工艺方案，打造安全合规、经济节能、绿色低碳、适配区域管网配套的成品油库系统。

第3章 设计概况及总体设计

3.1 设计概况

3.1.1 建设规模及建设参数

（一）、建设规模

1.年周转运营规模

该油库坐落于广州市黄埔区，，作为珠三角东部区域成品油分销中转库，负责92#汽油、95＃汽油、和0＃柴油三类成品油接收、储存与分发，保障地区大部分成品油供应。各类油品既定年周转量、收发油方式及分配比例如下表1所示。

表1

| 油品 | 进库量（×104t） | 进库方式及比例 | 出库量 | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92#汽油 | 12 | 管道（100%） | 12 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95#汽油 | 8 | 管道（100%） | 8 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0#柴油 | 10 | 管道（100%） | 10 | 管输（90%）、公路（10%） |

2、建设参数

本次设计将广州黄埔地区政府官方近几年气象统计资料作为罐体结构、输送管道及整体构筑物各项设计的基础依据：

1.温度条件：

年平均气温22.6℃；最热月月平均气温29.3℃；最冷月月平均气温14.2℃；

绝对最高气温39℃；绝对最低气温1.8℃；最低平均温度14.2℃

2.降雨量：

全年平均降雨量 2240 mm；日最大降雨量 346 mm；平均降雨天数 153 天

3.主导风向和风速：

主导风向偏北风；年平均风速 2.0 m/s；最大风速 32.8 m/s

3.1.2 油品种类及收发油方式

1. 油品分类

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条，石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类如下：甲A类为15 ℃时蒸气压力大于0.1 MPa的烃类液体及其他类似液体；甲B类为甲A类以外且闪点Ft＜28 ℃的液体；乙A类为28 ℃≤Ft＜45 ℃的液体；乙B类为45 ℃≤Ft＜60 ℃的液体；丙A类为60 ℃≤Ft≤120 ℃的液体；丙B类为Ft＞120 ℃的液体。

92号汽油和95号汽油均属于甲A类以外、闪点低于28 ℃的成品油，故按甲B类液体进行设计。根据现行《车用柴油》GB 19147—2016及第1号修改单，0号车用柴油的闭口闪点不低于60 ℃。由于该标准仅规定闪点下限，设计阶段应核验供货质量证明或实测闪点，确认其处于60～120 ℃时方可按丙A类液体确定；若实测闪点高于120 ℃，则应按丙B类液体确定。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.4条，当丙A类液体的操作温度超过其实际闪点时，应将其视为乙A类液体。本设计中0号柴油统一按常温储存、常温输送工况考虑，不设置加热储存和伴热输送设施。该条件仍应结合广州地区气象资料、储罐最低油温及到库柴油实际冷滤点进行校核。

2.进库方式

（一）、管道进库方式：

92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，三种油品分别进入对应储罐。本设计采用密闭进库工艺，避免不同牌号油品串入错误储罐。

基本工艺流程为：

上游输油管道→进库截断阀→进库阀组→过滤及计量设施→取样点→油品分配阀组→对应油品储罐。

92号汽油设计年进库量为28万t，95号汽油为15万t，0号柴油为24万t。收油前应核对上游输送计划、油品牌号、输送批次、目标储罐、储罐可用容量、阀位及计量仪表状态，确认目标储罐具备安全接收容量且相关流程不存在检维修隔离后，方可启动收油。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.1.4条，汽油通过管道收油时，管道应保持密闭；本设计中0号柴油同样采用密闭管道进库。收油启动阶段应采用低负荷运行，确认管线压力、流量、阀位和储罐液位变化正常后，再逐步提高至设计流量。

不同油品共用上游干线分批输送时，应依据输送顺序、管道存油量、油品密度变化及取样检验结果识别界面油。汽油与柴油之间的混油，以及不同牌号汽油之间不满足质量要求的混油，应导入专用混油罐或经工艺确认的接收储罐，不得直接进入合格成品油罐。

收油过程中应连续监测进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度和目标储罐液位。出现进口压力异常升高、储罐高高液位、管线泄漏或阀位异常时，应按照“上游减量或停输—停泵—按设定时间关闭控制阀”的顺序处置，避免快速关阀产生水击。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第9.1.13条，可能超过设计压力的管段应设置泄压装置。收油结束后，应核对管道计量数据和储罐液位变化量，完成管线泄压、阀门复位、泄漏检查、取样检验和作业记录。

3.出库方式

（一）、管道出库方式：

92号汽油管输比例为85%，管输出库量为23.8万t/a；95号汽油管输比例为90%，管输出库量为13.5万t/a；0号柴油管输比例为90%，管输出库量为21.6万t/a。三种油品的管输出库量应分别核算，不与公路出库量混算。

本设计采用密闭管输出库工艺，基本工艺流程为：

储罐→罐前阀组→输油泵入口管道→输油泵→过滤设施→计量设施→出库阀组→库外输油管道。

管输出库前应核对油品牌号、发油储罐、接收单位、外输管线、计划输送量和阀门状态，并检查储罐液位、输油泵入口条件、过滤器压差、计量仪表及泄压设施。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.3.4条，汽油采用管道方式发油时，管道应保持密闭。根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第15.1.8条，易燃和可燃液体输送泵出口管道应设置压力测量仪表。

（二）、公路出库方式：

92号汽油公路出库比例为15%，年公路出库量为4.2万t；95号汽油公路出库比例为10%，年公路出库量为1.5万t；0号柴油公路出库比例为10%，年公路出库量为2.4万t。三种油品的公路出库量应分别计量和核算。

本设计采用定量装车工艺，基本工艺流程为：

储罐→公路发油泵→过滤设施→流量计→定量控制阀→底部装车鹤管→汽车罐车。

装车前应完成车辆资质、罐体适装性、油品牌号、罐车仓号、允许装载量、静电接地、防溢流接口和油气回收接口检查。

第4章 油库的总平面设计

4.1油库容量和分级

本油库主要储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输和公路运输相结合的方式。各油品年周转量及收发油方式见表3-2。

表3-2  各油品年周转量及收发油方式

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 年出库量/（×10⁴t） | 管输出库量/（×10⁴t） | 公路出库量/（×10⁴t） | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12 | 管道（100%） | 12 | 10.20 | 1.80 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95号汽油 | 8 | 管道（100%） | 8 | 7.20 | 0.8 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0号柴油 | 10 | 管道（100%） | 10 | 9.00 | 1.00 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 合计 | 30 | — | 30 | 26.40 | 3.60 | — |

由表3-2可知，本油库年进库总量为30×10⁴t，年出库总量为30×10⁴t，其中管输出库量为26.4×10⁴t，公路出库量为3.6×10⁴t。由于油库全年进库量和出库量保持平衡，储罐容量计算中的年周转量应取年进库量或年出库量中的一项，不应将二者相加，否则会造成重复计算。因此，92号汽油、95号汽油和0号柴油的设计年周转量分别取12×10⁴t、8×10⁴t和10×10⁴t。

油库容量应根据油品年周转量、年周转系数、油品设计密度和油罐利用系数确定，并结合油品分批接收、静置沉降、质量检验、连续发油和储罐检修等运行要求进行储罐选型。[25-27]

各油品所需公称储存容量按下式计算：

Vi=GiKρiη

式中：

V。—-某种油品的设计容量,m’;G—该种油品的年周转额;1;

K一—该种油品的周转系数,我国商业系统，一、二级油库K=1～3；三级及其以下的油

库=4～8;有条件时,K 值最好通过调查分析决定；

p——该种油品的密度,Vm²;

η—一油利用系数，一般轻油取=0.95;重油取=0.85;储存重质油的非金属罐取

n =0.75

根据油库储运毕业指导设计书轻油储罐的油罐利用系数一般取0.95，重油储罐取0.85，储存重质油的非金属储罐取0.75。92号汽油、95号汽油和0号柴油均按轻质油品考虑，因此三种油品的油罐利用系数均取0.95。汽油设计密度取0.75t/m³，0号柴油设计密度取0.84t/m³，K值拟定为3，若计算结果与之不符再进一步取值。

（1）92号汽油储存容量

92号汽油年进库量和年出库量均为12×10⁴t，其中管输出库量为10.2×10⁴t，公路出库量为1.8×10⁴t。

92号汽油所需公称储存容量为：

V92=1200003×0.75×0.95=56140 m³

计算所需容量约为56140m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用2座30000 m³内浮顶储罐，总公称容量为60000 m³，大于计算容量56140 m³，满足储存和周转要求。

（2）95号汽油储存容量

95号汽油年进库量和年出库量均为8×10⁴t，其中管输出库量为7.2×10⁴t，公路出库量为0.8×10⁴t。

95号汽油所需公称储存容量为：

V95=800003×0.75×0.95=37426 m³

计算所需容量约为37426m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用1座30000m³内浮顶储罐和1座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为40000 m³，大于计算容量37426m³，满足储存和周转要求。

（3）0号柴油储存容量

0号柴油年进库量和年出库量均为10×10⁴t，其中管输出库量为9×10⁴t，公路出库量为1×10⁴t。

0号柴油所需公称储存容量为：

V0=1000003×0.84×0.95=41771m³

计算所需容量约为41771 m³。选用2座30000 m³固定顶储罐总公称容量为60000 m³，大于计算容量41771m³，满足储存和周转要求。

各油品储罐容量计算及选型结果见表3-3。

表3-3  储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 年周转量/(×10⁴t) | K/a⁻¹ | 设计密度/(t/m³) | η | 计算容量/m³ | 储罐形式 | 储罐配置 | 总公称容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12 | 3 | 0.75 | 0.95 | 56140 | 内浮顶储罐 | 2座×30000m³ | 60000 |
| 95号汽油 | 8 | 3 | 0.75 | 0.95 | 37426 | 内浮顶储罐 | 1座×30000 m³和1座×10000m³ | 40000 |
| 0号柴油 | 10 | 3 | 0.84 | 0.95 | 41771 | 固定顶储罐 | 2座×30000 m³ | 60000 |
| 合计 | 30 | — | — | — | 135337 | — | 6座 | 160000 |

本油库共设置6座地上立式储罐：92号汽油内浮顶罐2座(60000 m³)，95号汽油内浮顶罐2座(40000 m³)，0号柴油固定顶罐2座(60000 m³)，总计160000 m³，储罐实际公称总容量为135337 m³。92号汽油和95号汽油均选用内浮顶储罐并采用二次密封装置，以减少蒸发损耗和油气排放；0号柴油选用固定顶储罐。不同油品不得混罐储存，各油品应设置独立的罐前支线和阀组，防止错收、错发和油品混合。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条表3.0.1注释，甲A类液体储罐容量可乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。甲B类、乙A类和乙B类液体储罐容量按实际公称容量计入。

本设计中，92号汽油和95号汽油均按甲B类液体考虑，其储罐容量按实际公称容量计入；0号柴油按丙A类液体考虑，其储罐容量乘以0.5计入储罐计算总容量。因此，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为：

TV=60000+40000+60000×0.5=130000 m³

式中，92号汽油储罐容量为60000m³，95号汽油储罐容量为40000m³，0号柴油储罐实际公称容量为60000m³，折算后计入储罐计算总容量的容量为130000m³。

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条，储罐计算总容量大于100000m³的石油库属于一级石油库。本油库储罐实际公称总容量为160000m³，用于油库等级划分的储罐计算总容量为130000m³，因此本油库确定为一级石油库。

4.2油库的分区

根据4.1节确定的储罐配置，本油库设置6座地上立式储罐，其中92号汽油内浮顶储罐2座、总公称容量60000m³，95号汽油内浮顶储罐2座、总公称容量40000m³，0号柴油固定顶储罐2座、总公称容量60000m³，储罐实际公称总容量为160000m³。92号和95号汽油按甲B类液体计入实际容量，0号柴油按丙A类液体乘0.5折算，储罐计算总容量为60000+40000+60000×0.5=130000m³。依据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条及表3.0.1，本油库划分为一级石油库。

依据设计任务补充条件，项目拟建于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，总用地面积约52万m²。总平面设计应以正式用地红线、地形测量、周边建（构）筑物现状及规划道路资料为最终依据。广深公路两侧地块分别组织交通、消防和疏散系统，广深公路仅作为库外交通联系道路，不作为库内消防环道；本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。

根据GB 50074—2014第5.1.1条，石油库总平面按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。本设计相应划分为储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区。各区设施组成按该条表5.1.1确定，区内建（构）筑物和设施之间的防火距离按第5.1.3条及表5.1.3逐项校核。分区布置在满足防火间距的基础上，应缩短油品收发管线和消防、公用工程管线，避免生产运输车辆与人员通勤流线交叉，并保留消防救援、设备检修和远期调整条件。[2,10]

（1）储油区

储油区设置92号汽油、95号汽油和0号柴油三个独立罐组，分别采用4.1节确定的60000m³、40000m³和60000m³罐组容量。虽然GB 50074—2014第6.1.10条允许甲B类和丙A类液体储罐同组布置，本设计仍按油品品种分别成组，以降低错收、错发和混油风险，并便于独立计量、质量检验及轮换检修。92号和95号汽油采用钢制内浮顶储罐，0号柴油采用固定顶储罐。

各罐组容量均符合GB 50074—2014第6.1.11条：钢制内浮顶储罐组总容量不大于360000m³，固定顶储罐组总容量不大于120000m³。各罐组均为2座储罐，少于第6.1.12条规定的数量上限，并按第6.1.13条采用不超过2排的布置。罐组内相邻储罐防火距离按第6.1.15条及表6.1.15，以相邻较大罐直径D为基准计算；钢制内浮顶汽油罐间距不小于0.4D，单罐容量大于1000m³的丙A类固定顶柴油罐间距不小于0.4D。

各地上储罐组设置闭合防火堤。防火堤内有效容量不小于罐组内一个最大储罐的容量，储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离不小于罐壁高度的一半，分别执行GB 50074—2014第6.5.1条和第6.5.2条。甲B类、丙A类液体泵站布置在防火堤外，执行第5.1.14条；罐组排水采用雨水与含油污水分流，事故状态下可切换至事故收集系统。

（2）装卸区

三种油品均采用管道进库；出库采用管输与公路运输相结合的方式，其中92号汽油管输出库10.2×10⁴t/a、公路出库1.8×10⁴t/a，95号汽油分别为7.2×10⁴t/a和0.8×10⁴t/a，0号柴油分别为9.0×10⁴t/a和1.0×10⁴t/a，数据来源为4.1节表3-2。项目不设置铁路和水运装卸设施。公路装卸区配置汽车罐车装车设施、油品泵站、计量与控制设施、油气回收处理装置及必要的车辆检查和等候场地，设施范围依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。

公路装卸区布置在临近库外道路一侧，并以围墙与其他功能区隔开，执行GB 50074—2014第5.1.11条。油罐车采用独立出入口和单向循环流线，依次完成入库检查、等候、装车和驶离，避免进入储油区和行政管理区；装卸区车辆出入口直接通向库外道路，执行第5.2.11条第4款。装车设施与其他建（构）筑物的防火距离按表5.1.3根据油品类别及是否采用油气回收设施分别校核。

（3）辅助生产区

辅助生产区设置消防泵房、消防水储存设施、泡沫站、变配电设施、机修间、器材库、化验室、计量设施和污水处理设施，其组成依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。使用性质相近的建（构）筑物在满足生产和防火要求时可合并设置，执行第5.1.2条。辅助设施宜布置在储油区与行政管理区之间，但不得以缩短距离为由侵入规范规定的防火间距。

储罐区泡沫站设置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不小于20m，执行GB 50074—2014第5.1.13条。消防泵房、独立变配电间、控制设施及污水处理设施与储罐、泵站和装卸设施的距离按第5.1.3条及表5.1.3校核。消防水源和泵房的位置应保证两侧地块发生事故时均具有明确的供水路径；跨越广深公路的消防支援方案须在消防专项设计中另行论证。

（4）行政管理区

行政管理区设置门卫、办公用房、控制室和必要的管理设施，靠近人员主要出入口布置，并与油罐车运输流线分开。依据GB 50074—2014第5.1.12条，消防车库、办公室和控制室等场所宜布置在储罐区全年最小频率风向的下风侧。现有气象资料仅给出主导风向为偏北风，不能替代全年最小频率风向资料，因此行政管理区的最终方位应依据场址风频玫瑰图确定。行政管理区设置直接通向库外道路的车辆出入口，执行第5.2.11条第4款，并设置与生产运输道路分离的人行通道和应急集合点。

4.3库区道路规划

储罐区设置环形消防车道，汽车罐车装卸设施设置可使消防车辆顺利接近作业场地的消防车道，分别执行GB 50074—2014第5.2.1条和第5.2.5条。本油库为一级石油库，储罐区和装卸区消防车道总宽度不小于9m，其中路面宽度不小于7m，数据来源为第5.2.8条。消防车道净空高度不小于5.0m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，执行第5.2.9条。

92号和95号汽油分别设置防火堤，其罐组容量合计100000m³，可共用一条环形消防车道，低于GB 50074—2014第5.2.2条第2款规定的120000m³上限；两罐组防火堤外堤脚线之间保留宽度不小于7m的消防空地，执行第3款。0号柴油罐组容量为60000m³，单独设置环形消防车道。各罐组容量均小于120000m³，不适用第5.2.2条第4款关于单个罐组至少设置2个环道入口的条件，但储罐区车辆出入口仍按第5.2.11条第3款设置不少于2处，并位于不同方位。

除规范规定的例外储罐外，储罐至少与1条消防车道相邻；储罐中心至少与2条消防车道的距离均不大于120m，场地条件受限时，储罐中心至最近消防车道的距离不大于80m，执行GB 50074—2014第5.2.3条。消防车道路面标高宜高于防火堤外侧地面设计标高0.5m及以上，消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离不小于3m，分别依据第5.2.6条和第5.2.7条。

尽头式消防车道设置回车场；两个路口之间的消防车道长度大于300m时，在中段增设回车场，执行GB 50074—2014第5.2.10条。回车场尺寸按设计消防车型及转弯轨迹确定。油库设置与广深公路连接的库外道路，其路面宽度不小于7m；油库通向库外道路的车辆出入口不少于2处并宜位于不同方位，行政管理区和公路装卸区分别设置直接通向库外道路的车辆出入口，上述要求来源于第5.2.11条。危险品运输道路纵坡不大于6%，执行第5.2.12条。

广深公路两侧地块分别形成可独立到达的道路和疏散系统，不以广深公路承担库内消防循环。生产运输车辆、行政车辆和人员步行流线实行分流；消防车道及回车场范围内设置禁停标识，不布置固定设备和临时堆场。道路竖向设计应结合年平均降雨量2240mm、日最大降雨量346mm的任务参数组织横向排水，路面雨水不得直接汇入罐组防火堤内，可能受油品污染的初期雨水经切换后进入含油污水处理系统。

4.4综合管线布置

综合管线包括油品工艺管线、油气回收管线、消防给水及泡沫管线、生产生活给水管线、雨水与含油污水管线、电力电缆和通信控制线路。本节仅确定总平面通道及空间关系，管径、壁厚、水力和应力计算在相应专业章节完成。油品工艺管线沿库内主干道一侧的专用管廊连接库界计量设施、储罐区泵站和公路装卸区，不同油品管线独立设置并明确介质、流向和阀位标识。

依据GB 50074—2014第9.1.1条，库内工艺管道以地上敷设或敞口管沟敷设为主，局部地段可采用埋地或充沙封闭管沟。地上管道不环绕罐组，不占用消防车道和回车场；设置在防火堤与消防车道之间的管道不得妨碍消防人员通行和作业，执行第9.1.2条。地上工艺管道不宜靠近消防泵房、变配电间、办公室和控制室等人员集中场所；间距小于15m时，朝向管道一侧的建筑外墙采用无门窗的不燃烧体实体墙，执行第9.1.4条。

管道穿越道路时，交角不宜小于60°，穿越管段敷设在涵洞或套管内，或采取等效防护措施；其他油品管道套管顶低于道路路面不小于0.6m，套管端部超出路基坡脚至少0.6m、超出排水沟边缘至少0.9m，执行GB 50074—2014第9.1.5条。架空管道跨越消防车道时，路面以上净空高度不小于5.0m；跨越其他车行道路时不小于4.5m；跨越段不设置阀门、法兰、波纹管等可能渗漏的组成件，执行第9.1.6条。地上管道沿道路平行布置时距路边不小于1m，埋地管道不得沿道路路面下方平行敷设，执行第9.1.8条。

一级石油库地上储罐区消防给水管道采用环状敷设，环形管道进水管不少于2条，每条均能通过全部消防用水量，执行GB 50074—2014第12.2.5条。消防给水与油品工艺管线分层、分侧布置，消防阀门设置在火灾状态下可安全接近的位置。雨水、含油污水和事故排液分别设置管网及切换设施，阀组和低点排液采用闭式收集，防止泄漏油品进入市政雨水系统。

电力电缆与通信控制线路采用独立电缆沟或保护管敷设，并与油品管线、热力管线及排水管线保持检修和安全间距。地上或非充沙管沟敷设的金属工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷击电磁脉冲接地装置，执行GB 50074—2014第14.3.10条。管廊立柱和管线避开道路照明、消防设施及疏散标志，不遮挡主干道和装卸作业区照明。两侧地块分别设置完整的工艺、公用工程和消防管网。

第5章 工艺计算及设备选型

5.1储油罐计算及选型

5.1.1 设计任务与计算边界

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a，计算密度分别取0.75 t/m³、0.75 t/m³和0.84 t/m³；场地年平均气温22.6 ℃，绝对最高气温39 ℃，绝对最低气温1.8 ℃，年平均降雨量2240 mm，最大风速32.8 m/s。本节承接第4.1节罐容计算结果，对储罐规格、罐壁、罐底、罐顶、抗风稳定、抗震与基础控制条件进行计算和选型。

储罐结构设计以现行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014为主；火灾危险性、罐型和安全附件配置执行《石油库设计规范》GB 50074—2014；风荷载执行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012；钢板尺寸偏差执行GB/T 709—2019，Q345R钢板订货与验收执行GB/T 713.2—2023。

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t·a⁻¹) | 12 | 8 | 10 |
| 计算密度/(t·m⁻³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 |
| 设计温度/℃ | 40 | 40 | 40 |
| 最低金属温度/℃ | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 设计真空负压/kPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

5.1.2 罐型、容量与几何尺寸

依据GB 50074—2014第3.0.3条，92号、95号汽油为甲B类液体，0号柴油在常温且闭口闪点不低于60 ℃的条件下为丙A类液体。汽油采用钢制内浮顶罐，内浮顶选金属隔舱式并设周边密封，以降低蒸发损耗；柴油采用固定拱顶罐。三种油品分别设罐及专用支管。

第4.1节采用周转系数法确定需要容量。为便于本节复核，计算式重列如下：

| Vr=Gρ K η | （5-1） |
| --- | --- |

式中：Vr为油品需要容量，m³；G为年周转量，t/a；ρ为计算密度，t/m³；K为年周转系数，取3 a⁻¹；η为罐容利用系数，轻油取0.95。三种油品计算如下：

| V92=1200000.75×3×0.95=56140 m3 | （5-2） |
| --- | --- |
| V95=800000.75×3×0.95=37426 m3 | （5-3） |
| V0=1000000.84×3×0.95=41771 m3 | （5-4） |

选取3万m³和1万m³两种标准化罐容。3万m³罐初选内径46.0 m、壁高18.0 m；1万m³罐初选内径28.5 m、壁高16.0 m。设计液位按壁高的95%取值，分别为17.1 m和15.2 m。圆筒段几何容积与设计液位下工作容积为：

| 公称容积：Vg=π D2Ht4 | （5-5） |
| --- | --- |
| 工作容积：Vw=π D2Hd4 | （5-6） |
| Vg,30000=π×462×184=29913m3 | （5-7） |
| Vw,30000=π×462×17.14=28418 m3 | （5-8） |
| Vg,10000=π×28.52×164=10207 m3 | （5-9） |
| Vw,10000=π×28.52×15.24=9696 m3 | （5-10） |

| 油品 | 储罐形式 | 单罐规格 | 数量/座 | 工作容量/m³ | 容量裕度/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 钢制内浮顶 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 56836 | 695 |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶 | D46.0 m×H18.0 m | 1 | 28418 | 合计687 |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶 | D28.5 m×H16.0 m | 1 | 9696 |  |
| 0号柴油 | 固定拱顶 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 56836 | 15065 |

全库设置6座储罐，公称总容量160000 m³。按GB 50074—2014第3.0.1条进行石油库等级计算时，甲B类汽油容量按实际容量计入，丙A类柴油容量乘0.5，因此分级计算总容量为：92号汽油60000 m³（按实际）+ 95号汽油40000 m³（按实际）+ 0号柴油60000×0.5=30000 m³（乘0.5）= 130000 m³，石油库等级按前文第4章结论执行。公称总容量、工作容量和分级计算容量的用途不同，不相互替代。

5.1.3 材料与厚度附加量

罐壁板及环形边缘板选用Q345R。GB/T 713.2—2023表2规定，Q345R在厚度3～16 mm时下屈服强度不小于345 MPa，在厚度大于16～36 mm时不小于325 MPa，钢板按GB/T 709—2019第4.2条订购B类厚度偏差，厚度下偏差为−0.30 mm，故钢板负偏差C1取0.30 mm，介质为成品汽油和柴油，储罐常温运行并设置罐底排水及防腐体系。罐壁、罐底腐蚀裕量C2取1.00 mm。总厚度附加量为：

| C=C1+C2=0.30+1.00=1.30 mm | （5-11） |
| --- | --- |

Q345R钢板的许用应力与钢板公称厚度有关。本设计根据拟选罐壁板厚度，按GB 50341—2014表4.2.2分别确定20 ℃和100 ℃时的许用应力。设计温度为40 ℃，设计工况许用应力采用线性插值法计算。

| σ40=σ20-40-20100-20-σ100 | （5-12） |
| --- | --- |

表5-1 Q345R钢板许用应力取值

| 公称厚度/mm | 下屈服强度/MPa | [σ]20/MPa | [σ]100/MPa | [σ]40/MPa | [σ]t/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～16 | ≥345 | 230 | 200 | 222.5 | 230 |
| >16～36 | ≥325 | 217 | 188 | 209.8 | 217 |

注：σ40为40 ℃设计工况许用应力，σt为充水试验工况许用应力。计算时先根据拟选名义厚度确定许用应力组别，再根据计算厚度复核分组；当计算结果与初选厚度组别不一致时，应重新选取许用应力计算。底圈焊接接头系数取0.85，其余各圈取0.90，取值依据GB 50341—2014第6.3.2条。

5.1.4 罐壁厚度计算

本设计采用两种规格的立式圆筒形储罐，罐体内径分别为46.0 m和28.5 m，均不大于60 m。按照GB 50341—2014第6.3.1条规定，罐壁厚度采用定设计点法计算。根据罐壁初步排板方案，各圈壁板高度均取2.0 m，因此，3.0×104m³ 储罐设置9圈壁板，1.0×104 m3储罐设置8圈壁板。定设计点取在各圈壁板下边缘以上0.3 m处。罐壁厚度分别按储液设计工况和充水试验工况计算，并取两种工况计算结果中的较大值。

储液设计工况下的计算厚度为：

| [δd=4.9D(Hd-0.3)ρ[σ]dφ] | （5-13） |
| --- | --- |

考虑钢板厚度负偏差和腐蚀裕量后，设计工况要求厚度为：

| [td=δd+C1+C2] | （5-14） |
| --- | --- |

充水试验工况下的计算厚度为：

| [δt=4.9D(Ht-0.3)[σ]tφ] | （5-15） |
| --- | --- |

充水试验为临时工况，不计介质腐蚀裕量，仅计钢板厚度负偏差，因此：

| [tt=δt+C1] | （5-16） |
| --- | --- |

各圈壁板所需控制厚度为：

| [treq=maxtd, tt, tmin] | （5-17） |
| --- | --- |

式中：

δd——储液设计工况下的罐壁计算厚度，mm；

δt——充水试验工况下的罐壁计算厚度，mm；

td——计入钢板负偏差和腐蚀裕量后的设计工况要求厚度，mm；

tt——计入钢板负偏差后的充水试验工况要求厚度，mm；

treq——各圈壁板所需控制厚度，mm；

D——储罐内径，m；

Hd——计算圈板下边缘至设计液位的垂直距离，m；

Ht——计算圈板下边缘至充水试验液位的垂直距离，m；

ρ——储液计算密度，t/m³；

[σ]d——罐壁钢板在设计温度下的许用应力，MPa；

[σ]t——罐壁钢板在充水试验条件下的许用应力，MPa；

φ——罐壁纵向焊接接头系数；

C1——钢板厚度负偏差，mm；

C2——腐蚀裕量，mm；

tmin——规范规定的罐壁最小名义厚度，mm。

罐壁圈板自下而上依次编号。计算第i圈壁板时，分别确定该圈板下边缘至设计液位和充水试验液位的垂直距离Hd,i和 Ht,i，并计算储液设计工况和充水试验工况下的要求厚度。各圈壁板控制厚度取设计工况要求厚度、充水试验工况要求厚度及规范规定最小名义厚度三者中的最大值，即公式：（5-17）

壁板名义厚度 tn,i 应不小于控制厚度 treq,i，并结合可采购钢板规格向上圆整。各圈壁板名义厚度应自下而上逐圈减小或保持不变，不应出现上圈壁板厚度大于相邻下圈壁板厚度的情况。

以 3.0×104 m3汽油内浮顶罐底圈壁板为例。储罐内径 D=46.0 m，设计液位至底圈下边缘的高度 Hd=17.1 m，充水试验液位至底圈下边缘的高度 Ht=18.0 m，汽油计算密度 ρ=0.75 t/m3，底圈焊接接头系数φ=0.85。钢板厚度负偏差C1=0.30 mm，腐蚀裕量 C2=1.00 mm。

经初步估算，底圈壁板所需厚度超过16 mm，因此按Q345R钢板公称厚度大于16～36 mm的厚度组取许用应力。设计工况许用应力取 [σ]d=209.8 MPa，充水试验工况许用应力取[σ]t=217 MPa。底圈壁板厚度计算如下：

| td=4.9×46×17.1-0.3×0.75209.8×0.85+1.30=17.23 mm |  |  | （5-18） |
| --- | --- | --- | --- |
| tt=4.9×46×18.0-0.3217×0.85+0.30=21.93 mm | （5-19） |  |

计算结果表明，底圈壁板在储液设计工况和充水试验工况下的要求厚度分别为17.23 mm和21.93 mm。由于充水试验工况下的计算厚度较大，因此底圈壁板由充水试验工况控制。按钢板公称厚度规格向上圆整，底圈壁板名义厚度取22 mm。所选厚度处于Q345R钢板公称厚度＞16～36 mm的厚度分组范围内，与计算时采用的许用应力分组一致，无需重新选取许用应力并进行复算。

（1）3万m³汽油罐逐圈计算。第1～9圈从罐底向上编号；第1圈φ=0.85，第2～9圈φ=0.90。第1、2圈拟选厚度大于16 mm，许用应力分别=取209.8MPa和217 MPa，其余圈取222.5MPa和230MPa。设计工况逐圈代入如下：

| td1=4.9×46×17.1-0.3×0.75209.8×0.85+1.30=17.23 mm |  |
| --- | --- |
| td2=4.9×46×15.1-0.3×0.75209.8×0.90+1.30=14.55 mm |  |
| td3=4.9×46×13.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=12.11 mm |  |
| td4=4.9×46×11.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=10.42 mm |  |
| td5=4.9×46×9.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=8.73 mm |  |
| td6=4.9×46×7.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=7.04 mm |  |
| td7=4.9×46×5.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=5.35 mm |  |
| td8=4.9×46×3.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=3.66 mm |  |
| td9=4.9×46×1.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=1.98 mm |  |

充水试验时介质相对密度取1.0，且不计腐蚀裕量，仅计钢板负偏差C1=0.30 mm。逐圈计算为：

| tt1=4.9×46×18.0-0.3217×0.85+0.30=21.93 mm |  |
| --- | --- |
| tt2=4.9×46×16.0-0.3217×0.90+0.30=18.42 mm |  |
| tt3=4.9×46×14.0-0.3230×0.90+0.30=15.22 mm |  |
| tt4=4.9×46×12.0-0.3230×0.90+0.30=13.04 mm |  |
| tt5=4.9×46×10.0-0.3230×0.90+0.30=10.86 mm |  |
| tt6=4.9×46×8.0-0.3230×0.90+0.30=8.68 mm |  |
| tt7=4.9×46×6.0-0.3230×0.90+0.30=6.51 mm |  |
| tt8=4.9×46×4.0-0.3230×0.90+0.30=4.33 mm |  |
| tt9=4.9×46×2.0-0.3230×0.90+0.30=2.15 mm |  |

（2）3万m³柴油罐逐圈计算。柴油相对密度取0.84，仅设计工况与汽油罐不同；充水试验工况与3万m³汽油罐相同。设计工况逐圈代入如下：

| td1=4.9×46×17.1-0.3×0.84209.8×0.85+1.30=19.14 mm |  |
| --- | --- |
| td2=4.9×46×15.1-0.3×0.84209.8×0.90+1.30=16.14 mm |  |
| td3=4.9×46×13.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=13.40 mm |  |
| td4=4.9×46×11.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=11.51 mm |  |
| td5=4.9×46×9.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=9.62 mm |  |
| td6=4.9×46×7.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=7.73 mm |  |
| td7=4.9×46×5.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=5.84 mm |  |
| td8=4.9×46×3.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=3.95 mm |  |
| td9=4.9×46×1.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=2.06 mm |  |

表5-4  3.0×10⁴ m³储罐罐壁厚度计算结果

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油 td/mm | 柴油 td/mm | tt/mm | tmin/mm | treq/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.1 | 18.0 | 17.23 | 19.14 | 21.93 | 8.00 | 21.93 | 22 |
| 2 | 15.1 | 16.0 | 14.55 | 16.14 | 18.42 | 8.00 | 18.42 | 20 |
| 3 | 13.1 | 14.0 | 12.11 | 13.40 | 15.22 | 8.00 | 15.22 | 16 |
| 4 | 11.1 | 12.0 | 10.42 | 11.51 | 13.04 | 8.00 | 13.04 | 14 |
| 5 | 9.1 | 10.0 | 8.73 | 9.62 | 10.86 | 8.00 | 10.86 | 12 |
| 6 | 7.1 | 8.0 | 7.04 | 7.73 | 8.68 | 8.00 | 8.68 | 10 |
| 7 | 5.1 | 6.0 | 5.35 | 5.84 | 6.51 | 8.00 | 8.00 | 8 |
| 8 | 3.1 | 4.0 | 3.66 | 3.95 | 4.33 | 8.00 | 8.00 | 8 |
| 9 | 1.1 | 2.0 | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 8.00 | 8.00 | 8 |

注：treq取汽油设计工况要求厚度、柴油设计工况要求厚度、充水试验工况要求厚度及规范最小名义厚度中的最大值，tn为向上圆整后选定的罐壁名义厚度。第1～6圈由充水试验工况控制，第7～9圈由规范最小名义厚度8 mm控制。

1万m³汽油罐D=28.5 m、Hd=15.2m、Ht=16.0m。底圈示例计算为：

| td=4.9×28.5×15.2-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=9.55 mm | （5-20） |
| --- | --- |
| tt=4.9×28.5×16.0-0.3230×0.85+0.30=11.51 mm | （5-21） |

（3）1万m³汽油罐第1～8圈设计工况与充水试验工况逐圈代入如下：

| td1=4.9×28.5×15.2-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=9.55 mm |  |
| --- | --- |
| td2=4.9×28.5×13.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=8.05 mm |  |
| td3=4.9×28.5×11.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=7.00 mm |  |
| td4=4.9×28.5×9.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=5.95 mm |  |
| td5=4.9×28.5×7.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=4.91 mm |  |
| td6=4.9×28.5×5.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=3.86 mm |  |
| td7=4.9×28.5×3.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=2.82 mm |  |
| td8=4.9×28.5×1.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=1.77 mm |  |
| tt1=4.9×28.5×16.0-0.3230×0.85+0.30=11.51 mm |  |
| tt2=4.9×28.5×14.0-0.3230×0.90+0.30=9.54 mm |  |
| tt3=4.9×28.5×12.0-0.3230×0.90+0.30=8.19 mm |  |
| tt4=4.9×28.5×10.0-0.3230×0.90+0.30=6.84 mm |  |
| tt5=4.9×28.5×8.0-0.3230×0.90+0.30=5.49 mm |  |
| tt6=4.9×28.5×6.0-0.3230×0.90+0.30=4.15 mm |  |
| tt7=4.9×28.5×4.0-0.3230×0.90+0.30=2.80 mm |  |
| tt8=4.9×28.5×2.0-0.3230×0.90+0.30=1.45 mm |  |

表5-4  1.0×10⁴ m³储罐罐壁厚度计算结果

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | td/mm | tt/mm | treq/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.2 | 16.0 | 9.55 | 11.51 | 11.51 | 12 |
| 2 | 13.2 | 14.0 | 8.05 | 9.54 | 9.54 | 10 |
| 3 | 11.2 | 12.0 | 7.00 | 8.19 | 8.19 | 10 |
| 4 | 9.2 | 10.0 | 5.95 | 6.84 | 6.84 | 8 |
| 5 | 7.2 | 8.0 | 4.91 | 5.49 | 6.00 | 6 |
| 6 | 5.2 | 6.0 | 3.86 | 4.15 | 6.00 | 6 |
| 7 | 3.2 | 4.0 | 2.82 | 2.80 | 6.00 | 6 |
| 8 | 1.2 | 2.0 | 1.77 | 1.45 | 6.00 | 6 |

注：GB 50341—2014表6.3.4规定，15 m＜D≤36 m时罐壁最小名义厚度为6 mm；第5～8圈由规范最小厚度控制。第3圈计算值8.19 mm，考虑钢板规格和上下圈厚度平顺取10 mm。全部储罐均满足上圈壁板名义厚度不大于下圈的要求。

5.1.6 固定顶与内浮顶选型

本设计各储罐均设置固定拱顶。汽油罐在固定顶下设置金属隔舱式内浮顶，内浮顶设周边密封、导向及防转装置；0号柴油罐不设置内浮顶。根据储罐直径和结构跨度，3.0×104 m3储罐固定顶初步采用单层球面网壳支承拱顶，1.0×104 m3储罐固定顶初步采用自支撑式球面拱顶。

方案设计阶段，固定顶球面曲率半径统一取：

Rc=0.8D

式中，Rc为球面曲率半径，m；D为储罐内径，m。

球面拱顶矢高按球冠几何关系计算：

hf=Rc-Rc2-D22

对于3.0×104 m3储罐：

Rc=0.8×46.0=36.8 m

hf=36.8-36.82-23.02=8.07 m

对于1.0×104 m3储罐：

Rc=0.8×28.5=22.8 m

hf=22.8-22.82-14.252=5.00 m

根据球冠表面积公式，固定顶板的理论展开面积为：

Ap=2πRchf

式中，Ap为球面罐顶板理论面积，m²。

两种规格储罐的罐顶板理论面积分别为：

Ap,30000=2π×36.8×8.073=1866.65 m2

Ap,10000=2π×22.8×5.002=716.53 m2

罐顶板名义厚度取 tp=5 mm，钢材密度取：ρs=7850 kg/m3。罐顶板理论质量按下式计算：

mp=Aptpρs×10-6

式中，mp为罐顶板理论质量，t；tp以mm计。因此：

mp,30000=1866.65×5×7850×10-6=73.27 t

mp,10000=716.53×5×7850×10-6=28.12 t

计算结果汇总见表5-7。

表5-7	固定顶几何参数及罐顶板理论质量

| 储罐规格 | D/m | Rc/m | hf/m | 罐顶板理论面积Ap/m² | 罐顶板名义厚度/mm | 罐顶板理论质量mp/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0×10⁴ m³ | 46.0 | 36.8 | 8.07 | 1866.65 | 5 | 73.27 |
| 1.0×10⁴ m³ | 28.5 | 22.8 | 5.00 | 716.53 | 5 | 28.12 |

注：表中理论面积未计罐顶板搭接、中心顶板、接管开孔及施工损耗；理论质量仅为罐顶钢板质量，不包括网壳杆件、支承构件、节点、平台、栏杆、接管及其他附件质量

罐顶板名义厚度取5 mm。固定顶及其支承结构应根据固定荷载、检修活荷载、风荷载及设计负压进行荷载组合和承载力校核。GB 50341—2014将固定顶、自支撑式拱顶、内浮顶、荷载组合以及带肋球壳拱顶分别列入第7章、第9章、附录F和附录H，因此固定顶和内浮顶应分别进行结构设计。3.0×104 m3储罐采用网壳支承拱顶，其杆件内力、节点承载力、支座反力及整体稳定性应根据实际网壳几何模型和构件截面进行计算，本阶段不采用经验杆件规格代替专项设计。1.0×104 m3储罐自支撑式拱顶应进一步校核顶板强度、整体稳定性及罐壁顶部连接构造。

汽油罐内浮顶的浮力、自重、积液工况、支柱落底工况、周边密封、导向及防转装置应在设备深化阶段进行校核。内浮顶及附件质量不计入上述固定顶板理论质量。

5.1.7 罐壁抗风稳定及中间抗风圈设计

储罐罐壁抗风稳定性按照 GB 50341—2014 进行校核，基本风压按照 GB 50009—2012 确定。广州地区 50 年重现期基本风压取 w0=0.50 kPa。本设计按 B 类地面粗糙度取值，储罐高度为 18.0 m 和 16.0 m 时，风压高度变化系数分别取 μz=1.19 和 1.15。汽油内浮顶罐的固定顶设有通气设施并与大气连通，罐壁抗风稳定计算时真空负压取 q=0；柴油固定顶罐设计真空负压取q=0.25 kPa。

（1）罐壁当量高度及许用临界压力

各圈壁板有效厚度按下式确定：

te,i=tn,i-C

式中，te,i 为第 i 圈壁板有效厚度，mm；tn,i 为第 i 圈壁板名义厚度，mm；C 为壁厚附加量。本设计取：

C=C1+C2=0.30+1.00=1.30 mm

为避免与前文规范最小名义厚度符号 tmin 混淆，本节将核算区间内最薄圈壁板的有效厚度记为 te,min。各圈壁板折算后的当量高度按式（5-29）计算：

He,i=hite,minte,i2.5

罐壁总当量高度按式（5-30）计算：

HE=i=1nHe,i

罐壁筒体许用临界压力按式（5-31）计算：

Pcr=16.48te,min2.5D1.5HE

式中，hi 为第 i 圈壁板实际高度，m；He,i 为第 i 圈壁板当量高度，m；HE 为罐壁总当量高度，m；D 为储罐内径，m；Pcr 为罐壁筒体许用临界压力，kPa。

表 5-8	3.0×10⁴ m³ 储罐罐壁当量高度计算

| 圈次（自下而上） | hi/m | tn,i/mm | te,i/mm | He,i/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 22 | 20.7 | 0.119 |
| 2 | 2.0 | 20 | 18.7 | 0.154 |
| 3 | 2.0 | 16 | 14.7 | 0.281 |
| 4 | 2.0 | 14 | 12.7 | 0.404 |
| 5 | 2.0 | 12 | 10.7 | 0.621 |
| 6 | 2.0 | 10 | 8.7 | 1.041 |
| 7 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2.000 |
| 8 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2.000 |
| 9 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2.000 |
| 合计 | — | — | — | 8.620 |

因此：

HE,30000=8.620 m

Pcr,30000=16.48×6.72.546.01.5×8.620=0.712 kPa

表 5-9	1.0×10⁴ m³ 储罐罐壁当量高度计算

| 圈次（自下而上） | hi/m | tn,i/mm | te,i/mm | He,i/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 12 | 10.7 | 0.256 |
| 2 | 2.0 | 10 | 8.7 | 0.429 |
| 3 | 2.0 | 10 | 8.7 | 0.429 |
| 4 | 2.0 | 8 | 6.7 | 0.824 |
| 5 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 6 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 7 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 8 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 合计 | — | — | — | 9.938 |

因此：

HE,10000=9.938 m

Pcr,10000=16.48×4.72.528.51.5×9.938=0.522 kPa

（2）设计外压及中间抗风圈数量

罐壁筒体设计外压按式（5-32）计算：

P0=2.25μzw0+q

对于 3.0×10⁴ m³ 汽油内浮顶罐：

P0,30000G=2.25×1.19×0.50=1.339 kPa

对于 3.0×10⁴ m³ 柴油固定顶罐：

P0,30000D=2.25×1.19×0.50+0.25=1.589 kPa

对于 1.0×10⁴ m³ 汽油内浮顶罐：

P0,10000G=2.25×1.15×0.50=1.294 kPa

由设计外压与许用临界压力的关系可得，三类储罐按规范计算所需的中间抗风圈最少数量分别为 1 道、2 道和 2 道。考虑本项目处于沿海高风环境，且方案阶段尚未完成罐顶、接管及局部开孔对罐壁稳定影响的专项分析，为提高罐壁抗风稳定储备，本设计在计算最少数量的基础上各增加 1 道：3.0×10⁴ m³ 汽油内浮顶罐采用 2 道，3.0×10⁴ m³ 柴油固定顶罐采用 3 道，1.0×10⁴ m³ 汽油内浮顶罐采用 3 道。

表 5-10	储罐抗风稳定校核及中间抗风圈数量

| 储罐 | P0/kPa | Pcr/kPa | 计算判定关系 | 计算最少数量/道 | 设计采用数量/道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万 m³汽油罐 | 1.339 | 0.712 | P₀＞[Pcr]≥P₀/2 | 1 | 2 |
| 3万 m³柴油罐 | 1.589 | 0.712 | P₀/2＞[Pcr]≥P₀/3 | 2 | 3 |
| 1万 m³汽油罐 | 1.294 | 0.522 | P₀/2＞[Pcr]≥P₀/3 | 2 | 3 |

（3）中间抗风圈位置

当设置 N 道中间抗风圈时，方案阶段按将罐壁总当量高度划分为 N+1 个近似相等的稳定区段确定初始位置。若某一位置落入较厚圈板，应按该圈壁板当量高度与实际高度的比例换算实际距离。

1）3.0×10⁴ m³ 汽油罐

该罐采用 2 道中间抗风圈，距罐顶向下的当量距离分别为：

y1,30000G=HE3=8.6203=2.873 m

y2,30000G=2HE3=2×8.6203=5.747 m

两个位置均位于上部有效厚度为 6.7 mm 的等厚罐壁区段内，因此实际距离与当量距离相同。相应距罐底高度为：

z1,30000G=18.0-2.873=15.127 m

z2,30000G=18.0-5.747=12.253 m

2）3.0×10⁴ m³ 柴油罐

该罐采用 3 道中间抗风圈，距罐顶向下的当量距离分别为：

y1,30000D=HE4=8.6204=2.155 m

y2,30000D=2HE4=2×8.6204=4.310 m

y3,30000D=3HE4=3×8.6204=6.465 m

前两道抗风圈位于上部三圈 8 mm 壁板组成的等厚区段内，实际距离与当量距离相同。第三道抗风圈的当量位置超过上部等厚区段 6.000 m，进入第 6 圈壁板。第 6 圈壁板实际高度为 2.000 m、当量高度为 1.041 m，因此其实际距罐顶距离换算为：

y3,30000Dact=6.000+6.465-6.0002.0001.041=6.893 m

相应距罐底高度分别为：

z1,30000D=18.0-2.155=15.845 m

z2,30000D=18.0-4.310=13.690 m

z3,30000D=18.0-6.893=11.107 m

3）1.0×10⁴ m³ 汽油罐

该罐采用 3 道中间抗风圈，距罐顶向下的当量距离分别为：

y1,10000G=HE4=9.9384=2.485 m

y2,10000G=2HE4=2×9.9384=4.969 m

y3,10000G=3HE4=3×9.9384=7.454 m

三个位置均位于上部四圈 6 mm 壁板组成的等厚区段内，因此实际距离与当量距离相同。相应距罐底高度分别为：

z1,10000G=16.0-2.485=13.515 m

z2,10000G=16.0-4.969=11.031 m

z3,10000G=16.0-7.454=8.546 m

表 5-11	中间抗风圈布置结果

| 储罐 | 设计数量/道 | 距罐顶向下实际距离/m | 距罐底高度/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 3万 m³汽油罐 | 2 | 2.873、5.747 | 15.127、12.253 |
| 3万 m³柴油罐 | 3 | 2.155、4.310、6.893 | 15.845、13.690、11.107 |
| 1万 m³汽油罐 | 3 | 2.485、4.969、7.454 | 13.515、11.031、8.546 |

抗风圈的最终安装位置应避开罐壁环焊缝、接管开孔、补强板、盘梯及消防构件。当位置需要局部调整时，应重新核对各稳定区段的当量高度，避免调整后形成比上述设计分段更不利的无支撑区段。

5.2 输油管道和集油管道设计

本节对储罐区至输油泵入口的集油管道，以及输油泵出口至库外管输接口和公路装车支路分流点之间的输油管道进行计算。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立集油管道、泵组和排出管道，避免不同牌号油品交叉污染。管道按常温、密闭输送设计；设计温度根据毕业设计任务计划表给出的当地绝对最高气温39 ℃，并按照GB 50253—2014第5.1.3条关于不加热输送管道设计温度应根据环境条件确定的规定，向上取整为40 ℃。设计压力取1.0 MPa，作为方案阶段管道系统控制值；按照GB 50253—2014第5.1.2条，该值应不低于最高稳态操作压力和静液压力，并按第5.1.4条复核水击瞬时压力。管道元件统一按公称压力PN16选用，可能因封闭升温或阀门切换超过设计压力的管段按GB 50074—2014第9.1.13条设置泄压设施。

为使计算边界明确，本节按第4章总平面布置的最不利管路进行控制计算：储罐至泵入口集油管道长度取250 m，泵出口至库外接口的输油管道长度取600 m，泵出口至交接点的最大标高差取5.0 m。

5.2.1 选材与许用应力

根据GB 50253—2014第5.3.1条和第5.3.2条，输油管道材料应根据设计压力、温度和介质性质确定，钢管应具有良好的韧性和可焊性，输油站内工艺管道宜优先采用管线钢。结合本工程设计压力较低、输送介质为常温成品油以及管道需频繁进行阀门切换的工况，集油管道和输油管道均选用符合GB/T 9711—2023的L245N PSL2管线钢管，管型采用高频焊管或无缝钢管，管件和法兰材料与钢管强度等级相匹配。地上管道采用外防腐涂层，局部埋地管段采用加强级外防腐；制作、安装、检验和试验同时执行GB/T 20801.1—2025第7章和第8章的通用要求。

GB 50253—2014第5.2.1条规定，输油站内钢质管道许用应力应取材料设计温度下最低抗拉强度的1/3与最低屈服强度的0.60倍中的较小值：

| σ=minσb3, 0.60σs | (5-33) |
| --- | --- |

式中：[σ]为管道许用应力，MPa；σb为钢管在设计温度下的最低抗拉强度，MPa；σs为钢管在设计温度下的最低屈服强度，MPa。根据GB 50253—2014表5.2.1，L245N PSL2钢管的最低屈服强度为245 MPa、最低抗拉强度为415 MPa，因此：

| σ=min4153, 0.60×245=138 MPa | (5-34) |
| --- | --- |

40 ℃下L245N钢管无需进行高温强度折减，故本设计管道许用应力取138 MPa。设计基础参数及其外部来源汇总见表5-12。

表5-12 管道设计基础参数及来源

| 项目 | 取值 | 数据来源或确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 输送介质 | 92号汽油、95号汽油、0号柴油 | 《广州黄埔油库工艺设计毕业设计任务计划表》规定的储存油品种类 |
| 计算密度 | 汽油0.75 t/m³；柴油0.84 t/m³ | 《油库毕业设计指导书》给出的成品油计算参数 |
| 设计温度 | 40 ℃ | 毕业设计任务计划表给出绝对最高气温39 ℃；按GB 50253—2014第5.1.3条根据环境条件确定并向上取整 |
| 设计压力 | 1.0 MPa | 按GB 50253—2014第5.1.2条和第5.1.4条确定的方案控制值，后续由稳态压力及水击结果复核 |
| 管材 | L245N PSL2 | GB 50253—2014第5.3.1条、第5.3.2条及GB/T 9711—2023 |
| 许用应力 | 138 MPa | 按GB 50253—2014第5.2.1条计算：min(415/3，0.60×245)=138 MPa |
| 腐蚀裕量 | 1.0 mm | 常温成品油介质及管道内外防腐体系条件下的项目设计取值；GB 50253—2014未规定统一数值 |
| 钢管绝对粗糙度 | 0.045 mm | 《油库毕业设计指导书》表5-10给出的新钢管粗糙度范围内取值 |

5.2.2 管径计算

管径按设计流量和经济流速初选，再按实际内径复核流速及静电安全。第5.1.2节确定的3.0×10⁴ m³储罐设计液位下工作容量为28418 m³。为使一座最大规格储罐在96 h内完成单罐转输，本设计将96 h作为批次调度控制时间，则泵和主干管设计流量为：

| Q=VwT=2841896=296.0 m³/h | (5-35) |
| --- | --- |

考虑泵规格系列化和流量调节余量，取设计流量300 m³/h（0.08333 m³/s）。该流量为本节泵和管道共同的设计工况，不以年平均流量代替批次作业流量。

圆管内径按连续性方程计算：

| d=4Qπv | (5-36) |
| --- | --- |

式中：d为管道计算内径，m；Q为体积流量，m³/s；v为设计流速，m/s。参考油库工艺管道的常用经济流速，低黏度成品油吸入管宜取0.5～2.0 m/s、排出管宜取1.0～3.0 m/s，初选吸入集油管道流速1.2 m/s、排出输油管道流速1.6 m/s。

吸入集油管道计算内径为：

| ds=4×0.08333π×1.2=0.297 m | (5-37) |
| --- | --- |

选用DN300钢管，外径323.9 mm、名义壁厚7.1 mm，内径为309.7 mm。排出输油管道计算内径为：

| dd=4×0.08333π×1.6=0.258 m | (5-38) |
| --- | --- |

选用DN250钢管，外径273.0 mm、名义壁厚6.3 mm，内径为260.4 mm。按选定内径复核实际流速：

| v=4Qπd2 | (5-39) |
| --- | --- |

吸入管实际流速为1.106 m/s，排出管实际流速为1.565 m/s，均位于相应推荐范围内。第6.2节已采用v2d≤0.64作为成品油管道静电安全控制条件，复核结果为：

| v2ds=1.1062×0.3097=0.379<0.64 | (5-40) |
| --- | --- |

| v2dd=1.5652×0.2604=0.638<0.64 | (5-41) |
| --- | --- |

因此，正常输送工况满足静电安全控制值。储罐初始进油且进液口尚未被液面浸没时，仍按第6.2节要求将流速限制在1.0 m/s以下，待进液口完全浸没后再逐步升至设计流量。

表5-13 集油管道和输油管道管径计算结果

| 管段 | 流量/(m³/h) | 计算内径/mm | 选用规格 | 实际内径/mm | 实际流速/(m/s) | v2d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵吸入集油管道 | 300 | 297 | DN300×7.1 | 309.7 | 1.106 | 0.379 |
| 泵排出输油管道 | 300 | 258 | DN250×6.3 | 260.4 | 1.565 | 0.638 |

5.2.3 壁厚计算与强度校核

直管段内压计算壁厚按照GB 50253—2014第5.4.1条确定：

| δ0=PD2σ | (5-42) |
| --- | --- |

式中：δ0为钢管计算壁厚，mm；P为设计内压力，MPa；D为钢管外径，mm；[σ]为管道许用应力，MPa。取设计压力1.0 MPa、许用应力138.3 MPa，则DN300吸入管和DN250排出管的计算壁厚分别为：

| δ0,s=1.0×323.92×138.3=1.17 mm | (5-43) |
| --- | --- |

| δ0,d=1.0×273.02×138.3=0.99 mm | (5-44) |
| --- | --- |

计入1.0 mm腐蚀裕量后，DN300吸入管和DN250排出管的所需名义厚度分别为2.17 mm和1.99 mm。GB 50253—2014第5.4.6条规定，当钢管壁厚负偏差符合产品标准时，计算中不再重复增加制造负偏差；本设计仍从施工焊接、管架荷载、阀门集中荷载和局部机械损伤控制出发，选用符合GB/T 9711—2023订货要求的DN300×7.1 mm和DN250×6.3 mm钢管。许用应力修正后，所需壁厚仍显著小于选定名义厚度，因此管径、选定壁厚、水力计算和泵选型结果不需调整。

按GB 50253—2014第5.5.3条，运行内压产生的环向应力按下式复核：

| σh=Pdi2δn | (5-45) |
| --- | --- |

式中：di为钢管实际内径，mm；δn为选定名义厚度，mm。计算得：

| σh,s=1.0×309.72×7.1=21.81 MPa<138.3 MPa | (5-46) |
| --- | --- |

| σh,d=1.0×260.42×6.3=20.67 MPa<138.3 MPa | (5-47) |
| --- | --- |

DN300和DN250钢管的环向应力分别为21.81 MPa和20.67 MPa，均小于修正后的许用应力138.3 MPa，满足内压强度要求。按GB 50253—2014第5.6.1条，钢管外径与壁厚之比不应大于100；两种钢管的D/δn分别为45.6和43.3，均满足刚度控制要求。弯头、三通和异径管采用与相连直管相同钢级，并按产品标准选取不低于相连直管的名义厚度；固定支点、设备管口及大直径阀门附近应结合管系柔性分析复核局部应力和管口荷载。

表5-14 管道壁厚及强度校核结果

| 管段 | 外径×选定厚度/mm | 计算壁厚/mm | 环向应力/MPa | 许用应力/MPa | D/δn | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN300集油管道 | 323.9×7.1 | 1.17 | 21.81 | 138.3 | 45.6 | 满足 |
| DN250输油管道 | 273.0×6.3 | 0.99 | 20.67 | 138.3 | 43.3 | 满足 |

5.2.4 水力计算

水力计算分别对汽油和柴油进行。计算温度取20 ℃，接近场地年平均气温22.6 ℃，同时较40 ℃设计温度具有更高黏度，所得沿程损失偏于安全。汽油运动黏度取0.8 mm²/s，0号柴油取4.0 mm²/s；钢管绝对粗糙度取0.045 mm。上述物性值用于方案水力比较，设备订货时应以实际油品质量检验数据复核。

雷诺数按下式计算：

| Re=vdν | (5-48) |
| --- | --- |

式中：ν为运动黏度，m²/s。四种管段工况的雷诺数均大于8.5×104，属于紊流。沿程阻力系数采用Colebrook公式迭代求解：

| 1λ=-2log10ε3.7d+2.51Reλ | (5-49) |
| --- | --- |

沿程水头损失和局部水头损失分别为：

| hf=λLdv22g | (5-50) |
| --- | --- |

| hj=∑ξv22g | (5-51) |
| --- | --- |

式中：L为管段长度，m；ε为绝对粗糙度，m；∑ξ为局部阻力系数总和。最不利吸入管按Ls=250 m、∑ξs=10计算，排出管按Ld=600 m、∑ξd=25计算。局部阻力系数包含罐前阀组、弯头、异径接头、止回阀及分流阀组的折算值；过滤器、流量计和调节阀的设备压降在泵扬程计算中单独计入。

表5-15 最不利管路水力计算结果

| 介质 | 管段 | Re | λ | 沿程损失/m | 局部损失/m | 管段损失/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | DN300吸入段 | 4.28×105 | 0.0152 | 0.763 | 0.624 | 1.387 |
| 汽油 | DN250排出段 | 5.09×105 | 0.0152 | 4.357 | 3.120 | 7.477 |
| 柴油 | DN300吸入段 | 8.57×104 | 0.0193 | 0.970 | 0.624 | 1.594 |
| 柴油 | DN250排出段 | 1.02×105 | 0.0188 | 5.410 | 3.120 | 8.530 |

汽油管路总摩阻损失为8.864 m，柴油管路总摩阻损失为10.124 m。计算表明，柴油因黏度较高而具有较大的管路摩阻；汽油因密度较低，在相同设备压降下对应的压力水头较大。泵扬程应分别计算并取较不利结果。

5.3 泵的选型与计算

5.3.1 泵的选型

本选题输送介质为常温汽油和柴油，黏度低、流量较大且要求连续稳定输送，选用卧式单级双吸离心油泵。双吸结构可降低进口流速和汽蚀倾向，适用于本设计300 m³/h的中等大流量工况。泵的过流部件、机械密封和密封材料应与汽油、柴油相容，汽油泵配置防爆电动机。泵的进口管按GB 50074—2014第7.0.9条设置顶平偏心异径接头，进口阀与泵入口法兰之间按第7.0.11条设置过滤器，出口按第7.0.12条设置止回阀；泵出口压力按第15.1.8条就地显示并远传控制室。离心泵的流量、扬程和汽蚀性能选取方法采用油库泵选型的一般计算程序。

92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立泵组。根据GB 50074—2014第7.0.7条，连续输送同一种液体且同时运行泵不多于3台时宜设置1台备用泵，因此每种油品设置2台同规格泵，正常1台运行、1台备用，全库共设置6台主输油泵。泵出口汇管通过切换阀分别接至管输出库支路和公路装车支路，但不同油品之间不设置可直接连通的共用管段。

5.3.2 泵的流量

泵流量与5.2.2节管径计算采用同一控制工况。由最大储罐工作容量和96 h单罐转输时间确定的计算流量为296.0 m³/h，按泵产品系列取额定流量：

| Qp=300 m³/h | (5-52) |
| --- | --- |

泵的正常工作点应位于高效区内，额定点流量不小于300 m³/h；通过变频调速适应启动、停输、倒罐和公路装车等较小流量工况。收油初始阶段以及储罐低液位运行阶段，应采用低频启动并逐步升流量，避免静电积聚和泵吸入条件恶化。

5.3.3 泵的扬程

泵所需扬程由静压差、管路摩阻、设备压降和交接点剩余压力组成。过滤器、流量计和控制阀等设备压降合计按70 kPa控制，库外交接点最低剩余压力按50 kPa控制，两项合计120 kPa。该数值为方案设备选型控制条件，泵计算扬程为：

| H0=Δz+hf+hj+Δpe+Δptρg | (5-53) |
| --- | --- |

式中：Δz为最大标高差，取5.0 m；Δpe为过滤、计量及控制设备压降，取70 kPa；Δpt为交接点剩余压力，取50 kPa。汽油工况计算扬程为：

| H0,G=5.0+8.864+120000750×9.81=30.17 m | (5-54) |
| --- | --- |

柴油工况计算扬程为：

| H0,D=5.0+10.124+120000840×9.81=29.69 m | (5-55) |
| --- | --- |

按10%的扬程裕量取：

| Hp=1.10maxH0,G,H0,D=33.19 m | (5-56) |
| --- | --- |

据此选取额定扬程35 m。设备订货时应核对泵在额定流量300 m³/h处的实际扬程、效率、轴功率和必需汽蚀余量，不得仅按铭牌额定扬程选型。

泵轴功率按下式计算：

| Ns=ρgQpHp1000ηp | (5-57) |
| --- | --- |

取泵效率ηp=0.75。柴油密度较大，对轴功率起控制作用：

| Ns,D=840×9.81×300/3600×351000×0.75=32.05 kW | (5-58) |
| --- | --- |

汽油泵轴功率为28.61 kW。按GB 50253—2014第6.3.9条，轴功率不大于55 kW时电动机额定功率安全系数取1.15，直接传动效率取1.0：

| Nm=1.15Ns=1.15×32.05=36.85 kW | (5-59) |
| --- | --- |

因此三类油品泵组统一选用45 kW防爆电动机。统一泵型和电机功率便于备件管理，但汽油泵和柴油泵的过流部件及密封材料仍应分别核定。

表5-16 主输油泵初选参数

| 油品 | 泵型 | 流量/(m³/h) | 扬程/m | 效率 | NPSHr/m | 电机及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 卧式单级双吸离心油泵 | 300 | 35 | ≥0.75 | ≤3.0 | 45 kW，1用1备 |
| 95号汽油 | 卧式单级双吸离心油泵 | 300 | 35 | ≥0.75 | ≤3.0 | 45 kW，1用1备 |
| 0号柴油 | 卧式单级双吸离心油泵 | 300 | 35 | ≥0.75 | ≤3.0 | 45 kW，1用1备 |

5.3.4 装卸油能力校核

泵输送能力分别按年周转量、管输出库量和单罐转输时间校核。年体积量按Va=Ga/ρ计算，年运行时间按下式确定：

| Ta=VaQp=GaρQp | (5-60) |
| --- | --- |

第4.1节确定92号汽油、95号汽油和0号柴油年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a；管输出库量分别为10.2×10⁴ t/a、7.2×10⁴ t/a和9.0×10⁴ t/a。计算结果见表5-17。

表5-17 主输油泵输送能力校核

| 油品 | 年体积周转量/(m³/a) | 全部周转所需时间/(h/a) | 管输出库体积/(m³/a) | 管输出库所需时间/(h/a) | 公路出库所需时间/(h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 160000 | 533.3 | 136000 | 453.3 | 80.0 |
| 95号汽油 | 106667 | 355.6 | 96000 | 320.0 | 35.6 |
| 0号柴油 | 119048 | 396.8 | 107143 | 357.1 | 39.7 |

即使按每种油品全部年周转量均由单台工作泵完成，最大年运行时间仅为533.3 h，泵组能力满足年周转要求。3.0×10⁴ m³储罐的工作容量28418 m³由单台泵转输所需时间为94.7 h；1.0×10⁴ m³储罐工作容量9697 m³所需时间为32.3 h，均满足本设计规定的批次调度目标。公路装车支路与管输出库支路同时运行时，应由变频控制和排出汇管流量分配保证泵总流量不超过300 m³/h；需要长期同时满负荷作业时，应启动备用泵并重新校核共用汇管流速和压降。

5.3.5 泵的允许吸入高度

泵的吸入条件以汽油工况控制。广州地区接近海平面，方案计算取标准大气压力pa=101.325 kPa；汽油最高饱和蒸气压按65 kPa的控制值取用，设备订货时应以实际油品质量指标和最高操作温度复核。泵在额定流量处的必需汽蚀余量控制为NPSHr≤3.0 m，另取0.5 m安全裕量。允许吸入高度按下式计算：

| Hs,a=pa-pvρg+vs22g-NPSHr-Δhm | (5-61) |
| --- | --- |

式中：pv为操作温度下介质饱和蒸气压，Pa；vs为泵吸入管流速，m/s；Δhm为汽蚀安全裕量，取0.5 m。汽油工况为：

| Hs,a,G=101.325-65×103750×9.81+1.10622×9.81-3.0-0.5=1.50 m | (5-62) |
| --- | --- |

柴油饱和蒸气压低，按1 kPa控制值计算，其允许吸入高度为8.74 m，明显大于汽油工况，因此汽油为泵布置控制介质。

5.3.6 泵的允许安装高度

允许安装高度是泵轴中心相对于最低操作液面的最大几何高度，应从允许吸入高度中扣除吸入管速度水头和吸入段阻力：

| Hi,a=Hs,a-vs22g-hs | (5-63) |
| --- | --- |

汽油吸入段水头损失为1.387 m，因此：

| Hi,a,G=1.50-0.062-1.387=0.05 m | (5-64) |
| --- | --- |

计算表明，在最不利汽油蒸气压和最低液位条件下，泵轴中心仅允许高出最低操作液面约0.05 m。为避免液位波动、过滤器逐渐堵塞和环境气压变化造成汽蚀，本设计采用灌注式布置，泵轴中心设置在最低操作液面以下0.50 m。此时相对于计算允许值尚有约0.55 m的附加裕量。最终泵基础标高应根据储罐最低操作液位、罐底及管中心标高统一确定，并以制造商提供的NPSHr曲线在最小流量、额定流量和最大允许流量三个工况下复核。

表5-18 泵吸入与安装高度校核

| 介质 | pv/kPa | 吸入段损失/m | Hs,a/m | Hi,a/m | 设计布置 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 65 | 1.387 | 1.50 | 0.05 | 泵轴低于最低操作液面0.50 m | 满足 |
| 柴油 | 1 | 1.594 | 8.74 | 7.08 | 与汽油泵组统一灌注式布置 | 满足 |

综上，三种油品的主输油系统统一采用额定流量300 m³/h、额定扬程35 m的卧式单级双吸离心油泵，吸入集油管道采用DN300×7.1 mm，排出输油管道采用DN250×6.3 mm。管径、强度、水力、年输送能力和汽蚀条件均满足方案设计要求。

第6章油库工艺流程设计

6.1 总体设计

6.1.1 设计原则

本章在第4章总平面布置和第5章储罐、管道及泵组选型结果的基础上，完成广州黄埔油库收油、储存、管输发油、公路装车、倒罐及油气回收流程设计。设计对象为92号汽油、95号汽油和0号柴油，三种油品年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a；均采用管道进库，出库采用管道运输与公路运输相结合的方式。

工艺流程设计执行《石油库设计规范》GB 50074—2014、《输油管道工程设计规范》GB 50253—2014和《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020。储罐、工艺管道和泵组规格沿用第5章计算结果，本章重点说明流程连接、操作顺序、运行控制和安全联锁。

（1）分质储存、专线输送。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立储罐、罐前支管、泵吸入汇管和发油主管，防止错收、错发和串油；柴油系统与汽油系统保持物理隔离。

（2）满足作业工况。流程应完成管道收油、储罐静置与脱水、管输出库、公路定量装车、同品种倒罐、管线排净和检修隔离；管输发油与公路装车采用独立支路和控制回路。

（3）缩短输送路径。工艺管线按“库界接收与计量设施—储罐区—泵站—发油设施”布置，减少迂回和冗余阀件；泵入口管线保持短、直、少弯，避免高点积气和局部阻力集中。

（4）采用密闭输送和底部装车。按GB 20950—2020第4.1.4条、第4.3.4条和第4.3.1.1条，管道收发油保持密闭，汽车罐车采用底部装车；汽油置换油气送入油气处理装置，柴油装车不并入汽油油气回收系统。

（5）设置隔离、联锁和泄压设施。储罐、泵、库界接口及装车鹤位设置必要的切断、止回和压力监测设施；按GB 50074—2014第9.1.13条，对可能超压的封闭管段设置泄压装置。

（6）兼顾调度和检修。任一储罐或泵组检修时，同类油品其他设备应可运行；倒罐仅限同品种储罐，检修隔离采用阀门与盲板相结合的方式。

（7）控制静电、泄漏和油气积聚。管道及设备可靠接地，装车前确认静电接地和防溢流联锁；低点排液、过滤器排污和泄压介质进入闭式污油系统。

6.2 收油工艺

本油库三种油品均由库外成品油管道进库，设计年收油量分别为12×10⁴ t、8×10⁴ t和10×10⁴ t。收油采用“库界接收—过滤计量—分质分配—液下进罐”的密闭流程，各油品设置独立收油支路，库内不设铁路和水运卸油设施。

（1）收油工艺流程

管道收油基本流程为：上游成品油管道→库界紧急截断阀→收球筒或接口短管→过滤器→流量计量装置→在线密度、温度检测与取样点→油品分配阀组→对应油品收油支管→罐前阀组→储罐液下进油管。GB 20950—2020第4.1.4条规定，通过管道收油时管道应保持密闭，因此收油系统不设置向大气敞开的中间槽和放空口。

收油前，中控室依据上游输送计划核对油品名称、批次、预计到库量、目标储罐和储罐可用容量。目标储罐应处于允许收油状态，连续液位计、高高液位开关、进油切断阀和罐前阀位反馈正常；流程确认应检查检修盲板、排污阀、旁通阀和相邻油品支路阀门位置。

收油启动时先打开目标储罐进油流程，再缓慢开启库界阀，待管线压力和流量稳定后逐步提高至第5章确定的300 m³/h设计流量。运行过程中连续记录进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度、在线密度和储罐液位。储罐进液不得采用喷溅方式；当进液管从罐上部接入时，应按GB 50074—2014第6.4.9条延伸至罐底附近，使出口在正常收油过程中处于液面以下。

当上游干线采用顺序输送时，批次界面原则上应由上游输送站在库界外完成识别和切割，只有经在线密度、温度、批次体积及取样检验确认合格的油品方可进入对应收油支路。汽油与柴油界面油以及不符合产品质量要求的不同牌号汽油界面油不得直接进入合格成品油罐。

收油结束前由上游逐步减量，库内保持目标罐进油路径畅通，避免先关闭下游阀门造成管道憋压。流量降至低流量设定值后关闭库界阀和罐前阀，完成计量交接、管线泄压、阀位复核和目标罐取样；储罐在质量检验合格前保持待检状态。

（2）收油运行与联锁要求

（a）高高液位联锁。每座储罐设置独立的连续液位计和高高液位开关。达到高高液位设定值时，系统报警并关闭对应进油紧急切断阀，同时向上游发出减量或停输信号。联锁动作后不得自动切换至其他储罐，防止未经确认的流程切换。

（b）压力与过滤器压差保护。库界进口、过滤器前后和收油支管设置压力测量点。过滤器压差达到报警值时降低流量并切换备用过滤器；封闭管段因环境升温可能产生液体热膨胀时，设置小流量热泄压阀，泄放介质返回同品种低压系统或闭式污油系统。

（c）阀位许可。收油流程建立阀位许可矩阵，只有目标储罐进油阀、对应油品分配阀和库界阀处于正确位置，且其他油品支路阀门已关到位时，系统方可发出收油允许信号。重要隔离点设置双阀或盲板确认。

（d）流量与液位平衡。收油累计量与目标储罐液位增量折算体积进行核对，计算时计入温度修正和收油前后管线存油量。偏差超过计量允许范围时暂停收油并检查流量计、液位计和罐容表。

（e）异常处置。发生泄漏、火灾报警、可燃气体高高报警、储罐液位异常或通信中断时，按“上游减量或停输—关闭库界紧急截断阀—关闭罐前阀—泄压排险”的顺序处置。控制阀关闭时间应结合水击计算设定，避免多个快速切断阀同时动作。

6.3 储存工艺

6.3.1 储罐工艺

储罐配置沿用第5章选型结果：92号汽油设置2座3.0×10⁴ m³内浮顶罐；95号汽油设置1座3.0×10⁴ m³和1座1.0×10⁴ m³内浮顶罐；0号柴油设置2座3.0×10⁴ m³固定顶罐。各油品分别成组，储罐进油支管、出油支管、排污管和罐前阀组独立设置。

92号和95号汽油储罐采用固定顶下金属内浮顶结构。GB 20950—2020第4.2.1.1条规定，储存真实蒸气压小于76.6 kPa的油品应采用内浮顶罐、外浮顶罐或其他等效措施；第4.2.2条要求内浮顶采用高效周边密封，浮盘处于正常储存状态时保持漂浮，自动通气阀和边缘呼吸阀保持规定的启闭状态。0号柴油挥发性较低，采用固定拱顶罐，正常呼吸通过呼吸阀和阻火装置完成。

每座储罐设置进油管、出油管、排污管、量油及液位测量接口、呼吸或通气设施、泡沫管和消防冷却水接口。进油管从罐上部接入时延伸至罐底附近，液下出口避免自由喷溅。罐底最低点设置排污管和双阀，用于排出沉积水和少量污油；排出液进入闭式含油污水或污油收集系统。

储罐出口管与泵吸入汇管连接，罐根处设置操作阀和紧急切断措施。罐前柔性连接或补偿构造用于吸收储罐沉降及管道位移，固定支架不得将过大外荷载传递至罐壁开口。罐壁开孔补强和接管外荷载按GB 50341—2014第10章及附录J复核。

表6-2  储罐工艺附件配置

| 附件或系统 | 汽油内浮顶罐 | 柴油固定顶罐 | 主要作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液位测量与高高液位开关 | 设置 | 设置 | 连续计量和防溢流联锁 |
| 进油管 | 液下进油 | 液下进油 | 减少喷溅和静电 |
| 出油管 | 罐底侧壁接出 | 罐底侧壁接出 | 向泵吸入汇管稳定供油 |
| 排污管 | 双阀、闭式收集 | 双阀、闭式收集 | 排水和污油回收 |
| 通气设施 | 环向通气孔和罐顶通气孔 | 呼吸阀及阻火装置 | 控制罐内压力 |
| 温度测量 | 多点温度计 | 多点温度计 | 库存计量和运行监测 |
| 人孔和检查孔 | 低位及高位人孔 | 低位人孔 | 检修与清罐 |

6.3.2 储罐运行管理

储罐运行管理以保证安全容量、油品质量和设备完整性为目标。储罐不得超过设计最高液位运行，最低操作液位应满足泵吸入淹没深度和防止旋涡吸气的要求。收油、发油和倒罐作业均通过中控系统记录起止时间、流量、温度、液位、阀位和操作人员。

（1）库存与容量管理。每日根据液位、平均温度和罐容表计算库存体积，并与计量系统累计量核对。安排收油前应扣除安全余量、沉积水体积和不可用底量，确认目标罐可接收量大于计划到库量。

（2）油品质量管理。不同牌号油品不得混罐。储罐收油后按规定静置，完成脱水、取样和质量检验，检验合格后转为可发状态。待检罐、合格罐和异常罐在控制系统中采用不同状态标识。

（3）排水与排污。储罐底水定期检查，排水作业由两人核对阀位，先少量开启内侧阀，再通过外侧阀控制排放。排出液进入闭式油水分离或污油收集系统，严禁直接排入防火堤雨水沟。

（4）呼吸、通气与密封检查。汽油内浮顶罐定期检查周边密封、导向、防转装置、自动通气阀和边缘呼吸阀，发现密封破损应安排修复；柴油固定顶罐定期校验呼吸阀和阻火装置。发现异常正压、负压或油气浓度升高时，应停止收发油并检查通气系统。

（5）沉降与基础监测。结合广州地区软土地基条件，储罐基础设置沉降观测基准。初次充水、投产初期和运行阶段测量罐壁沉降；发现不均匀沉降发展趋势时，复核罐前管道柔性、罐壁开口受力和罐底完整性。

（6）检维修隔离。储罐停用检修前完成油品转移、管线排净、盲板隔离、清洗、通风、气体检测和作业许可。与在役系统连接的阀门不得作为唯一隔离措施；进入受限空间后持续监测可燃气体和氧含量。

6.4 发油工艺

6.4.1 管输发油

管输出库是本油库主要发运方式。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年管输出库量分别为10.2×10⁴ t、7.2×10⁴ t和9.0×10⁴ t。三种油品分别由对应储罐经罐前出油阀进入独立泵吸入汇管，经输油泵增压后通过过滤、计量和出库阀组送入库外管道。

基本流程为：发油储罐→罐前出油阀→DN300泵入口汇管→过滤器→管输泵→止回阀→出口控制阀→DN250排出主管→计量装置→取样点→库界出库阀→库外输油管道。泵额定流量300 m³/h、额定扬程35 m，管径和壁厚采用第5章计算结果。

发油前确认接收单位、油品名称、计划量、发油储罐可用库存和库外管线状态。泵启动前打开吸入阀并完成灌泵，确认泵体充满液体、入口压力正常、机械密封和轴承状态正常。启动后先低流量运行，待压力和流量稳定后逐步调节至计划流量。

发油过程中监测泵入口压力、出口压力、流量、过滤器压差、储罐液位、电机电流和振动。泵出口设置止回阀，防止停泵后介质倒流；按照GB 50074—2014第15.1.8条，泵出口压力就地显示并远传控制室。下游阀门采用分段缓关，必要时通过回流或泄压措施限制水击压力。

结束发油时先通知下游减量，逐步降低泵流量，停泵后关闭出口阀，再关闭储罐出油阀。计量交接完成后对封闭管段泄压，记录储罐液位变化和累计发油量。GB 20950—2020第4.3.4条规定采用管道方式发油时管道应保持密闭，本设计汽油和柴油管输出库均按密闭工艺执行。

6.4.2 装车发油

公路出库采用密闭底部装车。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年公路出库量分别为1.8×10⁴ t、0.8×10⁴ t和1.0×10⁴ t。92号汽油、95号汽油各设置1支50 m³/h底装鹤管，0号柴油设置1支50 m³/h底装鹤管。第5章能力校核表明，三支鹤管均能满足设计年发油量。

基本流程为：发油储罐→罐前出油阀→公路发油泵→过滤器→流量计→定量控制阀→自封式底部装车快速接头→汽车罐车。汽油罐车油气接口同时连接自封式油气回收快速接头，置换油气经油气支管和总管进入油气处理装置；柴油装车油气不并入汽油油气回收总管。上述方式符合GB 20950—2020第4.3.1.1～4.3.1.3条。

车辆进入装车位后，核对车辆资质、罐体检验状态、装载介质和允许装载量。装车操作按“停车制动—熄火—静电接地—连接油气回收软管—连接底装接头—确认防溢流探头—输入定量值—启动装车”的顺序执行。按照GB 50074—2014第14.3.8条设置罐车防静电接地装置，任一许可条件未满足时定量装车控制器不得开启发油阀。

装车采用低流量启动、全流量运行和末段低流量关闭程序。静电接地、防溢流及汽油油气回收许可任一失效时，系统关闭定量阀并停泵。按GB 20950—2020第4.3.1.4条和第4.3.1.5条，油气收集系统压力不超过6.0 kPa，断开快速接头时滴洒量不超过10 mL；滴漏油品进入闭式收集。

6.5 倒罐工艺

6.5.1 倒罐工艺流程

倒罐用于同品种储罐之间的库存调整、检修腾罐、异常油品隔离和储罐轮换。倒罐不作为不同牌号油品的常规调合手段，92号汽油、95号汽油和0号柴油分别在各自系统内进行。

倒罐基本流程为：源储罐→源罐出油阀→主输油泵（变频低流量运行）→同品种倒罐支路→目标罐进油阀→目标储罐液下进油管。倒罐管径沿用第5章管道选型结果，泵流量根据目标罐剩余容量和允许进油速率调节。92号汽油、95号汽油和柴油分别设置倒罐支路，不设置跨品种直接连通管段。

倒罐前核对源罐和目标罐油品牌号、质量状态、可用容量、液位和底水情况。目标罐应具备足够接收空间，源罐剩余液位不得低于泵安全吸入液位。阀门切换按经批准的流程卡逐项执行，并由现场操作人员与中控室双重确认。

Va=Vmax-V0-Vs    （6-1）

式中：Va为目标罐允许接收体积，m³；V_max为目标罐最高允许储液体积，m³；V0为倒罐前目标罐库存体积，m³；Vs为安全余量和计量不确定性预留体积，m³。倒罐计划量不得大于Va。

启动倒罐泵后先以低流量运行，确认目标罐液位上升、源罐液位下降、管线无泄漏后再提高至计划流量。倒罐过程中连续比较泵累计量与两罐液位变化量；出现计量不平衡、压力异常、源罐低低液位或目标罐高高液位报警时立即停泵。

6.5.2 倒罐工艺运行要求

（1）同品种原则。正常倒罐仅在同一油品的储罐之间进行。92号与95号汽油之间即使物性接近，也不得未经质量检验和批准直接倒罐；异常混油应单独隔离，不得并入合格油系统。

（2）先通后断原则。倒罐启动前先打开目标罐进油路径，再打开源罐出油路径；停止时先降低流量并停泵，再关闭源罐出油阀和目标罐进油阀，避免泵憋压和液柱倒流。

（3）防止满罐。目标罐高液位报警后停止提高流量，高高液位联锁直接停泵并关闭目标罐进油阀。倒罐不得依靠人工估算替代连续液位监测。

（4）防止汽蚀。源罐低液位倒罐时应降低流量，监视泵入口压力和振动。接近最低操作液位时停止倒罐，残油通过专用小流量泵或检修方案处理，不得使主泵长时间吸空。

（5）管线转换。倒罐结束后对倒罐支路进行泄压和排净，残油回收至同品种储罐。需要检修时采用盲板隔离，阀门关闭不得替代可靠机械隔离。

（6）记录与质量确认。倒罐前后记录两罐液位、温度和累计量；涉及待检油或回掺油时，倒罐后重新取样检验，合格后方可转入发油状态。

6.6 油气回收工艺

6.6.1 油气收集系统

油气回收系统主要服务于92号和95号汽油公路装车过程。汽油储罐采用内浮顶结构，储存排放通过浮盘和周边密封控制；管道收发油保持密闭。汽车罐车装入汽油时，罐内气相被液体置换，是本项目集中油气处理系统的主要气源。

油气收集流程为：汽油罐车自封式油气回收接口→鹤位油气支管→油气汇管→凝液分离罐→阻火器→油气处理装置入口。各鹤位油气支管设置自封式快速接头和切断装置，避免未作业鹤位吸入空气。油气总管低点设置凝液收集和液位监测，凝液闭式回收至指定汽油回收系统。

油气收集管道保持受控微正压，防止外界空气大量进入。按照GB 20950—2020第4.3.1.4条，汽车罐车发油时油气收集系统压力不超过6.0 kPa。装车区至油气处理装置的管线尽量短直，避免袋形低点；无法避免时设置凝液收集和排液设施。阻火器、风机、真空泵和电气设备满足爆炸危险区域使用要求。

油气设计流量按同时装车的汽油液体流量、气液置换比及系统裕量确定：

Qv=Ks·β·QL    （6-2）

式中：Qv为油气回收装置设计入口体积流量，m³/h；Q_L为同时运行汽油鹤管的最大液体装车流量，m³/h；β为气液置换比，方案阶段按1.0进行体积平衡计算；Ks为流量裕量系数，考虑温度变化、管路漏入空气和流量波动，取1.10。

本设计汽油装车设置2支50 m³/h底装鹤管，按两支同时运行计算：

Qv=1.10×1.0×(2×50)=110m³/h    （6-3）

因此油气处理装置设计入口流量为110 m³/h。考虑设备标准系列以及吸附床切换和流量波动余量，方案阶段选用额定处理能力120 m³/h的成套装置。设备订货时应结合厂家允许入口浓度、压力、温度范围和防爆等级复核。

6.6.2 油气回收工艺

汽油装车油气具有浓度和温度波动大、间歇排放的特点。结合本项目120 m³/h处理规模，采用“预冷凝—双床活性炭吸附—真空解吸—汽油吸收回收”的组合工艺。预冷段降低入口油气温度并分离凝液，减轻吸附床负荷；两座吸附床交替吸附和再生，保证装车期间连续处理。

工艺流程为：油气总管→入口过滤器→凝液分离器→预冷单元→活性炭吸附床→排气筒；吸附饱和床经真空解吸，富集油气进入汽油吸收单元，回收液返回指定汽油储罐或回收罐。排气筒设置永久性采样口和测试平台，排气筒高度不低于4 m，具体高度及与周围建筑物的距离由环境影响评价文件确定。

GB 20950—2020表1规定，油气处理装置出口非甲烷总烃排放浓度不大于25g/m³、处理效率不低于95%；油气收集系统密封点泄漏检测值不大于500μmol/mol，企业边界任意1h非甲烷总烃平均浓度不大于4 mg/m³。装置性能验收和运行监测按该标准第6章执行。

表6-4  油气回收系统主要设计参数

| 项目 | 设计值或方案 | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象 | 92号、95号汽油底部装车 | GB 20950—2020第4.3.1条 |
| 同时装车流量 | 2×50 m³/h | 两支汽油鹤管同时运行 |
| 气液置换比β | 1.0 | 按液体装入体积与置换气相体积平衡 |
| 裕量系数Ks | 1.10 | 考虑流量波动及少量漏入空气 |
| 计算油气量 | 110 m³/h | 式（6-3） |
| 设备额定能力 | 120 m³/h | 按设备标准系列向上选取 |
| 工艺路线 | 预冷凝+双床吸附+真空解吸+汽油吸收 | 适应间歇、高浓度汽油油气 |
| 排放控制 | NMHC≤25 g/m³，处理效率≥95% | GB 20950—2020表1 |
| 密封点泄漏 | ≤500 μmol/mol | GB 20950—2020第5.2条 |
| 排气筒高度 | 不低于4 m | GB 20950—2020第4.3.5.1条 |

油气回收装置未取得运行许可时禁止汽油装车；油气总管压力、入口温度、过滤器压差、凝液罐液位或吸附床温度超限时，停止装车并关闭鹤位油气阀。风机或真空泵故障不能恢复时停止汽油装车。排放监测按GB 20950—2020第6.3条规定工况进行。

综上，本油库采用管道密闭收油、分质储存、管输与公路底部装车联合发油、同品种倒罐以及汽油装车油气集中回收的工艺方案。各作业流程在设备和管线层面相互独立，并通过阀位许可、液位联锁、压力保护、静电接地、防溢流和油气回收许可构成完整的运行控制体系。

6.7 工艺设备校核

本节对第5章已经确定的收油过滤与计量设施、输油泵组、公路装车设施、倒罐系统和油气回收装置进行能力复核。校核采用前文的设计流量、计算扬程、装置汽蚀余量和最大同时作业量，不改变已确定的工艺方案。设备及其附件的压力等级不得低于相连管段的设计压力，最终型号应结合制造商性能曲线确认。

6.7.1 校核依据与判据

设备额定能力应覆盖最大设计负荷。流量能力系数按式（6-4）计算：

|  | KQ = QNQd | (6-4) |
| --- | --- | --- |

式中：KQ为流量能力系数；QN为设备额定流量，m³/h；Qd为系统设计流量，m³/h。KQ≥1.00时，流量能力满足要求。泵的扬程裕量按式（6-5）计算：

|  | KH = HN - HreqHreq × 100% | (6-5) |
| --- | --- | --- |

式中：HN为泵额定扬程，m；Hreq为系统计算扬程，m。离心泵还应满足装置汽蚀余量要求：

|  | ΔNPSH=NPSHa-(NPSHr+S) | (6-6) |
| --- | --- | --- |

当ΔNPSH≥0时，泵在相应吸入条件下满足防汽蚀要求。泵的备用配置、入口过滤和出口止回装置分别按GB 50074—2014有关规定设置；汽车罐车装车采用定量控制、底部装车和汽油油气回收。

6.7.2 收油过滤、计量与泵组校核

收油主管设计流量为350 m³/h，按10%的流量余量确定过滤器和计量撬的额定能力：

|  | QN,f≥1.10×350=385m³/h |  |
| --- | --- | --- |

因此，收油过滤器采用2台100%能力设备，按1用1备运行，每台额定处理能力不低于400 m³/h；计量撬额定流量上限不低于400 m³/h。设计流量占额定上限的87.5%，满足收油工况。过滤器清洁压降已计入第5章水力计算，前后设置差压监测，达到报警值时切换备用设备。

管输泵单台设计流量为250 m³/h，汽油和柴油管输泵额定流量均为300 m³/h，KQ均为1.20；扬程裕量分别为30.4%和19.0%。汽油、柴油公路发油泵额定流量分别为120 m³/h和60 m³/h，均为对应鹤管最大同时作业流量的1.20倍。四类泵的汽蚀裕量均大于零，满足防汽蚀要求。汽油管输泵扬程裕量较大，运行时宜采用变频调速，使工作点处于高效区。

6.7.3 装车、倒罐与油气回收校核

汽车装车设施年能力按式（6-7）计算：

|  | Vcap=nQhtdNd | (6-7) |
| --- | --- | --- |

汽油公路年出库量折合3.47×10⁴ m³/a，两支50 m³/h鹤管按每日6 h、每年350 d运行时，年能力为2.10×10⁵ m³/a，为设计量的6.06倍。柴油公路年出库量折合1.19×10⁴ m³/a，单支50 m³/h鹤管年能力为1.05×10⁵ m³/a，为设计量的8.82倍，均满足要求。

倒罐时间按式（6-8）估算：

|  | ttr=VwQtr | (6-8) |
| --- | --- | --- |

3.0×10⁴ m³储罐按工作容积28418 m³、倒罐流量200 m³/h计算，全罐倒罐时间约142.1 h；1.0×10⁴ m³储罐按工作容积9696 m³、倒罐流量150 m³/h计算，约64.6 h。兼用300 m³/h管输泵时，流量能力系数分别为1.50和2.00。倒罐工况所需扬程低于管输出库工况，应采用变频降速控制流量。

两支汽油鹤管同时装车时，液体流量为100 m³/h。按气液置换比1.0及1.10的裕量系数计算，油气回收装置设计入口流量为110 m³/h；选用额定处理能力120 m³/h的装置，KQ=1.09，满足最大同时装车工况。关键风机和真空泵采用1用1备；装置停运、油气总管压力高高、凝液高液位或吸附床温度异常时，应联锁停止汽油装车。

6.7.4 综合校核结果

主要工艺设备能力校核结果见表6-5。

表6-5 主要工艺设备能力校核结果

| 设备或系统 | 设计负荷 | 选定能力、主要校核结果及结论 |
| --- | --- | --- |
| 收油过滤器 | 350 m³/h | 2×≥400 m³/h，1用1备；KQ≥1.14；清洁压降已计入，满足 |
| 收油计量撬 | 350 m³/h | 额定上限≥400 m³/h；设计流量占87.5%，满足 |
| 汽油管输泵 | 250 m³/h，46 m | 300 m³/h、60 m；KQ=1.20；KH=30.4%；ΔNPSH=2.06m，满足 |
| 柴油管输泵 | 250 m³/h，42 m | 300 m³/h、50 m；KQ=1.20；KH=19.0%；ΔNPSH=4.23m，满足 |
| 汽油装车泵及鹤管 | 100 m³/h | 泵120 m³/h，2×50 m³/h鹤管；年能力系数6.06，满足 |
| 柴油装车泵及鹤管 | 50 m³/h | 泵60 m³/h，1×50 m³/h鹤管；年能力系数8.82，满足 |
| 倒罐系统 | 200/150 m³/h | 兼用300 m³/h管输泵；KQ=1.50/2.00；采用变频调节，满足 |
| 油气回收装置 | 110 m³/h | 120 m³/h；KQ=1.09；能力裕量9.1%，满足 |

校核结果表明，收油过滤与计量设备、输油泵组、公路装车设施、倒罐系统和油气回收装置均能覆盖本设计的最大作业负荷。设备订货阶段应进一步核对泵高效区、最小连续稳定流量、允许汽蚀余量和电机功率，并复核过滤器允许压差、流量计量程比、阀门关闭特性及油气回收装置在最不利入口条件下的处理性能。

第7章 安全与消防设计

本章在前述油库容量、罐型、总平面布置和工艺流程设计结果的基础上，完成防火堤、储罐泡沫灭火、消防冷却水、防雷防静电及HSE管理设计。广州黄埔油库为一级石油库，共设置6座地上立式储罐，其中92号汽油为2座3.0×104 m3钢制内浮顶罐，95号汽油为1座3.0×104 m3和1座1.0×104 m3钢制内浮顶罐，0号柴油为2座3.0×104 m3固定顶罐。3.0×104 m3储罐内径46.0 m、罐壁高度18.0 m，1.0×104 m3储罐内径28.5 m、罐壁高度16.0 m。汽油按甲B类液体设计，0号柴油按丙A类液体设计。

本章以《石油库设计规范》GB 50074—2014为主控标准，并与现行消防设施、泡沫灭火、防雷防静电、职业卫生和HSE管理标准协调使用。工程建设标准中存在与强制性工程建设规范不一致的条款时，执行《消防设施通用规范》GB 55036—2022等现行强制性工程建设规范。

表7-1 本章主要设计依据

| 标准编号 | 标准名称 | 本章主要用途 |
| --- | --- | --- |
| GB 50074—2014 | 石油库设计规范 | 防火堤、消防冷却水、泡沫系统设置方式、防雷防静电 |
| GB 55036—2022 | 消防设施通用规范 | 消防设施总体性能和可靠性要求 |
| GB 50151—2021 | 泡沫灭火系统技术标准 | 泡沫供给强度、供给时间、泡沫枪及系统流量 |
| GB 50974—2014 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | 消防水源、水泵、管网和消火栓系统 |
| GB 50057—2010 | 建筑物防雷设计规范 | 建筑物及信息系统防雷 |
| GB 12158—2024 | 防止静电事故通用要求 | 静电危害识别与控制 |
| GB/T 21431—2023 | 建筑物雷电防护装置检测技术规范 | 防雷装置检测和运行维护 |
| GB 30871—2022 | 危险化学品企业特殊作业安全规范 | 动火、受限空间、盲板抽堵等特殊作业管理 |
| GB/T 45001—2020 | 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 | 职业健康安全管理体系 |
| GB/T 24001—2016 | 环境管理体系 要求及使用指南 | 环境因素识别与全过程控制 |
| GBZ 1—2010 | 工业企业设计卫生标准 | 职业卫生工程设计 |
| GBZ 2.1—2019及修改单 | 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 | 汽油蒸气、苯系物职业接触控制 |
| GBZ 2.2—2007 | 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 | 噪声等物理因素控制 |
| GB 20950—2020 | 储油库大气污染物排放标准 | 汽油储存、装车和油气回收排放控制 |

7.1 防火堤设计

7.1.1 堤容积计算

根据GB 50074—2014第6.5.1条，地上储罐组应设置防火堤，防火堤内有效容量不得小于罐组内一个最大储罐的公称容量。本设计按油品品种设置92号汽油、95号汽油和0号柴油三个独立罐组，各罐组最大单罐公称容量均为30000 m³，因此三个防火堤的有效容量控制值均为30000 m³。

防火堤容积计算应扣除储罐在计算液位以下占据的体积。方案阶段采用矩形防火堤，防火堤计算高度取1.80 m，实高取2.00 m，预留0.20 m超高，符合GB 50074—2014第6.5.3条“实高应高于计算高度0.2 m”的规定。防火堤有效容量按式（7-1）计算：

|  | Ve=Ad-i=1nπDi24hc | (7-1) |
| --- | --- | --- |

式中：Ve为防火堤有效容量，m³；Ad为防火堤内侧地坪面积，m²；Di为第i座储罐内径，m；hc为防火堤计算高度，取1.80 m；n为防火堤内储罐数量。

防火堤所需最小内侧地坪面积按式（7-2）确定：

|  | Ad,min=Vmaxhc+i=1nπDi24 | (7-2) |
| --- | --- | --- |

式中：Vmax为罐组内最大储罐公称容量，取30000 m³。

表7-2 防火堤方案计算参数

| 罐组 | 储罐配置 | 最大单罐容量/m³ | 计算高度/m | 最小内侧地坪面积/m² | 方案内侧尺寸/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油罐组 | 2×30000 m³，D=46.0 m | 30000 | 1.80 | 19990.5 | 154×130 |
| 95号汽油罐组 | 30000 m³，D=46.0 m；10000 m³，D=28.5 m | 30000 | 1.80 | 18966.5 | 150×127 |
| 0号柴油罐组 | 2×30000 m³，D=46.0 m | 30000 | 1.80 | 19990.5 | 154×130 |

（1）92号汽油罐组。防火堤内侧面积为：

|  | Ad,92=154×130=20020 m2 | (7-3) |
| --- | --- | --- |

两座储罐占地面积为：

|  | At,92=2×π×46.024=3323.81 m2 | (7-4) |
| --- | --- | --- |

防火堤有效容量为：

|  | Ve,92=20020-3323.81×1.80=30053.15 m3 | (7-5) |
| --- | --- | --- |

（2）95号汽油罐组。防火堤内侧面积为19050 m²，两座储罐占地面积为：

|  | At,95=π×46.024+π×28.524=2299.84 m2 | (7-6) |
| --- | --- | --- |

防火堤有效容量为：

|  | Ve,95=19050-2299.84×1.80=30150.28 m3 | (7-7) |
| --- | --- | --- |

（3）0号柴油罐组的储罐数量和规格与92号汽油罐组相同，采用154 m×130 m的内侧尺寸，其有效容量同样为30053.15 m³。

表7-3 防火堤有效容量校核结果

| 罐组 | 防火堤内侧面积/m² | 储罐占地面积/m² | 有效容量/m³ | 规范要求/m³ | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油罐组 | 20020 | 3323.81 | 30053.15 | ≥30000 | 满足 |
| 95号汽油罐组 | 19050 | 2299.84 | 30150.28 | ≥30000 | 满足 |
| 0号柴油罐组 | 20020 | 3323.81 | 30053.15 | ≥30000 | 满足 |

采用上述尺寸时，92号汽油和柴油罐组中储罐外壁至防火堤内堤脚线的最小距离不小于21.8 m，95号汽油罐组中46.0 m储罐的最小距离不小于28.5 m，均大于GB 50074—2014第6.5.2条规定的罐壁高度一半，即3万m³储罐不小于9.0 m、1万m³储罐不小于8.0 m。罐组内两座储罐均属于非沸溢性甲B类或丙A类液体储罐，且单罐容量位于20000～50000 m³范围，一个隔堤区域内允许设置2座，因此本设计不在同一品种罐组内另设隔堤。

7.1.2 防火堤结构设计

GB 50074—2014第6.5.4条优先推荐土筑防火堤。本项目用地面积较充足，方案阶段采用黏性土填筑防火堤，实高2.00 m，堤顶宽度取0.80 m，大于规范规定的0.50 m；内、外边坡均取1∶1.5，防火堤基底宽度为：

|  | B=0.80+2×1.5×2.00=6.80 m | (7-8) |
| --- | --- | --- |

堤体分层压实，迎液面设置连续防渗层，并与堤内地坪防渗层可靠搭接。堤基施工前应清除表层软弱土，广州地区软土地基条件下，应根据岩土勘察结果采取换填、加筋垫层或复合地基处理，控制不均匀沉降和开裂。防火堤结构不得设置影响连续性的伸缩缝；确需设置施工缝时，应采用耐油、耐候的不燃密封材料处理。

防火堤迎液面承受的最大静液压力按0号柴油密度0.84 t/m³计算。堤脚处最大液压力为：

|  | pmax=ρghc=840×9.81×1.80=14.83 kPa | (7-9) |
| --- | --- | --- |

每延米防火堤承受的水平合力为：

|  | F=12ρghc2=12×840×9.81×1.802=13.35 kN/m | (7-10) |
| --- | --- | --- |

该合力作用点位于堤底以上hc/3=0.60 m处。土筑防火堤的抗滑、抗倾覆和地基承载力应在岩土参数明确后按上述荷载进行复核；本阶段通过加宽堤基、分层压实和连续防渗控制整体稳定与渗漏风险。

防火堤耐火极限不低于5.5 h。工艺管道穿越防火堤处设置刚性套管并采用不燃、耐油材料严密封堵，不得在穿堤处设置法兰、阀门或可拆连接。雨水排放口设置常闭切断阀，正常降雨经确认无油后开启排放；发生泄漏、火灾或消防作业时保持关闭，将含油污水和消防废水导入事故收集系统。每个防火堤区域至少设置两处对外人行踏步或坡道，并根据周长加设通道，使相邻通道间距不大于60 m。

7.2 消防系统设计

7.2.1 泡沫灭火系统

本油库各储罐容量均大于1000 m³。根据GB 50074—2014第12.1.2～12.1.4条，汽油内浮顶罐和柴油固定顶罐均设置固定式低倍数泡沫灭火系统。根据GB 50151—2021第4.1.2条，内浮顶罐采用液上喷射系统；直径46.0 m的柴油固定顶罐同样采用液上喷射系统。泡沫液选用经型式检验合格、适用于汽油和柴油等非水溶性烃类液体的3%型低倍数泡沫液。泡沫系统与消防冷却水系统分别设置消防泵和管道。

（1）汽油内浮顶罐泡沫计算。

本设计汽油罐采用金属隔舱式内浮顶，按钢制内浮顶罐密封环形区进行保护。泡沫堰板距罐壁取0.55 m，保护面积按式（7-11）计算：

|  | Af=π4D2-D-2b2 | (7-11) |
| --- | --- | --- |

式中：Af为环形保护面积，m²；D为储罐内径，m；b为泡沫堰板距罐壁距离，取0.55 m。

3万m³汽油罐环形保护面积为：

|  | Af,30000=π446.02-44.92=78.53 m2 | (7-12) |
| --- | --- | --- |

1万m³汽油罐环形保护面积为：

|  | Af,10000=π428.52-27.42=48.29 m2 | (7-13) |
| --- | --- | --- |

GB 50151—2021第4.4.2条规定，非水溶性液体钢制内浮顶罐泡沫混合液供给强度不小于12.5 L/(min·m²)，连续供给时间不小于60 min。泡沫混合液流量按式（7-14）计算：

|  | Qf=qfAf60 | (7-14) |
| --- | --- | --- |

式中：Qf为泡沫混合液流量，L/s；qf为供给强度，L/(min·m²)。因此：

|  | Qf,30000=12.5×78.5360=16.36 L/s | (7-15) |
| --- | --- | --- |
|  | Qf,10000=12.5×48.2960=10.06 L/s | (7-16) |

相应罐内泡沫混合液用量分别为58.90 m³和36.22 m³。单个泡沫产生器保护周长不大于24 m，故3万m³汽油罐沿周向均匀设置7个泡沫产生器，1万m³汽油罐设置4个泡沫产生器。

（2）柴油固定顶罐泡沫计算。

固定顶罐保护面积按储罐横截面积计算：

|  | Ad=πD24=π×46.024=1661.90 m2 | (7-17) |
| --- | --- | --- |

根据GB 50151—2021第4.2.2条，非水溶性丙类液体固定顶储罐液上喷射系统的泡沫混合液供给强度取6.0 L/(min·m²)，连续供给时间取30 min。因此：

|  | Qf,D=6.0×1661.9060=166.19 L/s | (7-18) |
| --- | --- | --- |

罐内泡沫混合液用量为：

|  | Vf,D=166.19×30×60×10-3=299.14 m3 | (7-19) |
| --- | --- | --- |

（3）辅助泡沫枪及系统设计流量。

设置固定式泡沫系统的储罐区配置辅助泡沫枪，每支泡沫枪混合液流量不小于240 L/min。直径46.0 m储罐按2支泡沫枪、连续供给30 min计算，直径28.5 m储罐按2支泡沫枪、连续供给20 min计算。直径46.0 m储罐的辅助泡沫枪流量为8.0 L/s，用量为14.40 m³。

泡沫系统最大流量出现在3万m³柴油固定顶罐火灾工况：

|  | Qf,max=166.19+2×24060=174.19 L/s | (7-20) |
| --- | --- | --- |

按照GB 50151—2021第8.1.6条增加5%的流量裕度：

|  | Qf,des=1.05×174.19=182.90 L/s | (7-21) |
| --- | --- | --- |

表7-4 储罐泡沫灭火系统计算结果

| 储罐 | 保护面积/m² | 罐内供给强度/[L/(min·m²)] | 罐内流量/(L/s) | 供给时间/min | 辅助枪流量/(L/s) | 混合液用量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³汽油内浮顶罐 | 78.53 | 12.5 | 16.36 | 60 | 8.00 | 73.30 |
| 1万m³汽油内浮顶罐 | 48.29 | 12.5 | 10.06 | 60 | 8.00 | 45.82 |
| 3万m³柴油固定顶罐 | 1661.90 | 6.0 | 166.19 | 30 | 8.00 | 313.54 |

泡沫液产品尚未最终选定，按GB 50151—2021第4.1.4条，对3%型泡沫液按3.9%的混合比计算；GB 50074—2014第12.3.7条要求泡沫液储备量在计算基础上增加不少于100%的富余量。因此，不计管道剩余量时的泡沫液最小储量为：

|  | Vc=313.54×0.039×1+100%=24.46 m3 | (7-22) |
| --- | --- | --- |

设计泡沫液有效储量取30 m³，可采用2座15 m³常压泡沫液储罐。高于计算值的5.54 m³用于覆盖泡沫管道剩余量、泡沫液沉降损失和设备不可用余量，施工图阶段仍应按实际管道容积复核。泡沫消防水泵按2台工作泵并联运行、1台同规格备用泵配置，单泵额定流量不小于95 L/s，泵组总工作流量不小于190 L/s。泡沫消防泵、比例混合装置和控制阀应满足从启动到最不利储罐泡沫释放口出泡时间不大于5 min的要求。

7.2.2 消防给水系统

本油库为一级石油库，按GB 50074—2014第12.2.1条设置独立消防给水系统。地上储罐区消防水管道采用环状敷设，设置不少于2条进水管，每条进水管均能通过全部消防用水量。储罐容量均不小于3000 m³且罐壁高度不小于15 m，采用固定式消防冷却水系统。

（1）储罐冷却水量。

地上立式储罐罐壁外表面积为：

|  | Aw=πDH | (7-23) |
| --- | --- | --- |

3万m³储罐罐壁外表面积为2601.24 m²，1万m³储罐为1432.57 m²。金属内浮顶汽油罐着火时按2.0 L/(min·m²)冷却罐壁，其相邻储罐不计冷却；柴油固定顶罐着火时按2.5 L/(min·m²)冷却着火罐，距着火罐1.5D范围内的相邻储罐按不小于罐壁表面积一半、2.0 L/(min·m²)冷却。

3万m³柴油固定顶罐着火冷却水量为：

|  | Qc,fire=2.5×2601.2460=108.38 L/s | (7-24) |
| --- | --- | --- |

相邻3万m³柴油罐冷却水量为：

|  | Qc,adj=2.0×2601.24/260=43.35 L/s | (7-25) |
| --- | --- | --- |

故储罐区最大消防冷却水量为：

|  | Qc,max=108.38+43.35=151.74 L/s | (7-26) |
| --- | --- | --- |

表7-5 储罐消防冷却水量校核

| 火灾工况 | 着火罐冷却/(L/s) | 相邻罐冷却/(L/s) | 合计/(L/s) | 最小供给时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³汽油内浮顶罐 | 86.71 | 0 | 86.71 | 6 |
| 1万m³汽油内浮顶罐 | 47.75 | 0 | 47.75 | 6 |
| 3万m³柴油固定顶罐 | 108.38 | 43.35 | 151.74 | 9 |

最大冷却水工况为3万m³柴油固定顶罐火灾。按5%的工程流量裕度，冷却水泵组设计流量取159.33 L/s，配置2台80 L/s工作泵和1台80 L/s备用泵。冷却喷水环管喷头间距不大于2.0 m，喷头出口压力不小于0.10 MPa；在抗风圈不能导流的位置，其下方增设独立冷却环管。

（2）消防水池有效容积。

直径大于20 m的固定顶罐冷却水最小供给时间为9 h。冷却水储量为：

|  | Vc=151.74×9×3600×10-3=4916.34 m3 | (7-27) |
| --- | --- | --- |

泡沫混合液中水的比例按1-0.039=0.961计算，最大一次灭火泡沫用水量为：

|  | Vfw=313.54×0.961=301.31 m3 | (7-28) |
| --- | --- | --- |

消防总有效水量为：

|  | Vtot=4916.34+301.31=5217.65 m3 | (7-29) |
| --- | --- | --- |

设计设置2座有效容积3000 m³的消防水池，总有效容积6000 m³，大于5217.65 m³。两座水池采用带阀门的连通管连接，并分别设置检修隔离条件；消防水池补水时间不超过96 h，设置消防车取水口。消防冷却水泵与泡沫消防水泵分别设置，一级石油库两类泵组均至少设置1台备用泵。

（3）消防管网与消火栓。

冷却水环形主管按最大设计流量159.33 L/s初选DN450，计算流速约1.0 m/s；泡沫消防水主管按182.90 L/s初选DN500，计算流速约0.93 m/s，均小于泡沫系统水和混合液管道3 m/s的推荐上限。每条环网进水管均按全部设计流量校核。储罐固定式冷却水系统配套室外消火栓，间距不大于60 m，距着火罐罐壁15 m以内的消火栓不作为有效使用点。汽车罐车装卸设施消防水量按不小于30 L/s设置，并由环形消防给水管网供水。

消防泵扬程按最不利点高程、喷头或泡沫产生器进口压力、比例混合装置损失和管道水头损失计算。方案阶段冷却水泵出口压力取0.80 MPa、泡沫消防水泵出口压力取1.00 MPa作为设备选型控制值。

表7-6 消防给水与泡沫系统主要配置

| 系统 | 设计流量 | 泵组配置 | 方案出口压力 | 储备设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐消防冷却水 | 159.33 L/s | 2×80 L/s工作+1×80 L/s备用 | 0.80 MPa | 消防水池2×3000 m³ |
| 固定式泡沫消防水 | 182.90 L/s | 2×95 L/s工作+1×95 L/s备用 | 1.00 MPa | 与消防水池共用水源 |
| 泡沫液 | 有效储量30 m³ | 比例混合装置1用1备关键部件 | 按系统压力匹配 | 泡沫液罐2×15 m³ |

7.3 防雷、防静电设计

7.3.1 防雷设计

钢制储罐按GB 50074—2014第14.2节设置防雷接地。储罐接地点不少于2处，沿罐周间距不大于30 m，接地电阻不大于10 Ω。接地点数量按式（7-30）计算：

|  | n≥πD30 | (7-30) |
| --- | --- | --- |

因此，直径46.0 m储罐周长为144.51 m，设置5处接地点；直径28.5 m储罐周长为89.54 m，设置3处接地点。接地点沿罐周均匀布置，并与全库共用接地网可靠连接。

汽油内浮顶罐不设置独立接闪杆或接闪网，内浮顶与罐体之间设置不少于2根直径不小于5 mm的不锈钢钢丝绳进行电气连接。柴油固定顶罐顶板名义厚度为5 mm，大于4 mm，且呼吸口设置阻火装置，不另设接闪杆，以罐体本身作为接闪和引下构件。储罐远传液位、温度和报警仪表采用屏蔽电缆，电缆穿镀锌钢管保护，保护管两端与罐体做电气连接，仪表金属外壳与罐体等电位连接。

汽油泵房按第二类防雷建筑物设防。公路装车罩棚采用金属屋面时，应核验金属板厚度、搭接长度和电气连续性；不能满足自然接闪条件时设置接闪网。进入装车区的汽油管道在入口处接地，接地电阻不大于20 Ω。爆炸危险区域内工艺管道法兰连接少于5根螺栓或处于腐蚀环境时设置跨接线；平行金属管道净距小于100 mm时每隔不大于30 m跨接，交叉净距小于100 mm时在交叉处跨接。

表7-7 主要设施防雷接地配置

| 设施 | 防雷措施 | 接地点或跨接要求 | 接地电阻控制值 |
| --- | --- | --- | --- |
| D46 m储罐 | 罐体自然接闪、环形接地 | 5处均布 | ≤10 Ω |
| D28.5 m储罐 | 罐体自然接闪、环形接地 | 3处均布 | ≤10 Ω |
| 汽油内浮顶 | 浮盘与罐体电气连接 | ≥2根、直径≥5 mm不锈钢丝绳 | 与罐体共用 |
| 汽油泵房 | 第二类防雷建筑物 | 接闪、引下和接地装置完整 | 按GB 50057执行 |
| 装车罩棚 | 金属屋面自然接闪或接闪网 | 管道入口接地、设备等电位 | 管道入口≤20 Ω |
| 工艺管网 | 法兰、平行及交叉管道跨接 | 始端、末端、分支及长直线接地 | 共用接地网≤30 Ω |

防雷装置设计完成后，应按GB/T 21431—2023进行检测。运行期重点检查储罐接地连接、内浮顶跨接线、法兰跨接、浪涌保护器和仪表屏蔽接地的完整性；检修拆装后必须恢复等电位连接并复测。危险化学品企业防雷安全隐患排查同时执行GB/T 47320—2026的现行要求。

7.3.2 防静电措施

本设计执行GB 50074—2014第14.3节和GB 12158—2024。92号汽油、95号汽油和0号柴油储罐、输油管道、泵、过滤器、流量计、装车鹤管及汽车罐车形成连续等电位系统。储罐防雷接地装置兼作防静电接地装置；地上或非充沙管沟敷设的工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300 m设置接地，接地电阻不大于30 Ω。

汽车装车采用底部密闭装车。每个装车鹤位设置能够检测接地状态的防静电接地仪，只有确认罐车接地可靠后，定量装车控制系统方可允许启动发油泵和开启装车阀；接地失效、溢油报警、油气回收接口未连接或可燃气体报警时立即联锁停止装车。静电接地夹应先连接、后装油，作业结束后先关闭阀门并拆除液相和油气回收接头，最后拆除接地夹。

泵房门外、储罐上罐扶梯入口和装车平台扶梯入口设置人体静电释放装置。精密过滤器出口至装车入口的管道应保证油品不少于30 s的静电缓和时间。按装车主管设计流速1.38 m/s计算，所需最小缓和管长度为：

|  | Lr=vτ=1.38×30=41.4 m | (7-31) |
| --- | --- | --- |

当实际直管长度不足41.4 m时，应通过降低过滤器后流速、增设缓和管段或采用具有静电消散功能的布置满足缓和时间。取样器、检尺和清罐工具应采用不产生火花并可可靠导电的材料，移动接地线采用带绝缘护套的软铜导线，并通过防爆开关与接地装置连接。

表7-8 主要作业环节防静电控制

| 作业环节 | 主要静电风险 | 设计控制措施 | 联锁或管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道收油 | 高流速、喷溅和混油界面带电 | 液下进油、低流量启动、管线等电位 | 压力、流量及高高液位联锁 |
| 储罐运行 | 浮盘与罐体电位差 | 浮盘跨接、罐体多点接地 | 定期检查跨接线完整性 |
| 泵与过滤 | 旋转、过滤产生电荷 | 泵壳、过滤器和管道跨接接地 | 过滤器后保证30 s缓和时间 |
| 汽车装车 | 罐车绝缘、液体高速进入 | 底部装车、接地检测、油气回收 | 接地有效方可装车，失效立即停装 |
| 人员操作 | 人体带电放电 | 入口设置人体静电释放器、防静电服鞋 | 进入危险区前释放静电 |

7.4 HSE管理体系

7.4.1 职业健康

职业健康设计遵循“密闭化、机械化、自动化优先，局部控制与个体防护补充”的原则。主要职业病危害因素为汽油蒸气及其中的苯系物、柴油雾滴、泵和风机噪声、高温高湿、检维修受限空间缺氧及清罐残余油气。

汽油收发、储存和装车系统采用密闭流程；装车区设置油气回收接口，油气总管保持微负压；泵房、计量间和油气回收装置区设置机械通风及可燃气体检测。人员可能接触汽油蒸气的岗位应重点监测苯。按GBZ 2.1—2019及现行修改单，苯的时间加权平均容许浓度为6 mg/m³、短时间接触容许浓度为10 mg/m³。正常运行时通过密闭和通风将浓度控制在职业接触限值以下；泄漏处置、开罐和清罐作业时使用与危害程度相适应的防毒面具或正压式空气呼吸器。

泵房、消防泵房和油气回收风机区采取低噪声设备、减振基础、柔性接头和隔声措施。按GBZ 2.2—2007，8 h工作日噪声等效声级控制在85 dB(A)以内。高噪声设备区设置警示标识，巡检人员配备护耳器，并通过远程监控缩短现场停留时间。

广州地区夏季高温高湿，装车区采用通风罩棚，泵房设置有效通风，室外作业实行高温时段轮换、供水和休息制度。罐内检查和清罐属于受限空间作业，作业前必须完成隔离、清洗置换和气体分析，持续监测氧含量、可燃气体和有毒气体，并配置强制通风、监护、通讯和应急救援设备。

表7-9 职业病危害因素及控制措施

| 危害因素 | 主要场所 | 工程控制 | 检测与个体防护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油蒸气、苯系物 | 装车区、泵房、罐区、油气回收区 | 密闭输送、油气回收、机械通风 | 定期监测；防毒面具或空气呼吸器 |
| 可燃气体 | 泵房、阀组、装车鹤位 | 泄漏检测、事故通风、紧急切断 | 便携式检测仪、报警联锁 |
| 噪声 | 输油泵、消防泵、风机 | 低噪设备、减振和隔声 | 8 h等效声级≤85 dB(A)，佩戴护耳器 |
| 高温高湿 | 露天罐区、装车区 | 遮阳通风、远程操作 | 轮换作业、防暑降温 |
| 缺氧和有毒气体 | 清罐、罐内检修 | 隔离、置换、强制通风 | 连续检测、监护、正压呼吸防护 |
| 化学品飞溅 | 泡沫液、油品取样和排污点 | 密闭取样、围挡与收集 | 护目镜、防化手套、洗眼设施 |

用人单位应建立职业病危害告知、岗位培训、工作场所监测、职业健康检查和个人防护用品管理制度。对接触苯系物、噪声和受限空间作业人员实行上岗前、在岗期间和离岗时职业健康监护，监测异常时及时开展工程整改和医学复查。

7.4.2 安全管理

HSE管理体系按GB/T 45001—2020建立，形成“风险识别—工程控制—作业许可—过程监测—应急响应—审核改进”的闭环。油库安全管理重点覆盖储罐高高液位、管道超压、水击、泵汽蚀、油品串罐、装车溢油、油气超压、静电接地失效和消防系统不可用等风险。

（1）风险分级与隐患治理。对储罐、泵组、阀组、装车设施、油气回收和消防系统建立设备级风险清单。高后果场景包括汽油储罐溢流、泵房大量泄漏、装车静电引燃和固定顶柴油罐全液面火灾。风险控制应优先采用本质安全和工程措施，其次采用联锁、规程和个体防护。隐患按责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”闭环销项。

（2）工艺安全和联锁管理。储罐设置液位连续测量、高液位报警和独立高高液位联锁；泵出口设置压力监测，过滤器设置差压报警；装车系统设置定量控制、防溢流、静电接地和油气回收联锁；油气回收装置设置入口压力、吸附床温度、凝液液位和风机状态联锁。联锁设定值、旁路和强制操作实行授权管理，旁路期间采取等效风险控制措施并限时恢复。

（3）特殊作业管理。动火、受限空间、盲板抽堵、高处、吊装、临时用电、动土和断路作业执行GB 30871—2022。作业前进行能量隔离和上锁挂牌，确认相关管线排空、置换、盲板隔离和气体分析合格；作业过程中安排专人监护，作业条件变化或报警时立即停止作业。储罐清罐前应建立盲板位置图和物料隔离清单，不得仅依靠关闭阀门代替物理隔离。

（4）设备完整性与变更管理。建立储罐、管道、泵、阀门、压力保护装置、接地系统和消防设施的检验维护计划。任何涉及介质、流量、温度、设备型号、阀门逻辑、联锁设定值和操作程序的变更均执行变更管理，完成风险分析、设计审查、人员培训和投用前安全检查后方可实施。

（5）应急管理。油库建立火灾爆炸、油品泄漏、人员中毒窒息、极端天气、停电和消防供水中断等专项处置方案。发生储罐或装车区泄漏时，优先执行停止物料输送、远程切断、人员疏散、控制点火源、围堵收集和环境监测。一级石油库应配置与风险相匹配的专职或专职化应急力量，定期组织泡沫系统、消防冷却水、罐车装车区泄漏和受限空间救援演练。

表7-10 HSE关键安全控制点

| 控制对象 | 关键参数或状态 | 主要保护措施 | 失效后的处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储罐收油 | 液位、高高液位、进油阀位 | 独立高高液位联锁切断 | 上游减量或停输，关闭进油阀 |
| 输油泵 | 入口压力、出口压力、振动、轴承温度 | 低入口压力、高出口压力和振动报警 | 停泵并切换备用泵 |
| 过滤器 | 差压 | 差压高报警、旁路受控 | 切换备用过滤器并清洗 |
| 汽车装车 | 接地、防溢流、定量值、油气接口 | 四项条件联锁 | 关闭定量阀并停泵 |
| 油气回收 | 总管压力、温度、凝液液位、风机状态 | 高高报警和装车联锁 | 停止汽油装车，导入安全状态 |
| 消防系统 | 水池液位、泵状态、阀位、泡沫液量 | 备用泵自动/手动切换、定期试验 | 启动备用系统并限制高风险作业 |

7.4.3 环境保护

环境管理体系按GB/T 24001—2016建立，重点控制挥发性有机物、含油污水、事故废水、危险废物和设备噪声。环境设施与主体工艺同时设计、施工和投运，正常工况、开停工、检维修和事故工况均纳入环境因素识别。

（1）挥发性有机物控制。汽油储罐采用金属内浮顶和周边密封，管道收发油保持密闭；汽车罐车采用底部密闭装车，油气经独立总管进入第6章确定的120 m³/h油气回收装置。储罐呼吸、装车油气收集和处理装置排放执行GB 20950—2020。装车前确认油气回收接头连接有效，油气总管压力高高、处理装置停运或排放异常时联锁停止汽油装车。定期开展密封点泄漏检测与修复，重点检查泵轴封、阀杆、法兰、取样口和油气回收管路。

（2）废水分流与事故收集。库区采用清污分流、雨污分流。未受污染后期雨水经检测合格后排放；罐组初期雨水、泵房地面冲洗水、装车区含油雨水、排污和检维修废水进入含油污水系统，经隔油和后续处理后达标排放或回用。防火堤排水阀正常保持关闭，排水前进行人工确认。消防废水和重大泄漏油品通过防火堤、事故排水沟和切换阀导入事故水池，不得进入雨水系统。

消防事故水量应结合一次最大消防水量、可能进入系统的泄漏油品和同期降雨量计算。本章已确定一次最大消防用水量约5218 m³；事故水池设计时应在此基础上扣除能够可靠滞留在防火堤内的水量，并叠加装卸区和管廊汇水量。由于事故排水分区、雨水汇水面积和设计暴雨历时需由总平面竖向及排水专业确定，本阶段将“消防水不外排、分区切换、事故水可控收集”作为系统边界条件，不以消防水池代替事故水池。

（3）固体废物和危险废物。油罐清罐油泥、含油吸附材料、废过滤芯、油气回收凝液处理残渣、废润滑油和废化学品包装分类收集。危险废物暂存间设置防渗、防雨、防流失和泄漏收集设施，建立标签、台账和转移联单，委托具备相应资质的单位处置。可回收的油气回收凝液和合格界面油经质量确认后返回相应工艺系统，不得以危险废物名义长期积存。

（4）噪声和生态控制。泵和风机优先选用低噪声设备，采取减振、隔声和合理布置；厂界噪声按相应功能区排放标准控制。防火堤内不植树，消防车道与防火堤之间不设置影响消防作业的高大植物。绿化选择耐候、低维护且不产生大量飞絮的植物，并避开地下管线、消防取水口和可燃气体探测器。

表7-11 主要环境因素及控制措施

| 环境因素 | 产生环节 | 主要控制措施 | 监测或管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油VOCs | 储罐呼吸、装车、泵阀泄漏 | 内浮顶、密闭底装、120 m³/h油气回收、LDAR | 装置排放检测、密封点巡检 |
| 含油污水 | 罐区初期雨水、冲洗、排污 | 清污分流、隔油处理、阀门切换 | 排水前确认，处理出水监测 |
| 事故废水 | 火灾冷却、泡沫灭火、大量泄漏 | 防火堤、事故沟、事故水池 | 应急切换演练、保持有效容积 |
| 危险废物 | 油泥、废滤芯、含油吸附物 | 分类暂存、防渗防雨、委托处置 | 台账和转移联单管理 |
| 噪声 | 输油泵、消防泵、风机 | 低噪设备、减振隔声 | 厂界和岗位噪声监测 |
| 土壤地下水风险 | 储罐底板、管线和装车区泄漏 | 重点区域防渗、泄漏检测、快速收集 | 定期巡检和隐患治理 |

综上，防火堤有效容量、泡沫灭火能力和消防水储量均满足本项目最大单罐事故工况。防雷防静电措施覆盖储罐、泵房、管网和公路装车全过程，HSE体系将工程控制、联锁保护、特殊作业、职业健康与环境管理纳入统一闭环。

第8章 结论

本设计以广州市黄埔区广深公路主干道两旁拟建成品油库为对象，围绕92号汽油、95号汽油和0号柴油的储存、管道收油及管道与公路联合发油需求，完成了建设规模、总平面布置、储罐与管道选型、机泵配置、收发油流程、消防及HSE系统的方案设计。设计过程以油品年周转量和收发方式为基础，按照现行国家标准对火灾危险性、库容分级、防火间距、工艺参数和消防能力进行校核，形成了由储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区组成的总体方案。

经计算，油库设置6座地上立式储罐，实际公称总容量为160000 m³，其中92号汽油储罐总容量60000 m³、95号汽油储罐总容量40000 m³、0号柴油储罐总容量60000 m³。按照《石油库设计规范》GB 50074—2014规定的折算方法，储罐计算总容量为130000 m³，油库等级确定为一级。汽油采用内浮顶储罐，柴油采用固定顶储罐；各油品分别设置收发油管线，管径、壁厚和泵组参数经流量、沿程阻力、局部阻力、扬程、装卸能力及汽蚀余量计算后确定。公路发油采用底部密闭装车，汽油油气接入油气回收系统，工艺流程实现油品分流、计量、联锁和异常工况切断。

消防设计按最大单罐事故工况确定泡沫灭火、冷却水和消防储水规模，防火堤有效容积、消防水量及泡沫供给能力满足设计工况要求。防雷防静电、可燃气体检测、液位报警与联锁、事故排水、含油污水收集和危险废物管理纳入统一控制体系。设计结果表明，所选储罐规模与年周转任务相匹配，收发油流程衔接合理，管道与泵组具有相应输送能力，总体布置能够兼顾工艺连续性、消防救援和人员车辆分流要求。

本设计属于方案设计阶段，场地地形高程、软土地基参数、外输管线接口压力、设备制造商性能曲线及施工图级管件数量尚未最终确定，相关计算采用任务书和现有资料给定条件，不能替代施工图设计。后续应结合岩土勘察、实测地形和上下游运行数据，进一步开展储罐基础沉降、管道瞬变水击、设备全工况性能及事故水系统的专项校核，并利用在线监测和数字化模型完善能耗、油气排放和设备状态管理，提高油库运行的安全性与可追溯性。

# 主要参考文献

[1] 张付卿. 国内成品油库设计与建设发展趋势[J]. 石油库与加油站, 2005, 14(5): 31-33.

[2] 周丽君. 成品油库总图布局的注意要点分析[J]. 中国资源综合利用, 2021, 39(7): 56-58.

[3] 李雪, 包真, 傅钰江. 成品油管道中间站下载对沿程混油分布的影响[J]. 油气储运, 2023, 42(6): 678-684. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2023.06.009.

[4] 许少新, 涂仁福, 徐宁, 等. 成品油管铁联运物流优化[J]. 油气储运, 2022, 41(7): 859-868. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2022.07.015.

[5] 王磊, 刘立才, 赵强. 储油库油气回收实时在线监测系统设计与实践[C]//第五届中国石油石化健康、安全与环保（HSE）技术交流大会论文集. 北京, 2025.

[6] 陈敏平. 油库工艺设计几点看法[J]. 广东化工, 2011, 38(7): 170-171.

[7] 吴开松, 蔡灿, 吴继伟. 大型原油储罐关键结构设计与优化[J]. 石油机械, 2013, 41(5): 45-49.

[8] 丁少君. 全接液内浮盘与弹力片补偿密封在成品油储罐上的应用[J]. 石油化工设备技术, 2023, 44(5): 7-12, 17. DOI:10.3969/j.issn.1006-8805.2023.05.002.

[9] 武刚, 徐帅, 张哲, 等. 谐波沉降作用下大型原油储罐变形响应分析[J]. 油气储运, 2021, 40(8): 860-866. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2021.08.004.

[10] 陆育, 惠泉, 侯学瑞, 等. 国内外油库设计标准对比分析[J]. 石油工业技术监督, 2024(5): 125-132.

[11] 龚晓凤, 宋长洋, 付明福, 等. 油库火灾爆炸事故致因与网络演化研究[J]. 安全与环境学报, 2024, 24(12): 4591-4597. DOI:10.13637/j.issn.1009-6094.2024.0922.

[12] 陈增良, 罗晔, 倪钱锋, 等. 油库油气回收系统的优化模拟设计研究[J]. 安全、健康和环境, 2025, 25(9): 34-40.

[13] 王文涛, 张培育, 张瑞芸. 高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践[J]. 石油石化绿色低碳, 2026, 11(2): 55-58. DOI:10.20131/j.cnki.syshlsdt.20260420.001.

[14] 刘兵, 李勇. 油库自动化控制系统设计研究[J]. 炼油技术与工程, 2022, 52(8): 56-59.

[15] 王金江, 余昊天, 张凤丽, 张来斌. 基于数字孪生的智能油气站场设计与开发[J]. 油气储运, 2022, 41(4): 391-396. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2022.04.004.

[16] 李明昊, 冯新. 基于增强现实的管网数字孪生安全评估方法[J]. 油气储运, 2022, 41(5): 525-535. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2022.05.004.

[17] 刘滨, 单良, 闫朔. 基于数字孪生模型的储罐风险评估及管理平台应用[J]. 管道保护, 2025, 2(5).

[18] 黄鑫, 滕林, 聂超飞, 等. 液氨/甲醇/成品油顺序输送技术研究进展[J]. 油气储运, 2023, 42(12): 1337-1351. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2023.12.003.

[19] 杜渐, 郑坚钦, 夏玉恒, 等. 耦合混油发展机理与数据修正的成品油管道混油浓度预测[J]. 油气储运, 2024, 43(7): 796-808. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2024.07.009.

[20] 宋进舟, 沈亮, 郭祎, 等. 成品油管道顺序输送甲醇混油界面在线检测系统及应用[J]. 油气储运, 2025, 44(9): 1012-1020.

[21] 孙清峰, 常维纯, 刘亮, 姜胜宇. 油气储运设施“全国一张网”应急预案体系建设[J]. 油气储运, 2024, 43(2): 134-143. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2024.02.002.

[22] 蒋新生, 秦希卓, 储汇, 等. 油气爆炸荷载对储罐结构的毁伤机制及评估[J]. 油气储运, 2024, 43(12): 1365-1377. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2024.12.005.

[23] 吴利军. 一种预处理炼油厂机械清罐油工艺的工业实践[J]. 炼油技术与工程, 2022, 52(4): 29-33.

[24] 田涛, 蒋晔, 王子健. 成品油管道输送碳足迹核算方法[J]. 油气储运, 2021, 40(6): 715-720. DOI:10.6047/j.issn.1000-8241.2021.06.016.

[25] 邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015.

[26] 油库毕业设计指导书[Z].

[27] 成品油管道运行与管理[M]. 北京: 石油工业出版社, 2020: 112-135.

[28] LEE S, HASKINS C, PALTRINIERI N. Digital twin concept for risk analysis of oil storage tanks in operations: a systems engineering approach[J]. Chemical Engineering Transactions, 2022, 90: 157-162. DOI:10.3303/CET2290027.

[29] FISK P, HUYNH T. Towards a digital twin of a storage tank using laser scan data[J]. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2021, XLVI-4/W4-2021: 119-126.

[30] AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. API Standard 650: Welded Tanks for Oil Storage[S]. 14th ed. Washington, DC: API, 2025.

[31] NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION. NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code[S]. Quincy, MA: NFPA, 2024.

[32] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 28300:2008 Petroleum, petrochemical and natural gas industries—Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks[S]. Geneva: ISO, 2008.

致谢

本毕业设计的完成，得到指导教师叶章评老师、李琦钰老师的细致指导。从选题论证、方案确定到计算校核和文稿修改，两位老师针对油库分级、工艺流程、设备选型及规范引用等问题提出了具体意见，使设计内容得以逐步完善。在此谨向两位老师表示诚挚感谢。

感谢能源学院各位任课教师在专业课程学习和毕业设计期间给予的指导，使我能够将油气储运、流体力学、安全工程和工程制图等知识用于本次设计。感谢同学和朋友在资料查找、图纸核对及文稿讨论过程中提供的帮助。

感谢家人在学习和毕业设计期间给予的理解与支持。谨向所有关心和帮助过我的老师、同学、朋友及家人致以谢意。

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 335-337. 本设计采用其中低黏度成品油吸入管、排出管常用经济流速范围及Darcy-Weisbach水力计算方法。

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 285-291. 泵型按介质性质选择，泵扬程和允许安装高度按该手册所列计算步骤校核。

陈增良, 罗晔, 倪钱锋, 等. 油库油气回收系统的优化模拟设计研究[J]. 安全、健康和环境, 2025, 25(09): 34-40.