毕业设计

中文名称

广州黄埔油库工艺设计

English Title

Process Design of Huangpu Oil Depot in Guangzhou

学    院：       能源学院

专    业：    油气储运工程

年    级：        2023级

姓    名：        裴慧琳

学    号：       23104242

指导教师：    叶章评  李琦钰

职    称：    高级工程师 助教

提交日期：2026年7月26日

本科毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的作品是本人在指导教师的指导下，独立进行研究/设计工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除文中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写或发布过的研究/设计成果。对本设计做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿承担本声明的法律责任和一切后果。

毕业生签名：           	 日  期：

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其内容均由学生在本人指导下取得，对他人设计及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭等学术不端行为。

指导教师签名：            	  日  期：

题目：宋体，二号，加粗，居中，行距固定29磅

毕业设计题目

摘要：黑体，三号，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要

摘要内容：宋体，小四，行距固定20磅

天然花岗石坚固耐用、取材方便，广泛用作建筑装饰材料。我国石材资源丰富，开采历史悠久。石材加工业是我国改革开放以来建材行业增长速度最快的产业领域，经过近十几年的飞速发展，目前在产量上已跃居世界第一位，并已成为全球石材加工市场的主导国家之一。

……

关键词：花岗石  金刚石  大切深锯切  锯切力  锯切比能

关键词：黑体，小四

关键词内容：宋体，小四，行距固定20磅

Abstract

题目：Times New Roman，三号，加粗，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

英文摘要和关键词根据中文摘要进行对照翻译

The natural granite is durable and easy to use, which is widely used as building decoration materials. China is rich in stone resources and has a long history of exploitation. Stone processing industry is the fastest growing industry of building materials industry since China's reform and opening up. After nearly ten years of rapid development, it has leaped to the first place in the world in terms of output and has become one of the leading countries in the global stone processing market.

……

Keywords：Times New Roman，小四，加粗

关键词内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

Keywords:Granite  Diamond  Deep sawing  Sawing forces  Sawing specific energy

黑体，小三，居中，行距固定20磅

目  录

绪论/引言∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

一级标题：宋体，小四，两端对齐，行距固定20磅

二级标题，缩减1个字符

1 国内外现状∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

1.1国内研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.2国外研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.3研究的趋势∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙*

2 □□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

2.1□□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙*

2.2□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

2.3□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

3 □□□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙*

……

6 结论 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

主要参考文献 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

致谢 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录A ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1选题背景

成品油油库承担油品接收、储存、中转和分发任务，是区域成品油供应体系中的重要储运设施。油库工艺系统涉及储罐、管线、泵、装卸设施及安全环保设施的协同运行，设计时既要保证油品流向清晰、输送能力满足要求，也要控制混油、泄漏、火灾爆炸、静电和油气挥发等风险。因此，依据具体油品种类和收发任务开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定运行的基础。

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能保证各油品独立、安全运行，又具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目将在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算、安全设计及方案校核提供依据。

1.2研究意义

1.2.1理论意义

1.完善多学科交叉的储运工程理论体系：油库设计涵盖石油储运工艺、流体力学、安全工程、环境工程、智能自动控制等多个学科领域。当前石油储运行业正向绿色化、智能化、安全化转型，传统设计理论、工艺优化体系及安全管控模型存在一定局限性。开展系统化油库设计研究，可针对性完善油品储存、装卸输送、损耗控制、安全风控、节能降耗等核心模块的理论内容，打破学科应用壁垒，推动多学科交叉融合在油库工程领域的落地，进一步丰富和细化石油储运工程理论体系。

2.规范油库设计的理论标准与体系框架：本研究严格对标国家现行油库设计、安全管理、生态环保相关标准规范，摒弃传统经验化设计的片面性与随意性。通过对油库总平面布局、储罐型式选型、工艺流程设计、配套系统配置及安全环保设施布设等核心内容的系统性、规范化研究，进一步明确油库全流程设计的科学逻辑与技术准则，有效提升油库设计方案的科学性、合理性与规范性，完善油库工程标准化设计的理论框架。

1.2.2现实意义

1.优化运营模式，提升油库经济效益：通过科学优化油库总体布局、储运工艺流程与设备配套配置，可有效理顺油品储存、装卸、输转全流程作业逻辑，大幅提升油库整体作业效率。同时能够精准控制油品蒸发损耗、设备运行能耗及日常运维成本，减少资源浪费，优化油库运营模式，显著提升油库运行稳定性与综合经济效益，适配市场化成品油储运的高效运营需求。

2.筑牢安全防线，践行绿色低碳发展理念：油库属于高危储运场所，火灾、爆炸、油品泄漏及油气污染是核心风险隐患。本次设计通过科学配置消防防护、防雷防静电、实时泄漏监测、油气回收、污水处置等安全环保设施，构建全方位、立体化的安全防控与环保治理体系，可有效规避重大安全事故、降低油气污染物排放，大幅提升油库本质安全水平，契合我国“双碳”目标以及绿色石化、绿色储运的行业发展要求。

3.助力行业升级，保障国家能源储运安全：在国家大力推进能源安全战略、现代物流基础设施升级、石化行业高质量发展的背景下，老旧油库改造、智能化新库建设需求持续激增。本研究的设计方案可有效优化石油储运基础设施建设标准，推动传统油库向智能化、绿色化、安全化升级，完善国内油气储运网络布局，对提升石油储运行业整体建设水平、保障区域油品稳定应急保供、筑牢国家能源储运安全屏障具有重要的现实推动作用。

第2章 国内外研究动态

2.1 国内研究现状

近年来，伴随国内能源储备体系持续完善、成品油储运管网规模化建设，油库工艺设计逐步摆脱传统经验化设计模式，朝着标准化、绿色低碳、数字化智能管控方向转型。国内工程学者、设计院围绕管道协同布局、装卸工艺、设备选型、罐区管道、安全布局、环保减排、自动化运维七大核心方向开展大量工程实践与理论研究，形成适配我国管网布局、软土地基、多雨气候、现行规范体系的成套设计思路。 在管网协同与库区总体规划层面，张付卿（2005）提出，现代化成品油库建设必须与全国成品油干线管道统筹配套、一体化规划，油库总平面、储运系统、自控、供配电、消防给排水均需贴合管道下载输送需求。[14]管道配套油库需结合管道额定下载流量核算储罐总容量，改造或增设电动进罐阀门，同步扩容公路发油设施，实现管道连续卸油与公路快速外发联动；库区供电、消防系统与管道站场统一设计，减少重复建设、节约占地与投资。[14]当前国内新建分销型油库普遍遵循该思路，依托长输管道替代传统铁路、水运进厂模式，实现全天候稳定输油，降低中转损耗与运输成本。[11,14] 在工艺流程与装卸工艺层面，国内油库通用“管道进厂—储罐储存—自动化装车外发”密闭工艺主线，分上装、下装两种发油模式，行业已明确下装发油是主流升级方向。[5,14]张付卿（2005）对比两类装车工艺指出，传统上装发油流量仅50～100m³/h，敞开式作业挥发大量油气；而下装发油流量可达120～140m³/h，全程密闭无罐口敞开，可直接对接油气回收快速接头，大幅减少挥发性有机物排放，同时支持多舱罐车多鹤管同步作业，缩短车辆排队时长，消除人员登高操作的安全隐患。[14]现阶段国内发达地区油库多采用上下装结合方案，同步配套自动化添加剂加注系统，满足多品类油品调兑需求。针对华南软土、多雨地域工况，陈敏平（2011）补充了配管专项设计要点：储罐与汇管地基易产生不均匀沉降，罐根阀门后必须设置金属波纹软管补偿位移，阀门支架与储罐基础整体浇筑，避免管线焊缝撕裂泄漏；高黏燃料油输送管线配套分段蒸汽伴热，管沟采用细砂回填密封，防止积水散失热量、升高油品黏度造成输送不畅。[9] 在储罐与机泵设备选型方面，国内依托国家战略石油储备工程，10万m³、15万m³大型浮顶、内浮顶储罐国产化设计技术完全成熟。[3]行业严格遵循GB 50074、GB 50341开展选型：汽油等高挥发性油品选用内浮顶罐抑制挥发损耗，柴油、燃料油采用固定顶罐，万立方米级拱顶罐优先采用双向子午线网壳顶，实现长期免防腐维护；机泵按输送介质区分，轻质成品油选用低泄漏离心泵，高黏燃料油配套自吸式螺杆泵，设计阶段必须精确核算装置汽蚀余量，严格遵循介质安全系数，杜绝泵空转、流量不足故障。[6-7]有限元数值模拟已普遍用于储罐风、雨、地震荷载与底板应力校核，提升罐体结构安全冗余。[3] 在罐区安全布置与标准研究领域，陆育等（2024）系统对比国内GB 50074、GB 50160与国外NFPA、API系列规范，梳理油品危险分类、储罐防火间距、隔堤、防火堤容积核心差异：国内仅以闭杯闪点划分危险等级，储罐间距按罐径倍数取值，隔堤、堤体高度与有效容积均设置强制条款；国内工程大量采用PHAST仿真软件模拟储罐火灾热辐射，验证现行防火间距的合理性，为大型罐区布局提供量化支撑。[10]HAZOP、故障树、定量风险评价等手段广泛用于风险辨识，配套可燃气体探测、紧急切断联锁、自动泡沫消防构建全流程安全防线。[1,13] 环保与自动化工艺研究方面，响应国家“双碳”与挥发性有机物管控政策，国内重点推广吸收、冷凝、吸附及耦合式油气回收成套设备。[2]张付卿（2005）分析行业应用现状：汽油内浮顶罐、管道进厂已大幅削减储存与进油损耗，但传统上装发油环节油气逸散问题突出；年发油量50万吨以上大中型油库配套油气回收装置，两年内即可收回设备投资，同时消除有毒油气对作业人员的伤害。[12,14] 在清罐原油处理方面，王文涛等（2024）开展了高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践，为清罐原油资源化处理提供了工程参考。[4]自动化系统作为油库核心配套，完整覆盖罐群计量、公路定量装车、安全监控三大模块：罐区采用伺服、磁致伸缩液位计，自动采集液位、温度、密度数据并超限报警；装车系统采用PLC集散控制，集成静电接地、溢油联锁、多段缓关阀防水击、温度补偿、IC卡刷卡发油功能；库区部署可燃气体探测、电子巡更、视频监控联动火灾报警系统，实现少人值守、数字化调度。[8] 行业现存短板同样受到学界关注：当前国内中小型自备油库工艺老旧、下装发油、油气回收、智能计量改造滞后；全过程定量风险评估、数字孪生仿真尚未大范围落地；不同国标间防火堤、隔堤条款存在细微冲突；专业设计人才供给不足，精细化节能、超低排放工艺普及度有限，制约油库现代化升级速度。

2.2 国外研究现状

## 欧美、日本等发达国家石油储运产业起步更早，经过数十年工程迭代，形成以API、NFPA、ISO、EI、OISD为核心的完整油库设计理论与标准体系，设计理念侧重全生命周期安全管控、量化风险仿真、智能化数字运维。[15-17] 在安全设计与标准体系层面，国外严格推行全过程工艺安全管理，将风险模拟、安全校核贯穿油库规划、工艺设计、施工、运维、报废全周期。美国NFPA 30、API 650、API 2610为全球通用标杆规范：NFPA 30同时结合闪点、沸点、蒸气压划分液体危险等级，相比国内单一闪点分类更为精细；[16]储罐防火间距、隔堤、防火堤设计依托火灾热辐射仿真确定，大容量易燃储罐强制单罐单隔，堤体容积预留雨水、消防水容纳余量；[16]API 650采用性能化设计思路，储罐壁厚、底板应力计算灵活取值，兼顾安全与钢材消耗。[15]英国EI、印度OISD结合本土气候形成补充规范，搭建多层次标准化框架。 智能化与数字化工艺是国外近年核心研究方向，依托DCS、SCADA、物联网感知搭建库区实时监控网络，融合数字孪生、人工智能实现设备预测性维护、泄漏智能预警、库存自动调度。行业普遍采用Phast、Aloha仿真软件模拟火灾、泄漏扩散，以量化结果反向优化罐间距、消防配置，推动安全设计由查表规范向数值量化升级。 环保与装卸工艺领域，欧美严苛的挥发性有机物管控法规推动冷凝-吸附联合、膜分离、低温油气回收技术商业化；国外油库全面普及密闭下装装车系统，配套一体化回收管路，从源头控制油气挥发。同时海外学者长期开展罐底油泥沉积、含油废弃物处置、储运换热网络优化基础研究，持续通过数值仿真优化储存、输送工艺参数。当前以数字孪生、全周期安全评估、智能能源调度为核心的智慧油库，是国际油库工艺设计主流发展方向。

2.3 国内外研究现状分析

整体来看，国外油库工艺设计理论体系成熟完整，全过程量化风险评估、数字孪生落地、高端油气回收、密闭下装成套工艺、仿真工具商业化应用具备显著领先优势，标准体系兼顾安全、环保、工程经济性。 国内依托长输成品油管道、战略储油库大规模建设，在管道配套油库一体化设计、软土地基配管沉降补偿、大型储罐国产化、常规油气回收、自动化定量装车系统领域实现跨越式发展，整体技术与国际先进水平差距持续缩小。但行业仍存在明显短板：一是中小型自备油库工艺改造进度缓慢，下装发油、智能计量普及率偏低；二是全过程定量风险评价、数字孪生仿真仅在大型储备库试点，未全面普及；三是国内多项储罐相关标准条款存在不统一问题，防火堤、隔堤设计仍有优化空间；四是超低排放、精细化节能工艺落地范围有限。 综合国内外现有研究成果，本次黄埔区成品油库工艺设计将严格遵循GB 50074、GB 50341等国内现行强制规范，借鉴国外全周期安全管控、密闭装卸先进思路，结合本地多雨、软土地基区域特征，统筹管道卸油、下装密闭发油、罐区沉降补偿、蒸汽伴热、油气回收、智能自控整套工艺方案，打造安全合规、经济节能、绿色低碳、适配区域管网配套的成品油库系统。

第3章 设计概况及总体设计

3.1 设计概况

3.1.1 建设规模及建设参数

（一）、建设规模

1.年周转运营规模

该油库坐落于广州市黄埔区，，作为珠三角东部区域成品油分销中转库，负责92#汽油、95＃汽油、和0＃柴油三类成品油接收、储存与分发，保障地区大部分成品油供应。各类油品既定年周转量、收发油方式及分配比例如下表1所示。

表1

| 油品 | 进库量（×104t） | 进库方式及比例 | 出库量 | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92#汽油 | 28 | 管道（100%） | 28 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95#汽油 | 15 | 管道（100%） | 15 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0#柴油 | 24 | 管道（100%） | 24 | 管输（90%）、公路（10%） |

- 2、建设参数

- 本次设计将广州黄埔地区政府官方近几年气象统计资料作为罐体结构、输送管道及整体构筑物各项设计的基础依据：

- 1.温度条件：

- 年平均气温22.6℃；最热月月平均气温29.3℃；最冷月月平均气温14.2℃；

- 绝对最高气温39℃；绝对最低气温1.8℃；最低平均温度14.2℃

2.降雨量：

全年平均降雨量 2240 mm；日最大降雨量 346 mm；平均降雨天数 153 天

3.主导风向和风速：

主导风向偏北风；年平均风速 2.0 m/s；最大风速 32.8 m/s

3.1.2 油品性质及收发油方式

- 1. 油品分类

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条，石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类如下：甲A类为15℃时蒸气压力大于0.1 MPa的烃类液体及其他类似液体；甲B类为甲A类以外且闪点Ft＜28℃的液体；乙A类为28℃≤Ft＜45℃的液体；乙B类为45℃≤Ft＜60℃的液体；丙A类为60℃≤Ft≤120℃的液体；丙B类为Ft＞120℃的液体。

92号汽油和95号汽油均属于甲A类以外、闪点低于28℃的成品油，故按甲B类液体进行设计。根据现行《车用柴油》GB 19147—2016及第1号修改单，0号车用柴油的闭口闪点不低于60℃；由于该标准仅规定闪点下限，设计阶段应核验供货质量证明或实测闪点，确认其处于60℃～120℃时方可按丙A类液体确定。若实测闪点高于120℃，则应按丙B类液体确定。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.4条，当丙A类液体的操作温度超过其实际闪点时，应将其视为乙A类液体。本设计0号柴油统一按常温储存、常温输送工况考虑，不设置加热储存和伴热输送设施；该条件仍应结合广州地区气象资料、储罐最低油温及到库柴油实际冷滤点进行校核。

- 2. 92号汽油性质

根据现行《车用汽油》GB 17930—2016，92号汽油的研究法辛烷值不低于92，抗爆指数不低于87。“92号”表示汽油的研究法辛烷值等级，不表示汽油纯度、清洁程度或其他质量指标为92%。

92号汽油闪点低、挥发性强，储存、输送和装车过程中容易产生油气。泄漏油气可能在管沟、地坑、排水井及通风不良区域积聚，遇明火、电气火花、静电火花或高温表面时存在燃烧、闪燃或爆炸风险。因此，储运过程中应重点控制油气逸散、静电积聚及跑冒滴漏。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第6.1.4条，储存甲B、乙A类原油和成品油可采用外浮顶储罐、内浮顶储罐或符合容量限制的卧式储罐。结合本项目汽油储存规模和周转量，92号汽油拟采用内浮顶储罐。根据该规范第6.4.9条，储罐进液不得采用喷溅方式；进液管从储罐上部接入时，应延伸至储罐底部。

- 3. 95号汽油性质

根据现行《车用汽油》GB 17930—2016，95号汽油的研究法辛烷值不低于95，抗爆指数不低于90。“95号”表示汽油的研究法辛烷值等级，不表示其纯度或清洁程度高于92号汽油。

95号汽油与92号汽油均属于甲B类液体，挥发性和火灾危险性相近，其储罐形式、密闭要求、防雷防静电及汽车装车油气回收要求基本一致。结合本项目储存规模，95号汽油同样拟采用内浮顶储罐。

92号和95号汽油应设置独立储罐、独立罐前支线及具有明确牌号标识的阀组。若部分进出库干线需要共用，应采用分批输送并制定油品切换、阀位确认、界面油识别、混油切割和单独接收方案。界面油不得直接进入合格成品油罐，应导入专用混油罐或经工艺确认的接收储罐，经取样检验和调合计算确认符合现行《车用汽油》GB 17930—2016或《车用柴油》GB 19147—2016及第1号修改单后方可并入相应成品油；不合格混油应回炼、重新加工或交由具备相应条件的单位处置。

- 4. 0号柴油性质

根据现行《车用柴油》GB 19147—2016及第1号修改单，0号柴油在20℃时的密度为810～845 kg/m³，运动黏度为3.0～8.0 mm²/s，凝点不高于0℃，冷滤点不高于4℃，闭口闪点不低于60℃，十六烷值不低于51。

“0号”表示柴油按照凝点划分的牌号，不表示其十六烷值、硫含量或其他质量指标为零。凝点反映柴油在低温条件下逐渐失去流动性的温度特征，冷滤点则反映柴油在低温条件下通过过滤装置的能力。因此，应综合储罐最低油温、凝点和冷滤点校核常温输送条件，不能仅依据“0号”名称判断。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第6.1.5条，储存乙B类和丙类液体可采用固定顶储罐或卧式储罐。结合本项目柴油储存规模和常温储运条件，0号柴油拟采用固定顶立式储罐，并设置罐底排水和发油过滤设施；过滤器应根据前后压差及设备制造商要求进行清洗或更换。

- 5. 管道进库方式

92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，三种油品分别进入对应储罐。本设计采用密闭进库工艺，避免不同牌号油品串入错误储罐。

基本流程为：上游输油管道→进库截断阀→进库阀组→过滤及计量设施→取样点→油品分配阀组→对应油品储罐。

92号汽油设计年进库量为28万t，95号汽油为15万t，0号柴油为24万t。收油前应核对上游输送计划、油品牌号、输送批次、目标储罐、储罐可用容量、阀位及计量仪表状态，确认目标储罐具备安全接收容量且相关流程无检维修隔离后，方可启动收油。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.1.4条，汽油通过管道收油时管道应保持密闭；本设计0号柴油同样采用密闭管道进库。收油启动阶段采用低负荷运行，确认管线压力、流量、阀位和储罐液位变化正常后，再逐步提高至设计流量。根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第15.1.1～15.1.4条，容量大于100 m³的储罐应设置液位远传及高、低液位报警；高高、低低液位报警及联锁应结合储罐容量、油品类别和年周转次数确定，不能笼统表述为所有储罐均强制设置。

不同油品共用上游干线分批输送时，应依据输送顺序、管道存油量、油品密度变化及取样检验结果识别界面油。汽油与柴油之间的混油，以及不同牌号汽油间不满足质量要求的混油，应导入专用混油罐或经工艺确认的接收储罐，不得直接进入合格成品油罐。

收油过程中应连续监测进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度和目标储罐液位。出现进口压力异常升高、高高液位、管线泄漏或阀位异常时，应按“上游减量或停输—停泵—按设定时间关闭控制阀”的顺序处置，避免快速关阀产生水击。根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第9.1.13条，可能超过设计压力的管段应设置泄压装置。收油结束后应核对计量数据和储罐液位变化量，完成泄压、阀门复位、泄漏检查、取样检验和作业记录。

6. 管道出库方式

92号汽油管输比例为85%，管输出库量为23.8万t/a；95号汽油管输比例为90%，管输出库量为13.5万t/a；0号柴油管输比例为90%，管输出库量为21.6万t/a。三种油品的管输出库量分别核算，不与公路出库量混算。

本设计采用密闭管输出库工艺，基本流程为：

储罐→罐前阀组→输油泵入口管道→输油泵→过滤设施→计量设施→出库阀组→库外输油管道。

管输出库前应核对油品牌号、发油储罐、接收单位、外输管线、计划输送量和阀门状态，并检查储罐液位、输油泵入口条件、过滤器压差、计量仪表及泄压设施。根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.3.4条，汽油采用管道方式发油时管道应保持密闭；根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第15.1.8条，易燃和可燃液体输送泵出口管道应设置压力测量仪表。

本设计拟在规范最低要求基础上设置泵入口低压报警、泵入口低低压联锁停泵、泵出口高压报警和高高压联锁停泵，设定值应依据泵允许吸入条件、管道水力计算、管道设计压力及接收端允许压力确定。出口压力异常升高时，应先减量或联锁停泵，再按水力计算确定的关闭时间关闭控制阀；封闭管段可能因温升产生热膨胀超压时，应设置热力泄压措施。储罐达到低液位报警值时，应准备切换储罐或停止发油；低低液位联锁停泵的设置应符合现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第15.1.3条，并可根据风险分析扩大保护范围。

三种油品应设置独立罐前支线和阀组。共用外输干线时，应采用分批输送，做好界面油识别、切割、计量和单独回收。管输结束后应按顺序降低流量、停泵、关闭阀门并完成管线泄压，随后核对计量数据、储罐液位变化和接收方数据，检查泵、阀门、法兰、过滤器及管线是否泄漏。

7. 公路出库方式

92号汽油公路出库比例为15%，年公路出库量为4.2万t；95号汽油公路出库比例为10%，年公路出库量为1.5万t；0号柴油公路出库比例为10%，年公路出库量为2.4万t。三种油品的公路出库量分别计量和核算。

本设计采用定量装车工艺，基本流程为：

储罐→公路发油泵→过滤设施→流量计→定量控制阀→底部装车鹤管→汽车罐车。

装车前应完成车辆资质、罐体适装性、油品牌号、罐车仓号、允许装载量、静电接地、防溢流接口和油气回收接口检查。根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第14.3.8条，甲、乙和丙A类液体汽车罐车装卸设施应设置与罐车跨接的防静电接地装置；根据第14.3.12条，宜采用能够检测接地状态的防静电接地仪。接地、防溢流和阀位信号未确认时，不得启动装车。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.3.1.1～4.3.1.3条及第4.3.5.2条，92号和95号汽油汽车发油应采用底部密闭装车，装车油气应密闭收集并送入油气处理装置，底部发油及油气回收快速接头应采用自封式接头，并设置防溢流系统。该标准第3.2条所定义的控制油品不包括本项目0号柴油，因此不能将汽油油气回收条款直接作为柴油的强制要求；本设计0号柴油仍采用底部装车，以减少喷溅、滴漏和静电产生。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.3.1.4条，汽油装车时油气收集系统应保持正压，且压力不得超过6.0 kPa；根据第4.3.1.5条，断开底部发油快速接头时的油品滴洒量不得超过10 mL。现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第8.2.8条规定的“鹤管口浸没前流速不大于1 m/s、浸没后不大于4.5 m/s”仅适用于上装鹤管，不直接作为底部装车的强制限值。底部装车的初始、正常和末端减速流量应依据装车系统设计确定。

定量装车系统应联锁核对提油单、油品牌号、鹤位、罐车仓号、允许装载量、静电接地及防溢流状态，任一条件不满足时禁止装车。达到预设装载量或防溢流装置动作时，应按顺序关闭定量控制阀并联锁停泵。装车结束后应完成管线泄压并确认接口无明显滴漏，再依次拆除装油接头、油气回收接头和静电接地装置。

8. 运行维护与检查要求

收发油系统运行期间，应定期检查输油泵、阀门、法兰、过滤器、流量计、静电接地装置、防溢流装置、油气回收设施、液位报警及联锁功能。过滤器应依据前后压差和设备制造商要求维护，流量计应按计量管理要求检定或校准，高高液位、低低液位、压力报警、紧急停泵和阀门联锁应定期开展功能测试并保留记录。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.4条，装载适用油品的设备、管线组件及油气收集系统应按照现行《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822—2019开展泄漏检测与修复。发现泄漏、静电接地失效、防溢流故障、油气回收系统异常或联锁功能失效时，应停止相关作业，待故障排除并确认安全后方可恢复运行。

3.2油库的总平面设计

| 表注：宋体11号，加粗，居中 表1 **** |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金刚石（宋体11号） |  |  |

# 6 结论

…………

…………

宋体，小二号，居中，加粗,段前段后各空一行,单倍行距

主要参考文献

[1] 姜锡洲.一种温热外敷药制备方法[P].中国专利，881056073，1980-07-26.

[2] 竺可桢.物理学[M].北京：科学出版社，1973. 56-60.

[3] 郑开青.通讯系统模拟及软件[D].北京：清华大学无线电系，1987.

[4] 张昆，冯立群，余昌钰，等.机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J].清华大学学报，1994，34（2）：1-7.

……

- 中华人民共和国国家技术监督局.GB3100~3102.中华人民共和国国家标准－量和单位[S].北京：

- 中国标准出版社，1994-11-01.

……

[15] Dupont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor[C]. In: White H J, Smith R, eds. Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974. 44-46.

主要参考文献：文字宋体五号，英文及数字Times New Roman五号，段前3磅，行距固定16磅，首行缩进2字符,超过一行时,悬挂缩进两字符

仿宋_GB2312，三号，居中，段前2行，段后1.5行，单倍行距

致谢

在此感谢指导老师**老师在论文选题、开题、中期检查、初稿、定稿、查重等各阶段期间所提出的宝贵意见，与老师的每一次交流都受益匪浅。（致谢不能照抄模板）

致谢正文：宋体，小四号，1.5倍行间距

毕业设计模板仅供参考，文中不明或有异议处以撰写规范为准。