5.1.6 罐壁抗风稳定及中间抗风圈设计

本节依据《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014第6.4节，对5000 m³汽油内浮顶罐和5000 m³柴油固定顶罐分别进行罐壁抗风稳定计算。两类储罐内径均为24.0 m，罐壁高度均为12.0 m，每圈壁板高度为2.0 m。前述罐壁厚度计算已分别完成，汽油罐与柴油罐的最终名义厚度序列均为8、6、6、6、6、6 mm；虽然厚度结果相同，但两类储罐的设计外压组合不同，因此抗风圈数量必须分别确定。

（1）计算依据与基本参数

固定顶油罐以罐壁全高作为风力稳定核算区间。广州地区50年重现期基本风压按《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012附录E取w₀＝0.50 kPa；结合建设场地周边地貌，地面粗糙度按B类取值，12 m高度处风压高度变化系数μz取1.07。汽油内浮顶罐固定顶设置连续通气孔并与大气连通，设计外压仅计风压；柴油固定顶罐采用压力真空通气装置，设计真空负压q按GB 50341—2014第6.4.3条的上限取0.25 kPa。

表5-5 抗风稳定计算基本参数

| 参数 | 符号 | 汽油内浮顶罐 | 柴油固定顶罐 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐内径/m | D | 24.0 | 24.0 | 5.1.2节确定 |
| 罐壁高度/m | H | 12.0 | 12.0 | 5.1.2节确定 |
| 壁板圈数/圈 | n | 6 | 6 | 每圈高2.0 m |
| 名义厚度/mm | tn,i | 8、6、6、6、6、6 | 8、6、6、6、6、6 | 5.1.4节计算结果 |
| 厚度附加量/mm | C | 1.30 | 1.30 | C1＋C2＝0.30＋1.00 |
| 基本风压/kPa | w₀ | 0.50 | 0.50 | GB 50009—2012附录E |
| 风压高度变化系数 | μz | 1.07 | 1.07 | B类地面粗糙度，H＝12 m |
| 设计真空负压/kPa | q | 0 | 0.25 | GB 50341—2014第6.4.3条 |

（2）罐壁有效厚度与当量高度计算

罐壁稳定性取扣除厚度附加量后的有效厚度。第i圈壁板有效厚度按式（5-15）计算：

| te,i=tn,i-C | 式（5-15） |
| --- | --- |

式中：te,i为第i圈壁板有效厚度，mm；tn,i为第i圈壁板名义厚度，mm；C为厚度附加量，mm。本设计C＝1.30 mm，故底圈壁板有效厚度为6.70 mm，第2～6圈壁板有效厚度均为4.70 mm，核算区间最薄圈壁板有效厚度te,min＝4.70 mm。

各圈壁板折算为最薄壁板后的当量高度按式（5-16）计算：

| He,i=hite,minte,i2.5 | 式（5-16） |
| --- | --- |

罐壁总当量高度按式（5-17）计算：

| HE=Σi=1nHe,i | 式（5-17） |
| --- | --- |

式中：hi为第i圈壁板实际高度，m；He,i为第i圈壁板当量高度，m；HE为核算区间罐壁总当量高度，m。

1）汽油内浮顶罐当量高度

汽油罐底圈壁板名义厚度为8 mm，代入式（5-15）得te,1＝8－1.30＝6.70 mm；第2～6圈名义厚度均为6 mm，得te,2～6＝6－1.30＝4.70 mm。底圈与上部典型壁板分别代入式（5-16）：

He,1=2.0×4.706.702.5=0.824 m

He,2=2.0×4.704.702.5=2.000 m

第3～6圈与第2圈厚度相同，按同理计算，各圈当量高度均为2.000 m。计算结果见下表。

汽油内浮顶罐罐壁当量高度计算

| 圈次（自下而上） | 距罐底范围/m | hi/m | tn,i/mm | te,i/mm | He,i/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～2 | 2.000 | 8.0 | 6.70 | 0.824 |
| 2 | 2～4 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 3 | 4～6 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 4 | 6～8 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 5 | 8～10 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 6 | 10～12 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 合计 | — | 12.000 | — | — | 10.824 |

HE,G=0.824+5×2.000=10.824 m

2）柴油固定顶罐当量高度

柴油罐的罐壁厚度由柴油密度0.84 t/m³单独计算确定，其最终名义厚度序列与汽油罐相同。按柴油罐自身厚度结果代入式（5-15），底圈有效厚度为6.70 mm，第2～6圈有效厚度均为4.70 mm。底圈及上部典型壁板的代入计算为：

He,1=2.0×4.706.702.5=0.824 m

He,2=2.0×4.704.702.5=2.000 m

第3～6圈按同理计算，柴油罐各圈当量高度及总当量高度如下。

柴油固定顶罐罐壁当量高度计算

| 圈次（自下而上） | 距罐底范围/m | hi/m | tn,i/mm | te,i/mm | He,i/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～2 | 2.000 | 8.0 | 6.70 | 0.824 |
| 2 | 2～4 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 3 | 4～6 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 4 | 6～8 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 5 | 8～10 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 6 | 10～12 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 合计 | — | 12.000 | — | — | 10.824 |

HE,D=0.824+5×2.000=10.824 m

（3）罐壁筒体许用临界压力计算

核算区间罐壁筒体的许用临界压力按GB 50341—2014第6.4.3条计算：

| Pcr=16.48 te,min2.5D1.5HE | 式（5-18） |
| --- | --- |

式中：[Pcr]为罐壁筒体许用临界压力，kPa；D为储罐内径，m；te,min为核算区间最薄圈壁板有效厚度，mm。汽油罐和柴油罐的D、te,min及HE相同，但仍分别代入各自计算结果。

1）汽油内浮顶罐

Pcr,G=16.48×4.702.524.01.5×10.824=0.620 kPa

2）柴油固定顶罐

Pcr,D=16.48×4.702.524.01.5×10.824=0.620 kPa

因此，两类储罐未设置中间抗风圈时的罐壁许用临界压力均为0.620 kPa。该数值仅表征壁板几何尺寸和有效厚度形成的稳定承载能力，是否满足要求尚需与各自设计外压比较。

（4）设计外压及中间抗风圈数量计算

与大气连通的汽油内浮顶罐设计外压按式（5-19）计算；柴油固定顶罐设计外压由风压与设计真空负压组合，按式（5-20）计算。

| P0,G=2.25 μzw0 | 式（5-19） |
| --- | --- |
| P0,D=2.25 μzw0+q | 式（5-20） |

按照GB 50341—2014第6.4.3条，当[Pcr]≥P0时不设中间抗风圈；当P0/2≤[Pcr]＜P0时设置1道；当P0/3≤[Pcr]＜P0/2时设置2道。设置N道中间抗风圈后，罐壁当量筒体被划分为N＋1个稳定区段。

1）汽油内浮顶罐

P0,G=2.25×1.07×0.50=1.204 kPa

未设置中间抗风圈时，0.620 kPa＜1.204 kPa，罐壁抗风稳定不满足要求。设置1道中间抗风圈时：

P0,G2=1.2042=0.602 kPa<Pcr,G=0.620 kPa

因此，汽油内浮顶罐设置1道中间抗风圈即可满足抗风稳定要求。

2）柴油固定顶罐

P0,D=2.25×1.07×0.50+0.25=1.454 kPa

未设置中间抗风圈时，0.620 kPa＜1.454 kPa，不满足要求。设置1道中间抗风圈时：

P0,D2=1.4542=0.727 kPa>Pcr,D=0.620 kPa

设置1道仍不满足要求。设置2道中间抗风圈时：

P0,D3=1.4543=0.485 kPa<Pcr,D=0.620 kPa

因此，柴油固定顶罐应设置2道中间抗风圈。

表5-6 中间抗风圈数量计算结果

| 储罐 | HE/m | [Pcr]/kPa | P₀/kPa | 数量判定 | 设计数量/道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 m³汽油内浮顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.204 | P₀/2＜[Pcr]＜P₀ | 1 |
| 5000 m³柴油固定顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.454 | P₀/3＜[Pcr]＜P₀/2 | 2 |

（5）中间抗风圈位置计算与分段稳定校核

设置N道中间抗风圈时，各抗风圈距罐顶向下的当量距离按式（5-21）确定：

| yj=j HEN+1 j=1,2,…,N | 式（5-21） |
| --- | --- |

当抗风圈位于最薄壁板区段时，距上部加强截面的实际距离与当量距离相同；当位置落入较厚壁板区段时，应按式（5-22）将该段当量距离换算为实际距离：

| hi=He,i×te,ite,min2.5 | 式（5-22） |
| --- | --- |

1）汽油内浮顶罐抗风圈位置

汽油罐N＝1，距罐顶向下的当量距离为：

y1,G=HE,G2=10.8242=5.412 m

罐顶以下10.0 m范围由第2～6圈4.70 mm有效厚度壁板组成，y1,G＝5.412 m位于最薄壁板区段，故无需厚度换算。距罐底安装高度为：

z1,G=12.000-5.412=6.588 m

该位置位于第4圈壁板（距罐底6～8 m）内，距最近罐壁环焊缝0.588 m，大于GB 50341—2014规定的150 mm，位置满足构造要求。

1道抗风圈将罐壁划分为2个等当量高度区段，每段当量高度为5.412 m。按式（5-18）反算单个无支撑区段的许用临界压力：

Pcr,G,seg=16.48×4.702.524.01.5×5.412=1.240 kPa

1.240 kPa＞P0,G＝1.204 kPa，两个无支撑区段的抗风稳定均满足要求。

2）柴油固定顶罐抗风圈位置

柴油罐N＝2，两道抗风圈距罐顶向下的当量距离分别为：

y1,D=HE,D3=10.8243=3.608 m

y2,D=2HE,D3=2×10.8243=7.216 m

两处位置均位于上部4.70 mm有效厚度壁板区段，无需进行厚度换算。相应距罐底安装高度为：

z1,D=12.000-3.608=8.392 m

z2,D=12.000-7.216=4.784 m

距罐底8.392 m的位置位于第5圈壁板内，距最近环焊缝0.392 m；距罐底4.784 m的位置位于第3圈壁板内，距最近环焊缝0.784 m。两者均大于150 mm。2道抗风圈将罐壁划分为3个等当量高度区段，每段当量高度为3.608 m。按式（5-18）反算：

Pcr,D,seg=16.48×4.702.524.01.5×3.608=1.860 kPa

1.860 kPa＞P0,D＝1.454 kPa，三个无支撑区段的抗风稳定均满足要求。

表5-7 中间抗风圈位置及分段稳定校核

| 储罐 | 设计数量/道 | 距罐顶向下/m | 距罐底高度/m | 区段[Pcr]/kPa | P₀/kPa | 校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 m³汽油内浮顶罐 | 1 | 5.412 | 6.588 | 1.240 | 1.204 | 满足 |
| 5000 m³柴油固定顶罐 | 2 | 3.608、7.216 | 8.392、4.784 | 1.860 | 1.454 | 满足 |

（6）中间抗风圈截面与连接构造

本设计储罐内径D＝24.0 m，属于GB 50341—2014表6.4.3规定的20 m≤D＜36 m范围。中间抗风圈选用Q235B热轧不等边角钢L125 mm×80 mm×8 mm，长肢水平、短肢向下，长肢端与罐壁焊接。该规格不小于规范规定的最小截面尺寸，且两类储罐采用相同截面。

抗风圈沿罐壁外侧连续设置，不兼作操作平台。抗风圈自身拼接采用全焊透对接结构，对接焊缝下部设置垫板，拼接位置距罐壁纵焊缝不小于150 mm；抗风圈与罐壁连接的上侧采用连续焊，下侧采用间断焊，安装中心线距罐壁环焊缝不小于150 mm。水平构件设置直径18 mm排液孔，孔径处于规范规定的16～20 mm范围。

抗风圈布置避开罐壁接管、补强板、盘梯及消防附件。盘梯确需穿越抗风圈时，洞口处任意截面的截面模量不得小于完整抗风圈，并采用不小于罐壁包边角钢的角钢加强；加强角钢两端伸出洞口的距离不小于抗风圈宽度。汽油罐最终设置1道中间抗风圈，中心标高为距罐底6.588 m；柴油罐最终设置2道，中心标高分别为距罐底4.784 m和8.392 m。上述数量、位置、截面及连接构造共同构成本设计罐壁抗风稳定措施。