5.1 储油罐计算及选型

5.1.1 设计任务与计算边界

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a，计算密度分别取0.75 t/m³、0.75 t/m³和0.84 t/m³；场地年平均气温22.6 ℃，绝对最高气温39 ℃，绝对最低气温1.8 ℃，年平均降雨量2240 mm，最大风速32.8 m/s。年周转量和气象条件取自毕业设计计划表[1]，油品计算密度取自毕业设计指导书[2]。本节承接第4.1节罐容计算结果，对储罐规格、罐壁、罐底、罐顶、抗风稳定、抗震与基础控制条件进行计算和选型。

储罐结构设计以现行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014为主；火灾危险性、罐型和安全附件配置执行《石油库设计规范》GB 50074—2014；风荷载执行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012；钢板尺寸偏差执行GB/T 709—2019，Q345R钢板订货与验收执行GB/T 713.2—2023。GB/T 150.1—2024第1.5条排除了设计压力低于0.1 MPa且真空度低于0.02 MPa的容器，本项目为常压立式储罐，故不采用压力容器壳体公式。所给计算模板仅用于核对计算项目和编排顺序，不直接引用其中的储罐尺寸、材料参数及旧版规范数据。

本节属于毕业设计方案计算。罐壁厚度、罐底尺寸及抗风圈可在现有资料条件下完成；抗震锚固、地基处理、接管补强、罐顶网壳杆件及通气装置能力分别需要场地岩土参数、地震动参数、设备管口荷载、网壳深化模型和最大收发油流量。上述项目给出规范控制条件，不在数据不全时虚设计算结果。

【修改标注】原文问题：设计参数表将0.25 kPa真空负压统一用于全部储罐，易被误解为汽油内浮顶罐罐壁抗风计算也叠加该负压。修改内容：区分固定顶结构设计负压与罐壁抗风稳定计算的负压叠加值。

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t·a⁻¹) | 12 | 8 | 10 | 计划表[1] |
| 计算密度/(t·m⁻³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 毕业设计指导书[2] |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A | GB 50074—2014第3.0.3条 |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 | 前文工艺条件 |
| 设计温度/℃ | 40 | 40 | 40 | 绝对最高气温39 ℃向上圆整 |
| 最低金属温度/℃ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 绝对最低气温；材料校核用 |
| 固定顶结构设计负压/kPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | GB 50341—2014第3.0.1条；罐顶荷载组合 |
| 罐壁抗风计算叠加负压q/kPa | 0 | 0 | 0.25 | 内浮顶罐不叠加；柴油固定顶罐叠加 |

5.1.2 罐型、容量与几何尺寸

依据GB 50074—2014第3.0.3条，92号、95号汽油为甲B类液体，0号柴油在常温且闭口闪点不低于60 ℃的条件下为丙A类液体。汽油采用钢制内浮顶罐，内浮顶选金属隔舱式并设周边密封，以降低蒸发损耗；柴油采用固定拱顶罐。三种油品分别设罐及专用支管。

第4.1节采用周转系数法确定需要容量。为便于本节复核，计算式重列如下：

| Vr=Gρ K η | （5-1） |
| --- | --- |

式中：Vr为油品需要容量，m³；G为年周转量，t/a；ρ为计算密度，t/m³；K为年周转系数，取3 a⁻¹；η为罐容利用系数，轻油取0.95。三种油品计算如下：

| V92=1200000.75×3×0.95=56140.35 m3 | （5-2） |
| --- | --- |

| V95=800000.75×3×0.95=37426.90 m3 | （5-3） |
| --- | --- |

| VD=1000000.84×3×0.95=41771.09 m3 | （5-4） |
| --- | --- |

选取3万m³和1万m³两种标准化罐容。3万m³罐初选内径46.0 m、壁高18.0 m；1万m³罐初选内径28.5 m、壁高16.0 m。设计液位按壁高的95%取值，分别为17.1 m和15.2 m。圆筒段几何容积与设计液位下工作容积为：

| Vg=π D2Ht4 | （5-5） |
| --- | --- |

| Vw=π D2Hd4 | （5-6） |
| --- | --- |

| Vg,30000=π×462×184=29913.78 m3 | （5-7） |
| --- | --- |

| Vw,30000=π×462×17.14=28418.09 m3 | （5-8） |
| --- | --- |

| Vg,10000=π×28.52×164=10207.03 m3 | （5-9） |
| --- | --- |

| Vw,10000=π×28.52×15.24=9696.68 m3 | （5-10） |
| --- | --- |

| 油品 | 储罐形式 | 单罐规格 | 数量/座 | 工作容量/m³ | 容量裕度/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 钢制内浮顶 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 56836.18 | 695.83 |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶 | D46.0 m×H18.0 m | 1 | 28418.09 | — |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶 | D28.5 m×H16.0 m | 1 | 9696.68 | 合计687.87 |
| 0号柴油 | 固定拱顶 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 56836.18 | 15065.09 |

【修改标注】原文问题：分级容量计算未先拆分汽油、柴油实际公称容量，公式对象指代不够清晰。修改内容：分别列明甲B类与丙A类容量及折算系数。

全库设置6座储罐，公称总容量为160000 m³。其中，92号汽油为2座30000 m³内浮顶罐，95号汽油为1座30000 m³和1座10000 m³内浮顶罐，甲B类汽油实际公称容量合计100000 m³；0号柴油为2座30000 m³固定顶罐，丙A类柴油实际公称容量合计60000 m³。依据GB 50074—2014第3.0.1条，甲B类液体储罐容量按实际容量计入，丙A类液体储罐容量乘0.5计入，因此分级计算总容量为100000+60000×0.5=130000 m³。该数值仅用于石油库等级判定，不等同于公称总容量或设计液位下工作容量，石油库等级按第4章结论执行。

5.1.3 材料与厚度附加量

【修改标注】原文补充：增加Q345R低温冲击韧性的适用温度、厚度范围和施工图复核边界。

罐壁板及环形边缘板选用Q345R。GB/T 713.2—2023表2规定，Q345R在厚度3～16 mm时下屈服强度不小于345 MPa，在厚度大于16～36 mm时不小于325 MPa，0 ℃夏比V型缺口冲击吸收能量不小于41 J。本项目方案阶段最低金属温度按绝对最低气温1.8 ℃取值，高于材料标准冲击试验温度，且最大名义厚度22 mm处于规定厚度范围内，因此Q345R低温冲击韧性满足方案选材要求。施工图阶段仍应根据钢板实际厚度、交货状态、焊接工艺评定及设计最低金属温度复核冲击试验要求。钢板按GB/T 709—2019第4.2条订购B类厚度偏差，厚度下偏差为−0.30 mm，故钢板负偏差C1取0.30 mm。

介质为成品汽油和柴油，储罐常温运行并设置罐底排水及防腐体系。方案阶段罐壁、罐底腐蚀裕量C2取1.00 mm。该值属于本设计耐久性选取，不是GB 50341—2014统一规定值；施工图阶段应依据设计使用年限、油品含水及腐蚀环境复核。总厚度附加量为：

| C=C1+C2=0.30+1.00=1.30 mm | （5-11） |
| --- | --- |

【修改标注】原文问题：40 ℃许用应力虽给出插值结果，但厚度分组与迭代闭合过程不够明确，表头“[σ]t”含义易与设计温度混淆。修改内容：明确设计工况、充水试验工况和厚度组别迭代。

GB 50341—2014表4.2.2给出的Q345R许用应力在20 ℃和100 ℃之间采用线性插值。设计温度40 ℃时：

| σ40=σ20-2080σ20-σ100 | （5-12） |
| --- | --- |

| 公称厚度tn/mm | 下屈服强度/MPa | [σ]20/MPa | [σ]100/MPa | [σ]40设计/MPa | [σ]test充水/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～16 | ≥345 | 230 | 200 | 222.5 | 230 |
| >16～36 | ≥325 | 217 | 188 | 209.8 | 217 |

表中[σ]40为40 ℃设计许用应力，[σ]test为充水试验许用应力。计算采用迭代判定：先按拟选名义厚度选择许用应力组别，计算设计与充水试验要求厚度；若计算控制厚度越过16 mm分界值，则改用相应厚度组许用应力复算，直至计算结果、选定名义厚度与许用应力组别一致。底圈焊接接头系数φ取0.85，其余各圈取0.90，取值依据GB 50341—2014第6.3.2条。

5.1.4 罐壁厚度计算

【修改标注】原文补充：明确罐壁最小名义厚度与计算厚度的比较顺序，并避免与抗风计算中的最小有效厚度tmin混淆。

两种储罐直径均不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法。罐壁圈板高度取2.0 m，3万m³罐设9圈，1万m³罐设8圈。各圈名义厚度取设计工况要求厚度、充水试验要求厚度和GB 50341—2014表6.3.4规定的罐壁最小名义厚度三者中的最大值，再结合钢板规格向上圆整。本小节公式（5-17）中的tmin表示规范规定的最小名义厚度；第5.1.7节抗风计算中的tmin表示参与折算圈板的最小有效厚度，两者含义不同。设计工况与充水试验工况分别计算：

所给《抗风圈计算+变点法计算储罐壁厚》资料中的变设计点法示例用于直径85 m储罐，其迭代参数x、K和C属于大直径储罐的变设计点计算[3]。GB 50341—2014第6.3.1条规定，直径不大于60 m宜采用定设计点法，直径大于60 m宜采用附录G的变设计点法。因此，本设计沿用参考资料“逐圈代入、分别校核操作与试水工况、取较大值”的计算步骤，不套用其85 m储罐的变设计点参数。

| δd=4.9DHd-0.3ρσdφ | （5-13） |
| --- | --- |

| td=δd+C1+C2 | （5-14） |
| --- | --- |

| δt=4.9DHt-0.3σtφ | （5-15） |
| --- | --- |

| tt=δt+C1 | （5-16） |
| --- | --- |

| tn>=maxtd,tt,tmin | （5-17） |
| --- | --- |

式中：δd、δt分别为设计和充水试验工况计算厚度，mm；td、tt为计入相应厚度附加量后的要求厚度，mm；D为罐内径，m；Hd、Ht分别为所计算圈板底端至设计液位和充水液位的高度，m；ρ为介质相对密度；φ为焊接接头系数；tn为名义厚度。

【修改标注】原文问题：底圈直接采用大于16～36 mm组许用应力，缺少由试算到复算的迭代过程。修改内容：补列3～16 mm组试算及组别转换。

以3万m³汽油罐底圈为例，D=46.0 m，Hd=17.1 m，Ht=18.0 m，ρ=0.75，φ=0.85。先按3～16 mm组试算，设计与充水试验许用应力分别取222.5 MPa和230 MPa：

| td,trial=4.9×46×17.1-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=16.32 mm |  |
| --- | --- |

| tt,trial=4.9×46×18.0-0.3230×0.85+0.30=20.71 mm |  |
| --- | --- |

充水试验控制厚度20.71 mm已超过16 mm，原许用应力组别不成立，故改用大于16～36 mm组的设计许用应力209.8 MPa和充水试验许用应力217 MPa复算：

| td=4.9×46×17.1-0.3×0.75209.8×0.85+1.30=17.23 mm | （5-18） |
| --- | --- |

| tt=4.9×46×18.0-0.3217×0.85+0.30=21.93 mm | （5-19） |
| --- | --- |

底圈由充水试验工况控制，名义厚度向上圆整取22 mm。其余圈板按同一程序逐圈计算。3万m³罐的汽油和柴油设计厚度分别计算，充水试验厚度相同；计算结果见表5-4。

（1）3万m³汽油罐逐圈计算。第1～9圈从罐底向上编号；第1圈φ=0.85，第2～9圈φ=0.90。第1、2圈拟选厚度大于16 mm，许用应力分别取209.8 MPa和217 MPa，其余圈取222.5 MPa和230 MPa。设计工况逐圈代入如下：

| td1=4.9×46×17.1-0.3×0.75209.8×0.85+1.30=17.23 mm |  |
| --- | --- |

| td2=4.9×46×15.1-0.3×0.75209.8×0.90+1.30=14.55 mm |  |
| --- | --- |

| td3=4.9×46×13.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=12.11 mm |  |
| --- | --- |

| td4=4.9×46×11.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=10.42 mm |  |
| --- | --- |

| td5=4.9×46×9.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=8.73 mm |  |
| --- | --- |

| td6=4.9×46×7.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=7.04 mm |  |
| --- | --- |

| td7=4.9×46×5.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=5.35 mm |  |
| --- | --- |

| td8=4.9×46×3.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=3.66 mm |  |
| --- | --- |

| td9=4.9×46×1.1-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=1.98 mm |  |
| --- | --- |

充水试验时介质相对密度取1.0，且不计腐蚀裕量，仅计钢板负偏差C1=0.30 mm。逐圈计算为：

| tt1=4.9×46×18.0-0.3217×0.85+0.30=21.93 mm |  |
| --- | --- |

| tt2=4.9×46×16.0-0.3217×0.90+0.30=18.42 mm |  |
| --- | --- |

| tt3=4.9×46×14.0-0.3230×0.90+0.30=15.22 mm |  |
| --- | --- |

| tt4=4.9×46×12.0-0.3230×0.90+0.30=13.04 mm |  |
| --- | --- |

| tt5=4.9×46×10.0-0.3230×0.90+0.30=10.86 mm |  |
| --- | --- |

| tt6=4.9×46×8.0-0.3230×0.90+0.30=8.68 mm |  |
| --- | --- |

| tt7=4.9×46×6.0-0.3230×0.90+0.30=6.51 mm |  |
| --- | --- |

| tt8=4.9×46×4.0-0.3230×0.90+0.30=4.33 mm |  |
| --- | --- |

| tt9=4.9×46×2.0-0.3230×0.90+0.30=2.15 mm |  |
| --- | --- |

（2）3万m³柴油罐逐圈计算。柴油相对密度取0.84，仅设计工况与汽油罐不同；充水试验工况与3万m³汽油罐相同。设计工况逐圈代入如下：

| td1=4.9×46×17.1-0.3×0.84209.8×0.85+1.30=19.14 mm |  |
| --- | --- |

| td2=4.9×46×15.1-0.3×0.84209.8×0.90+1.30=16.14 mm |  |
| --- | --- |

| td3=4.9×46×13.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=13.40 mm |  |
| --- | --- |

| td4=4.9×46×11.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=11.51 mm |  |
| --- | --- |

| td5=4.9×46×9.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=9.62 mm |  |
| --- | --- |

| td6=4.9×46×7.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=7.73 mm |  |
| --- | --- |

| td7=4.9×46×5.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=5.84 mm |  |
| --- | --- |

| td8=4.9×46×3.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=3.95 mm |  |
| --- | --- |

| td9=4.9×46×1.1-0.3×0.84222.5×0.90+1.30=2.06 mm |  |
| --- | --- |

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油td/mm | 柴油td/mm | tt/mm | 控制值/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.1 | 18.0 | 17.23 | 19.14 | 21.93 | 21.93 | 22 |
| 2 | 15.1 | 16.0 | 14.55 | 16.14 | 18.42 | 18.42 | 20 |
| 3 | 13.1 | 14.0 | 12.11 | 13.40 | 15.22 | 15.22 | 16 |
| 4 | 11.1 | 12.0 | 10.42 | 11.51 | 13.04 | 13.04 | 14 |
| 5 | 9.1 | 10.0 | 8.73 | 9.62 | 10.86 | 10.86 | 12 |
| 6 | 7.1 | 8.0 | 7.04 | 7.73 | 8.68 | 8.68 | 10 |
| 7 | 5.1 | 6.0 | 5.35 | 5.84 | 6.51 | 6.51 | 8 |
| 8 | 3.1 | 4.0 | 3.66 | 3.95 | 4.33 | 4.33 | 8 |
| 9 | 1.1 | 2.0 | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.15 | 8 |

注：GB 50341—2014表6.3.4规定，36 m＜D≤60 m时罐壁最小名义厚度为8 mm；因此第7～9圈即使计算值较小，仍取8 mm。第2圈计算控制值18.42 mm，结合常用钢板规格向上取20 mm。

1万m³汽油罐D=28.5 m、Hd=15.2 m、Ht=16.0 m。底圈示例计算为：

| td=4.9×28.5×15.2-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=9.55 mm | （5-20） |
| --- | --- |

| tt=4.9×28.5×16.0-0.3230×0.85+0.30=11.51 mm | （5-21） |
| --- | --- |

1万m³汽油罐第1～8圈设计工况与充水试验工况逐圈代入如下：

| td1=4.9×28.5×15.2-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=9.55 mm |  |
| --- | --- |

| td2=4.9×28.5×13.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=8.05 mm |  |
| --- | --- |

| td3=4.9×28.5×11.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=7.00 mm |  |
| --- | --- |

| td4=4.9×28.5×9.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=5.95 mm |  |
| --- | --- |

| td5=4.9×28.5×7.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=4.91 mm |  |
| --- | --- |

| td6=4.9×28.5×5.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=3.86 mm |  |
| --- | --- |

| td7=4.9×28.5×3.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=2.82 mm |  |
| --- | --- |

| td8=4.9×28.5×1.2-0.3×0.75222.5×0.90+1.30=1.77 mm |  |
| --- | --- |

| tt1=4.9×28.5×16.0-0.3230×0.85+0.30=11.51 mm |  |
| --- | --- |

| tt2=4.9×28.5×14.0-0.3230×0.90+0.30=9.54 mm |  |
| --- | --- |

| tt3=4.9×28.5×12.0-0.3230×0.90+0.30=8.19 mm |  |
| --- | --- |

| tt4=4.9×28.5×10.0-0.3230×0.90+0.30=6.84 mm |  |
| --- | --- |

| tt5=4.9×28.5×8.0-0.3230×0.90+0.30=5.49 mm |  |
| --- | --- |

| tt6=4.9×28.5×6.0-0.3230×0.90+0.30=4.15 mm |  |
| --- | --- |

| tt7=4.9×28.5×4.0-0.3230×0.90+0.30=2.80 mm |  |
| --- | --- |

| tt8=4.9×28.5×2.0-0.3230×0.90+0.30=1.45 mm |  |
| --- | --- |

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | td/mm | tt/mm | 控制值/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.2 | 16.0 | 9.55 | 11.51 | 11.51 | 12 |
| 2 | 13.2 | 14.0 | 8.05 | 9.54 | 9.54 | 10 |
| 3 | 11.2 | 12.0 | 7.00 | 8.19 | 8.19 | 10 |
| 4 | 9.2 | 10.0 | 5.95 | 6.84 | 6.84 | 8 |
| 5 | 7.2 | 8.0 | 4.91 | 5.49 | 6.00 | 6 |
| 6 | 5.2 | 6.0 | 3.86 | 4.15 | 6.00 | 6 |
| 7 | 3.2 | 4.0 | 2.82 | 2.80 | 6.00 | 6 |
| 8 | 1.2 | 2.0 | 1.77 | 1.45 | 6.00 | 6 |

注：GB 50341—2014表6.3.4规定，15 m＜D≤36 m时罐壁最小名义厚度为6 mm；第5～8圈由规范最小厚度控制。第3圈计算值8.19 mm，考虑钢板规格和上下圈厚度平顺取10 mm。全部储罐均满足上圈壁板名义厚度不大于下圈的要求。

5.1.5 罐底结构计算

两种储罐内径均大于12.5 m，依据GB 50341—2014第5.2.1条采用中幅板与环形边缘板组合罐底。直径大于10 m时，中幅板扣除腐蚀裕量后的厚度不得小于6 mm。本设计中幅板名义厚度取8 mm，扣除1.0 mm腐蚀裕量后为7 mm，满足要求。

【修改标注】原文问题：环形边缘板厚度直接给出选值，缺少表列厚度、腐蚀裕量和供货负偏差的完整验算。修改内容：补充厚度计算与验收控制。

环形边缘板厚度按GB 50341—2014第5.1.2条及表5.1.2确定。Q345R标准屈服强度下限不大于390 MPa。3万m³罐底圈壁板名义厚度22 mm，对应环形边缘板不含腐蚀裕量的最小厚度11 mm；计入腐蚀裕量C2=1.00 mm后，名义厚度取12 mm。1万m³罐底圈壁板名义厚度12 mm，对应不含腐蚀裕量的最小厚度9 mm；计入C2后，名义厚度取10 mm。验算为：

| ta,30000=11+1.00=12.00 mm |  |
| --- | --- |

| ta,10000=9+1.00=10.00 mm |  |
| --- | --- |

环形边缘板材质与底圈壁板相同，钢板按GB/T 709—2019的B类厚度偏差订货。材料验收时，实测厚度扣除腐蚀裕量后不得小于GB 50341—2014表5.1.2的相应数值；若供货实测厚度不能满足，应提高订货厚度，不得以名义规格代替实测验收。

罐壁内表面至环形边缘板与中幅板连接焊缝的最小径向距离按GB 50341—2014第5.1.3条计算，且不小于600 mm：

| Lm=215tbHwρ>=600 mm | （5-22） |
| --- | --- |

| Lm,30000G=215×1117.1×0.75=660 mm | （5-23） |
| --- | --- |

| Lm,30000D=215×1117.1×0.84=624 mm | （5-24） |
| --- | --- |

| Lm,10000G=215×915.2×0.75=573 mm<600 mm | （5-25） |
| --- | --- |

【修改标注】原文补充：边缘板径向距离的放大依据由单一抗震因素扩展为抗震、环墙支承、软土差异沉降及排板施工共同控制。

因此，3万m³汽油罐、3万m³柴油罐和1万m³汽油罐的上述径向距离规范计算值分别为660 mm、624 mm和不小于600 mm。方案阶段分别取700 mm、650 mm和650 mm。放大值综合考虑广州地区7度设防时罐壁底部局部应力、环墙边缘支承宽度、黄埔区软弱土层可能造成的不均匀沉降以及罐底排板和焊接施工裕量。该取值不替代基础沉降计算，施工图阶段应结合岩土勘察、环墙宽度及罐底局部应力复核。底圈罐壁外表面至边缘板外缘取75 mm，位于GB 50341—2014规定的50～100 mm范围内。罐底坡向中心集水坑，罐底下设置防渗层和泄漏检测通道。

| 储罐 | 中幅板tn/mm | 边缘板tn/mm | Lm计算/mm | 设计取值/mm | 控制依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³汽油罐 | 8 | 12 | 660 | 700 | 计算值+抗震、沉降及施工放大 |
| 3万m³柴油罐 | 8 | 12 | 624 | 650 | 计算值+抗震、沉降及施工放大 |
| 1万m³汽油罐 | 8 | 10 | 573 | 650 | 600 mm下限+抗震、沉降及施工放大 |

5.1.6 固定顶与内浮顶选型

【修改标注】原文问题：3万m³和1万m³拱顶矢高只给出简化代入及结果，缺少平方、相减和开方步骤。修改内容：补齐完整几何计算过程。

汽油罐的固定顶内设金属隔舱式内浮顶，0号柴油罐不设内浮顶。固定顶均采用球面拱顶：3万m³罐采用单层球面网壳支承拱顶，1万m³罐采用自支撑拱顶。方案阶段球面曲率半径取Rc=0.8D，位于GB 50341—2014第7.5节规定的适用范围内。拱顶矢高为：

| f=Rc-Rc2-D22 | （5-26） |
| --- | --- |

| f30000=36.8-36.82-23.02=36.8-1354.24-529.00=36.8-825.24=8.073 m | （5-27） |
| --- | --- |

| f10000=22.8-22.82-14.252=22.8-519.84-203.0625=22.8-316.7775=5.002 m | （5-28） |
| --- | --- |

按球冠面积计算罐顶板展开面积，钢材密度取7850 kg/m³。该面积未计搭接、中心顶板、开孔及施工损耗，仅用于罐顶板理论用钢量和固定荷载初算：

| Ar=2πRcf |  |
| --- | --- |

| Ar,30000=2π×36.8×8.073=1866.65 m2 |  |
| --- | --- |

| Ar,10000=2π×22.8×5.002=716.53 m2 |  |
| --- | --- |

| mr=Artrρs×10-6 |  |
| --- | --- |

| mr,30000=1866.65×5×7850×10-6=73.27 t |  |
| --- | --- |

| mr,10000=716.53×5×7850×10-6=28.12 t |  |
| --- | --- |

罐顶板名义厚度取5 mm，不低于GB 50341—2014第7.1.3条规定的5 mm。罐顶及支承构件按该规范附录F进行固定荷载、1.0 kPa检修活荷载、风荷载和0.25 kPa设计负压组合。所给4000 m³计算书采用带肋球壳和扇形板排板[4]，其中心顶板直径、肋板间距及盘梯参数与本项目46 m网壳拱顶和28.5 m自支撑拱顶不具有直接可比性，故只采用其“几何展开—荷载—稳定性”的计算顺序，不套用原尺寸。3万m³罐网壳杆件内力、节点承载力和整体稳定性须由网壳几何模型及实际构件截面计算，本阶段不以经验杆件规格替代专项计算。内浮顶自重、积液工况、支柱落底工况、密封及防转装置按GB 50341—2014第9章深化。

5.1.7 罐壁抗风圈计算

【修改标注】原文问题：虽然正文已说明汽油内浮顶罐不叠加真空负压，但设计参数表和最终抗风圈配置未完全同步。修改内容：统一设计外压适用范围，并按计算结果确定抗风圈数量。

抗风稳定按GB 50341—2014第6.4节计算，计算步骤采用所给抗风圈资料的“设计外压—当量高度—许用临界压力—抗风圈数量—实际位置”顺序[3]。广州市50年重现期基本风压按GB 50009—2012附录E取w0=0.50 kPa；场址方案阶段按B类地面粗糙度，18 m和16 m高度的风压高度变化系数由GB 50341—2014表6.4.5-1线性插值，分别取1.19和1.15。与大气连通的内浮顶罐设计外压不计真空负压；柴油固定顶罐按q=0.25 kPa设计真空负压校核。

【修改标注】原文补充：先定义有效厚度和最小有效厚度tmin的取值范围，再进行当量高度折算。

（1）折算罐壁当量高度。依据GB 50341—2014的有效厚度定义，各圈有效厚度ti=tn−C1−C2=tn−1.30 mm。tmin在参与抗风稳定计算的全部圈板中取最小有效厚度，而不是直接取最薄名义厚度。3万m³罐上部最薄圈名义厚度8 mm，tmin=6.70 mm；1万m³罐上部最薄圈名义厚度6 mm，tmin=4.70 mm。各圈按下式折算当量高度：

| Hei=hitminti2.5 | （5-29） |
| --- | --- |

| HE=Σi=1nHei | （5-30） |
| --- | --- |

| Pcr=16.48tmin2.5D1.5HE | （5-31） |
| --- | --- |

| P0=2.25μzw0+q | （5-32） |
| --- | --- |

| 圈次（自下而上） | hi/m | tn/mm | ti/mm | Hei/m（3万m³罐） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 22 | 20.7 | 2(6.7/20.7)^2.5=0.119 |
| 2 | 2.0 | 20 | 18.7 | 2(6.7/18.7)^2.5=0.154 |
| 3 | 2.0 | 16 | 14.7 | 2(6.7/14.7)^2.5=0.281 |
| 4 | 2.0 | 14 | 12.7 | 2(6.7/12.7)^2.5=0.404 |
| 5 | 2.0 | 12 | 10.7 | 2(6.7/10.7)^2.5=0.621 |
| 6 | 2.0 | 10 | 8.7 | 2(6.7/8.7)^2.5=1.041 |
| 7 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2.000 |
| 8 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2.000 |
| 9 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2.000 |

| HE,30000=0.119+0.154+0.281+0.404+0.621+1.041+2+2+2=8.620 m |  |
| --- | --- |

| Pcr,30000=16.48×6.72.5461.5×8.620=0.712 kPa |  |
| --- | --- |

| 圈次（自下而上） | hi/m | tn/mm | ti/mm | Hei/m（1万m³罐） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 12 | 10.7 | 2(4.7/10.7)^2.5=0.256 |
| 2 | 2.0 | 10 | 8.7 | 2(4.7/8.7)^2.5=0.429 |
| 3 | 2.0 | 10 | 8.7 | 2(4.7/8.7)^2.5=0.429 |
| 4 | 2.0 | 8 | 6.7 | 2(4.7/6.7)^2.5=0.824 |
| 5 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 6 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 7 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |
| 8 | 2.0 | 6 | 4.7 | 2.000 |

| HE,10000=0.256+0.429+0.429+0.824+2+2+2+2=9.938 m |  |
| --- | --- |

| Pcr,10000=16.48×4.72.528.51.5×9.938=0.522 kPa |  |
| --- | --- |

（2）计算设计外压并判定抗风圈数量。3万m³汽油内浮顶罐、3万m³柴油固定顶罐和1万m³汽油内浮顶罐分别计算如下：

| P0,30000G=2.25×1.19×0.50=1.339 kPa |  |
| --- | --- |

| P0,30000D=2.25×1.19×0.50+0.25=1.589 kPa |  |
| --- | --- |

| P0,10000G=2.25×1.15×0.50=1.294 kPa |  |
| --- | --- |

3万m³汽油罐满足P0＞[Pcr]≥P0/2，即1.339＞0.712≥0.670，按GB 50341—2014第6.4节设置1道中间抗风圈；3万m³柴油罐满足P0/2＞[Pcr]≥P0/3，即0.795＞0.712≥0.530，设置2道中间抗风圈；1万m³汽油罐满足P0/2＞[Pcr]≥P0/3，即0.647＞0.522≥0.431，设置2道中间抗风圈。临界抗风压力0.712 kPa和0.522 kPa由有效厚度与当量高度重新计算获得；汽油罐修正后的变化在于不叠加真空负压并取消无计算依据的统一增设，不改变临界压力计算式。

| 储罐 | P0/kPa | HE/m | [Pcr]/kPa | 判定关系 | 中间抗风圈/道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³汽油内浮顶罐 | 1.339 | 8.620 | 0.712 | P0＞[Pcr]≥P0/2 | 1 |
| 3万m³柴油固定顶罐 | 1.589 | 8.620 | 0.712 | P0/2＞[Pcr]≥P0/3 | 2 |
| 1万m³汽油内浮顶罐 | 1.294 | 9.938 | 0.522 | P0/2＞[Pcr]≥P0/3 | 2 |

注：P0为罐壁设计外压；[Pcr]为罐壁许用临界压力。汽油内浮顶罐的固定顶结构仍按0.25 kPa设计负压进行罐顶荷载组合，但该负压不重复计入罐壁抗风设计外压。

【修改标注】原文问题：3万m³汽油罐按2道抗风圈计算位置，与修正后1道抗风圈的数量不一致。修改内容：分别按1道和2道抗风圈重新计算标高。

（3）确定抗风圈实际位置。设置1道中间抗风圈时，在当量筒体上距罐顶H_E/2；设置2道时，分别距罐顶H_E/3和2H_E/3。修正后各罐计算如下：

| y30000G=HE2=8.6202=4.310 m |  |
| --- | --- |

| z30000G=18.0-4.310=13.690 m |  |
| --- | --- |

| y1,30000D=HE3=8.6203=2.873 m |  |
| --- | --- |

| y2,30000D=2HE3=2×8.6203=5.747 m |  |
| --- | --- |

| z1,30000D=18.0-2.873=15.127 m |  |
| --- | --- |

| z2,30000D=18.0-5.747=12.253 m |  |
| --- | --- |

| y1,10000G=9.9383=3.313 m |  |
| --- | --- |

| y2,10000G=2×9.9383=6.625 m |  |
| --- | --- |

| z1,10000G=16.0-3.313=12.687 m |  |
| --- | --- |

| z2,10000G=16.0-6.625=9.375 m |  |
| --- | --- |

【修改标注】原文补充：量化抗风圈与罐壁纵、环焊缝及接管补强板的避让要求。

上述位置均位于最薄圈壁板组成的上部筒段，故不需按厚度比换算。若设计位置落入较厚圈板，则应按GB 50341—2014第6.4.3条以hi=Hei(ti/tmin)^2.5换算实际距离。抗风圈自身对接接头与罐壁纵向焊缝的水平净距不小于150 mm，抗风圈与罐壁连接焊缝同罐壁环向焊缝的竖向净距不小于150 mm。抗风圈边缘与接管或人孔补强板边缘的方案设计净距取不小于150 mm，并避开盘梯支座、泡沫发生器和冷却水构件；该150 mm接管避让值为本项目构造控制值。不能满足时，应在保持等效抗风分隔高度的条件下调整标高并复核局部截面连续性。

（4）确定抗风圈截面。按GB 50341—2014表6.4.3，36 m＜D≤48 m的中间抗风圈最小截面取L160×100×10；20 m＜D≤36 m取L125×80×8。抗风圈长肢水平、短肢向下，长肢端与罐壁相焊；上侧连续焊、下侧间断焊。

5.1.8 抗震、抗风倾覆与基础控制

【修改标注】原文补充：增加广州7度抗震的方案预判结论和锚固系数控制值。

GB 50341—2014第3.0.3条规定，抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计。方案阶段沿用前文广州地区7度、设计基本地震加速度0.10g的设防条件，按该规范附录D计算液面晃动波高、底部剪力、倾覆力矩和罐壁轴向压应力，并以锚固系数J判断是否设置锚栓；当J＞1.54时，应采用锚固储罐。本设计的方案结论为：6座储罐均必须进行抗震专项计算，基础和罐壁底部预留锚固构造条件。具体场地类别、设计地震分组、特征周期、地基液化和差异沉降必须以广深公路两侧具体地块的地震动参数及岩土工程勘察报告为准，因此本节不预设锚栓数量和规格。

参照所给大型储罐计算书的重量分项方法[4]，先计算罐壁钢板理论质量。钢材密度取7850 kg/m³，各圈高度均为2.0 m：

| ms=πDρsΣi=1nhitni×10-6 |  |
| --- | --- |

| ms,30000=π×46×7850×2×22+20+16+14+12+10+8+8+8×10-6=267.73 t |  |
| --- | --- |

| ms,10000=π×28.5×7850×2×12+10+10+8+6+6+6+6×10-6=89.97 t |  |
| --- | --- |

【修改标注】原文问题：理论重量适用边界已有说明，但未给出罐底重量表达式和施工搭接修正系数。修改内容：补充理论板重计算边界及1.03方案修正。

罐底板理论质量按外伸75 mm后的罐底总面积、中幅板8 mm厚度及环形边缘板局部加厚面积计算：

| mb=ρsπRb2tc+πRb2-Rb-B2ta-tc |  |
| --- | --- |

式中：Rb为罐底板外缘半径，m；B为环形边缘板总径向宽度，m；tc为中幅板名义厚度，m；ta为环形边缘板名义厚度，m。按方案尺寸初算，3万m³汽油罐、3万m³柴油罐和1万m³汽油罐的罐底板理论质量分别约为108.61 t、108.39 t和41.50 t。与罐壁、罐顶理论板重合计后，三者钢板理论质量分别约为449.61 t、449.39 t和159.59 t。考虑罐底、罐顶搭接、边角余量及施工损耗，方案阶段乘1.03修正系数，修正板材质量分别为463.10 t、462.87 t和164.38 t。该修正系数属于方案估算，不含网壳杆件、内浮顶、加强圈、平台盘梯、接管、附件和焊材，不能作为采购重量或基础施工图最终荷载；设备深化后应按实际材料表复核。

| 储罐 | 罐壁理论/t | 罐底理论/t | 罐顶理论/t | 板材合计/t | 乘1.03/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³汽油罐 | 267.73 | 108.61 | 73.27 | 449.61 | 463.10 |
| 3万m³柴油罐 | 267.73 | 108.39 | 73.27 | 449.39 | 462.87 |
| 1万m³汽油罐 | 89.97 | 41.50 | 28.12 | 159.59 | 164.38 |

注：表中均为方案阶段理论或修正估算值，未计网壳、内浮顶、加强圈、盘梯平台、接管、附件及焊材。

【修改标注】原文补充：区分正常运行平均液柱压力与地基控制用充水最大液柱压力。

基础初选钢筋混凝土环墙式基础。油品运行工况的平均液柱压力用于正常使用状态下的地基平均压力初核；充水试验工况采用水的密度和满罐液位，用于基础与地基控制验算。二者均须叠加罐体、罐顶、内浮顶、附件、环墙和覆土等自重，不能以液柱压力直接代替最终基底压力：

| pL=ρ g Hd | （5-33） |
| --- | --- |

| p92,30000=0.75×9.81×17.1=125.81 kPa | （5-34） |
| --- | --- |

| pD,30000=0.84×9.81×17.1=140.91 kPa | （5-35） |
| --- | --- |

| p95,10000=0.75×9.81×15.2=111.83 kPa | （5-36） |
| --- | --- |

| ptest,30000=1.0×9.81×18.0=176.58 kPa | （5-37） |
| --- | --- |

| ptest,10000=1.0×9.81×16.0=156.96 kPa | （5-38） |
| --- | --- |

3万m³罐和1万m³罐的充水最大液柱压力分别为176.58 kPa和156.96 kPa，均高于相应油品正常运行平均液柱压力，因此充水试验工况控制竖向液柱作用。地基验算还需叠加罐体、罐顶、内浮顶、附件及环墙自重，并校核风、地震偏心作用下的最大和最小基底压力。GB 50341—2014附录E要求基础顶面设置厚度不小于100 mm的沥青砂垫层。黄埔区降雨量大，基础环墙外侧设置截排水沟，罐底下设置防渗及泄漏检测层。地基承载力、软弱土层处理、抗浮和沉降控制在取得勘察数据后计算，不采用指导模板中的假定承载力。

5.1.9 接管、通气与仪表配置

【修改标注】原文问题：液位保护未区分GB 50074—2014的强制适用条件与本项目强化配置，油气控制只作原则性引用。修改内容：明确双液位、联锁和GB 20950—2020控制措施。

每座储罐设置进油口、出油口、罐底排水口、罐壁人孔、罐顶人孔、量油孔、密闭取样口、温度测点、盘梯、平台及接地端子。汽油罐设置内浮顶导向、防转、自动通气和高液位保护；柴油罐设置呼吸阀和阻火器。依据GB 50074—2014第15.1.2条和第15.1.4条，单罐容量30000 m³的汽油罐和柴油罐设置连续液位计、高液位报警及独立高高液位检测，达到高高液位时联锁关闭进油阀；高高液位信号与连续液位测量信号相互独立。10000 m³汽油罐虽不属于本设计周转条件下第15.1.2条必须设置独立高高液位联锁的容量范围，仍按项目强化要求设置连续液位计和独立高高液位开关。各罐低液位报警与出油泵入口保护联锁。

汽油采用管道密闭收油，符合GB 20950—2020第4.1.4条；内浮顶周边密封、开孔密封、支柱套管和自动通气装置按该标准第4.2.2条控制无组织排放。内浮顶本身作为储罐油气排放控制措施，固定顶通气口预留密闭集气接口；是否将正常呼吸气集中接入油气处理装置，应结合气相系统压力平衡和油气回收工艺专项确定，不以“密闭收油”等同于全部罐顶气体必须进入回收装置。公路装车产生的油气由装车系统密闭收集并送油气回收装置，相关能力在发油工艺章节计算。

【修改标注】原文补充：给出通气装置方案阶段临时配置假设，并将接管补强、内浮顶支柱和消防配套分别说明。

正常通气量由最大进油时呼出量、最大出油时吸入量及热呼吸量组合确定，事故通气按GB 50341—2014附录A校核。当前计划表仅给出年周转量，未给出单线最大收发油流量、阀门关闭时间、气相连通条件和作业时间，故不以年平均流量代替瞬时流量选取呼吸阀口径。方案阶段暂按每座柴油固定顶罐设置阻火呼吸阀和事故通气装置、每座汽油内浮顶罐设置固定顶通气装置及油气控制接口预留；最终数量、通径和压力整定值在收发油水力计算及设备资料确定后复核。

（1）接管开孔补强。罐壁进出油接管、排水口、人孔和清扫孔按GB 50341—2014第10章计算开孔削弱面积、罐壁有效厚度、接管有效厚度、补强板面积和焊缝有效面积。3万m³罐直径大于36 m，罐壁接管承受管道自重、热位移及阀门荷载时，还应按该规范附录J校核允许外载。现阶段缺少接管口径、标高和管道反力，故仅预留补强板与柔性连接空间，不虚列补强面积。

（2）内浮顶支柱荷载。汽油罐金属隔舱式内浮顶按漂浮、积液和支柱落底三类工况设计。支柱落底时，内浮顶自重、密封装置重量及检修活荷载通过支柱传递至罐底；支柱下方设置垫板并避开罐底搭接焊缝、集水坑和接管。支柱数量、间距、垫板厚度及罐底局部承压在制造单位提供内浮顶荷载后复核，本阶段不以经验间距代替专项计算。

（3）储罐消防配套。依据GB 50074—2014第12章，本设计单罐容量均大于1000 m³，设置固定式泡沫灭火系统；单罐容量均不小于3000 m³且罐壁高度不低于15 m，设置固定式消防冷却水系统。汽油内浮顶罐与柴油固定顶罐分别按对应罐型确定泡沫供给方式。泡沫混合液流量、冷却水强度、连续供给时间和消防储量在消防章节按最大事故罐计算。

5.1.10 防腐与保温

【修改标注】原文问题：防腐体系只作定性说明，未给出方案阶段干膜厚度设计值。修改内容：补充各主要部位涂层厚度，并标明其为项目方案值。

汽油和0号柴油均为常温储存，不设罐体保温、加热盘管或伴热。防腐执行GB/T 50393—2017。结合黄埔区高温、高湿、多雨及工业大气环境，方案阶段罐外壁和固定顶采用环氧底漆、环氧中间漆及耐候面漆，设计总干膜厚度不小于240 μm；罐底内表面及罐壁下部1.5 m范围采用耐油环氧体系，设计总干膜厚度不小于350 μm；罐底外表面采用重防腐体系，设计总干膜厚度不小于300 μm，并与基础防渗层和阴极保护协调。上述厚度为本项目方案设计值，不是GB 50341—2014的统一规定值；施工图阶段应依据环境腐蚀性评价、涂料型式试验和生产厂家配套体系确定各道涂层厚度。设计变更为加热储存时，应重新核定油品火灾危险类别、设计温度、许用应力及保温结构。

5.1.11 计算结果

| 油品 | 罐容与数量 | 罐型 | 罐壁厚度/mm（自下而上） | 罐底配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 30000 m³×2 | 内浮顶 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 中幅8，边缘12 |
| 95号汽油 | 30000 m³×1 | 内浮顶 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 中幅8，边缘12 |
| 95号汽油 | 10000 m³×1 | 内浮顶 | 12/10/10/8/6/6/6/6 | 中幅8，边缘10 |
| 0号柴油 | 30000 m³×2 | 固定拱顶 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 中幅8，边缘12 |

【修改标注】原文补充：新增全储罐核心参数汇总表，并同步修正3万m³汽油罐抗风圈数量及标高。

| 项目 | 3万m³汽油罐 | 3万m³柴油罐 | 1万m³汽油罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐型 | 固定顶内浮顶 | 固定拱顶 | 固定顶内浮顶 |
| D×H/m | 46.0×18.0 | 46.0×18.0 | 28.5×16.0 |
| 设计液位/m | 17.1 | 17.1 | 15.2 |
| 罐壁tn/mm | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 12/10/10/8/6/6/6/6 |
| 中幅板tn/mm | 8 | 8 | 8 |
| 边缘板tn/mm | 12 | 12 | 10 |
| 拱顶矢高/m | 8.073 | 8.073 | 5.002 |
| 设计外压P0/kPa | 1.339 | 1.589 | 1.294 |
| 临界抗风压力/kPa | 0.712 | 0.712 | 0.522 |
| 中间抗风圈/道 | 1 | 2 | 2 |
| 抗风圈标高/m | +13.690 | +15.127、+12.253 | +12.687、+9.375 |
| 理论板材质量/t | 449.61 | 449.39 | 159.59 |
| 乘1.03修正/t | 463.10 | 462.87 | 164.38 |

注：抗风圈标高由罐底起算；理论板材质量及1.03修正值均不含网壳、内浮顶、加强圈、盘梯平台、接管、附件和焊材。

本设计共设置6座立式圆筒形钢制焊接储罐，容量配置满足第4.1节需要容量。罐壁由充水试验工况或规范最小厚度控制；罐底和拱顶满足GB 50341—2014方案设计要求；3万m³汽油罐设置1道中间抗风圈，3万m³柴油罐和1万m³汽油罐各设置2道中间抗风圈。方案阶段可确定罐容、几何尺寸、罐壁厚度、罐底构造、拱顶几何及抗风圈配置。施工图深化前必须补充广深公路两侧具体地块的岩土勘察和地震动参数、最大收发油流量、阀门关闭时间、管口外荷载、内浮顶荷载及网壳设计资料，以完成抗震锚固、基础承载与沉降、接管补强、通气能力、内浮顶支柱和罐顶结构的最终校核；在输入资料缺失时，不给出锚栓数量、呼吸阀口径、网壳杆件规格和基础配筋等伪精确结论。

本节资料来源

[1] 裴慧琳. 计划表—裴慧琳[Z]. 2026.

[2] 泉州职业技术大学. 油库毕业设计指导书[Z].

[3] 抗风圈计算+变点法计算储罐壁厚[Z]. 用户提供技术资料.

[4] 大型储罐计算书：4000 m³储罐计算书[Z]. 用户提供技术资料.