第4章 油库的总平面设计

4.1油库容量和分级

本油库主要储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输和公路运输相结合的方式。各油品年周转量及收发油方式见表3-2。

表3-2  各油品年周转量及收发油方式

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 年出库量/（×10⁴t） | 管输出库量/（×10⁴t） | 公路出库量/（×10⁴t） | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12 | 管道（100%） | 12 | 10.20 | 1.80 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95号汽油 | 8 | 管道（100%） | 8 | 7.20 | 0.8 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0号柴油 | 10 | 管道（100%） | 10 | 9.00 | 1.00 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 合计 | 30 | — | 30 | 26.40 | 3.60 | — |

由表3-2可知，本油库年进库总量为30×10⁴t，年出库总量为30×10⁴t，其中管输出库量为26.4×10⁴t，公路出库量为3.6×10⁴t。由于油库全年进库量和出库量保持平衡，储罐容量计算中的年周转量应取年进库量或年出库量中的一项，不应将二者相加，否则会造成重复计算。因此，92号汽油、95号汽油和0号柴油的设计年周转量分别取12×10⁴t、8×10⁴t和10×10⁴t。

油库容量应根据油品年周转量、年周转系数、油品设计密度和油罐利用系数确定，并结合油品分批接收、静置沉降、质量检验、连续发油和储罐检修等运行要求进行储罐选型。[19]

各油品所需公称储存容量按下式计算：

Vi=GiKρiη

式中：

V。—-某种油品的设计容量,m’;G—该种油品的年周转额;1;

K一—该种油品的周转系数,我国商业系统，一、二级油库K=1～3；三级及其以下的油

库=4～8;有条件时,K 值最好通过调查分析决定；

p——该种油品的密度,Vm²;

η—一油利用系数，一般轻油取=0.95;重油取=0.85;储存重质油的非金属罐取

n =0.75

根据油库储运毕业指导设计书轻油储罐的油罐利用系数一般取0.95，重油储罐取0.85，储存重质油的非金属储罐取0.75。92号汽油、95号汽油和0号柴油均按轻质油品考虑，因此三种油品的油罐利用系数均取0.95。汽油设计密度取0.75t/m³，0号柴油设计密度取0.84t/m³，K值拟定为3，若计算结果与之不符再进一步取值。

（1）92号汽油储存容量

92号汽油年进库量和年出库量均为12×10⁴t，其中管输出库量为10.2×10⁴t，公路出库量为1.8×10⁴t。

92号汽油所需公称储存容量为：

V92=1200003×0.75×0.95=56140 m³

计算所需容量约为56140m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用2座30000 m³内浮顶储罐，总公称容量为60000 m³，大于计算容量56140 m³，满足储存和周转要求。

（2）95号汽油储存容量

95号汽油年进库量和年出库量均为8×10⁴t，其中管输出库量为7.2×10⁴t，公路出库量为0.8×10⁴t。

95号汽油所需公称储存容量为：

V95=800003×0.75×0.95=37426 m³

计算所需容量约为37426m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用1座30000m³内浮顶储罐和1座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为40000 m³，大于计算容量37426m³，满足储存和周转要求。

（3）0号柴油储存容量

0号柴油年进库量和年出库量均为10×10⁴t，其中管输出库量为9×10⁴t，公路出库量为1×10⁴t。

0号柴油所需公称储存容量为：

V0=1000003×0.84×0.95=41771m³

计算所需容量约为41771 m³。选用2座30000 m³固定顶储罐总公称容量为60000 m³，大于计算容量41771m³，满足储存和周转要求。

各油品储罐容量计算及选型结果见表3-3。

表3-3  储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 年周转量/(×10⁴t) | K/a⁻¹ | 设计密度/(t/m³) | η | 计算容量/m³ | 储罐形式 | 储罐配置 | 总公称容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12 | 3 | 0.75 | 0.95 | 56140 | 内浮顶储罐 | 2座×30000m³ | 60000 |
| 95号汽油 | 8 | 3 | 0.75 | 0.95 | 37426 | 内浮顶储罐 | 1座×30000 m³和1座×10000m³ | 40000 |
| 0号柴油 | 10 | 3 | 0.84 | 0.95 | 41771 | 固定顶储罐 | 2座×30000 m³ | 60000 |
| 合计 | 30 | — | — | — | 135337 | — | 6座 | 160000 |

本油库共设置6座地上立式储罐：92号汽油内浮顶罐2座(60000 m³)，95号汽油内浮顶罐2座(40000 m³)，0号柴油固定顶罐2座(60000 m³)，总计160000 m³，储罐实际公称总容量为135337 m³。92号汽油和95号汽油均选用内浮顶储罐并采用二次密封装置，以减少蒸发损耗和油气排放；0号柴油选用固定顶储罐。不同油品不得混罐储存，各油品应设置独立的罐前支线和阀组，防止错收、错发和油品混合。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条表3.0.1注释，甲A类液体储罐容量可乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。甲B类、乙A类和乙B类液体储罐容量按实际公称容量计入。

本设计中，92号汽油和95号汽油均按甲B类液体考虑，其储罐容量按实际公称容量计入；0号柴油按丙A类液体考虑，其储罐容量乘以0.5计入储罐计算总容量。因此，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为：

TV=60000+40000+60000×0.5=130000 m³

式中，92号汽油储罐容量为60000m³，95号汽油储罐容量为40000m³，0号柴油储罐实际公称容量为60000m³，折算后计入储罐计算总容量的容量为130000m³。

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条，储罐计算总容量大于100000m³的石油库属于一级石油库。本油库储罐实际公称总容量为160000m³，用于油库等级划分的储罐计算总容量为130000m³，因此本油库确定为一级石油库。

4.2油库的分区

根据4.1节确定的储罐配置，本油库设置6座地上立式储罐，其中92号汽油内浮顶储罐2座、总公称容量60000m³，95号汽油内浮顶储罐2座、总公称容量40000m³，0号柴油固定顶储罐2座、总公称容量60000m³，储罐实际公称总容量为160000m³。92号和95号汽油按甲B类液体计入实际容量，0号柴油按丙A类液体乘0.5折算，储罐计算总容量为60000+40000+60000×0.5=130000m³。依据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条及表3.0.1，本油库划分为一级石油库。

依据设计任务补充条件，项目拟建于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，总用地面积约52万m²。总平面设计应以正式用地红线、地形测量、周边建（构）筑物现状及规划道路资料为最终依据。广深公路两侧地块分别组织交通、消防和疏散系统，广深公路仅作为库外交通联系道路，不作为库内消防环道；本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。

根据GB 50074—2014第5.1.1条，石油库总平面按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。本设计相应划分为储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区。各区设施组成按该条表5.1.1确定，区内建（构）筑物和设施之间的防火距离按第5.1.3条及表5.1.3逐项校核。分区布置在满足防火间距的基础上，应缩短油品收发管线和消防、公用工程管线，避免生产运输车辆与人员通勤流线交叉，并保留消防救援、设备检修和远期调整条件。[15]

（1）储油区

储油区设置92号汽油、95号汽油和0号柴油三个独立罐组，分别采用4.1节确定的60000m³、40000m³和60000m³罐组容量。虽然GB 50074—2014第6.1.10条允许甲B类和丙A类液体储罐同组布置，本设计仍按油品品种分别成组，以降低错收、错发和混油风险，并便于独立计量、质量检验及轮换检修。92号和95号汽油采用钢制内浮顶储罐，0号柴油采用固定顶储罐。

各罐组容量均符合GB 50074—2014第6.1.11条：钢制内浮顶储罐组总容量不大于360000m³，固定顶储罐组总容量不大于120000m³。各罐组均为2座储罐，少于第6.1.12条规定的数量上限，并按第6.1.13条采用不超过2排的布置。罐组内相邻储罐防火距离按第6.1.15条及表6.1.15，以相邻较大罐直径D为基准计算；钢制内浮顶汽油罐间距不小于0.4D，单罐容量大于1000m³的丙A类固定顶柴油罐间距不小于0.4D。

各地上储罐组设置闭合防火堤。防火堤内有效容量不小于罐组内一个最大储罐的容量，储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离不小于罐壁高度的一半，分别执行GB 50074—2014第6.5.1条和第6.5.2条。甲B类、丙A类液体泵站布置在防火堤外，执行第5.1.14条；罐组排水采用雨水与含油污水分流，事故状态下可切换至事故收集系统。

（2）装卸区

三种油品均采用管道进库；出库采用管输与公路运输相结合的方式，其中92号汽油管输出库10.2×10⁴t/a、公路出库1.8×10⁴t/a，95号汽油分别为7.2×10⁴t/a和0.8×10⁴t/a，0号柴油分别为9.0×10⁴t/a和1.0×10⁴t/a，数据来源为4.1节表3-2。项目不设置铁路和水运装卸设施。公路装卸区配置汽车罐车装车设施、油品泵站、计量与控制设施、油气回收处理装置及必要的车辆检查和等候场地，设施范围依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。

公路装卸区布置在临近库外道路一侧，并以围墙与其他功能区隔开，执行GB 50074—2014第5.1.11条。油罐车采用独立出入口和单向循环流线，依次完成入库检查、等候、装车和驶离，避免进入储油区和行政管理区；装卸区车辆出入口直接通向库外道路，执行第5.2.11条第4款。装车设施与其他建（构）筑物的防火距离按表5.1.3根据油品类别及是否采用油气回收设施分别校核。

（3）辅助生产区

辅助生产区设置消防泵房、消防水储存设施、泡沫站、变配电设施、机修间、器材库、化验室、计量设施和污水处理设施，其组成依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。使用性质相近的建（构）筑物在满足生产和防火要求时可合并设置，执行第5.1.2条。辅助设施宜布置在储油区与行政管理区之间，但不得以缩短距离为由侵入规范规定的防火间距。

储罐区泡沫站设置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不小于20m，执行GB 50074—2014第5.1.13条。消防泵房、独立变配电间、控制设施及污水处理设施与储罐、泵站和装卸设施的距离按第5.1.3条及表5.1.3校核。消防水源和泵房的位置应保证两侧地块发生事故时均具有明确的供水路径；跨越广深公路的消防支援方案须在消防专项设计中另行论证。

（4）行政管理区

行政管理区设置门卫、办公用房、控制室和必要的管理设施，靠近人员主要出入口布置，并与油罐车运输流线分开。依据GB 50074—2014第5.1.12条，消防车库、办公室和控制室等场所宜布置在储罐区全年最小频率风向的下风侧。现有气象资料仅给出主导风向为偏北风，不能替代全年最小频率风向资料，因此行政管理区的最终方位应依据场址风频玫瑰图确定。行政管理区设置直接通向库外道路的车辆出入口，执行第5.2.11条第4款，并设置与生产运输道路分离的人行通道和应急集合点。

4.3库区道路规划

储罐区设置环形消防车道，汽车罐车装卸设施设置可使消防车辆顺利接近作业场地的消防车道，分别执行GB 50074—2014第5.2.1条和第5.2.5条。本油库为一级石油库，储罐区和装卸区消防车道总宽度不小于9m，其中路面宽度不小于7m，数据来源为第5.2.8条。消防车道净空高度不小于5.0m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，执行第5.2.9条。

92号和95号汽油分别设置防火堤，其罐组容量合计100000m³，可共用一条环形消防车道，低于GB 50074—2014第5.2.2条第2款规定的120000m³上限；两罐组防火堤外堤脚线之间保留宽度不小于7m的消防空地，执行第3款。0号柴油罐组容量为60000m³，单独设置环形消防车道。各罐组容量均小于120000m³，不适用第5.2.2条第4款关于单个罐组至少设置2个环道入口的条件，但储罐区车辆出入口仍按第5.2.11条第3款设置不少于2处，并位于不同方位。

除规范规定的例外储罐外，储罐至少与1条消防车道相邻；储罐中心至少与2条消防车道的距离均不大于120m，场地条件受限时，储罐中心至最近消防车道的距离不大于80m，执行GB 50074—2014第5.2.3条。消防车道路面标高宜高于防火堤外侧地面设计标高0.5m及以上，消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离不小于3m，分别依据第5.2.6条和第5.2.7条。

尽头式消防车道设置回车场；两个路口之间的消防车道长度大于300m时，在中段增设回车场，执行GB 50074—2014第5.2.10条。回车场尺寸按设计消防车型及转弯轨迹确定。油库设置与广深公路连接的库外道路，其路面宽度不小于7m；油库通向库外道路的车辆出入口不少于2处并宜位于不同方位，行政管理区和公路装卸区分别设置直接通向库外道路的车辆出入口，上述要求来源于第5.2.11条。危险品运输道路纵坡不大于6%，执行第5.2.12条。

广深公路两侧地块分别形成可独立到达的道路和疏散系统，不以广深公路承担库内消防循环。生产运输车辆、行政车辆和人员步行流线实行分流；消防车道及回车场范围内设置禁停标识，不布置固定设备和临时堆场。道路竖向设计应结合年平均降雨量2240mm、日最大降雨量346mm的任务参数组织横向排水，路面雨水不得直接汇入罐组防火堤内，可能受油品污染的初期雨水经切换后进入含油污水处理系统。

4.4综合管线布置

综合管线包括油品工艺管线、油气回收管线、消防给水及泡沫管线、生产生活给水管线、雨水与含油污水管线、电力电缆和通信控制线路。本节仅确定总平面通道及空间关系，管径、壁厚、水力和应力计算在相应专业章节完成。油品工艺管线沿库内主干道一侧的专用管廊连接库界计量设施、储罐区泵站和公路装卸区，不同油品管线独立设置并明确介质、流向和阀位标识。

依据GB 50074—2014第9.1.1条，库内工艺管道以地上敷设或敞口管沟敷设为主，局部地段可采用埋地或充沙封闭管沟。地上管道不环绕罐组，不占用消防车道和回车场；设置在防火堤与消防车道之间的管道不得妨碍消防人员通行和作业，执行第9.1.2条。地上工艺管道不宜靠近消防泵房、变配电间、办公室和控制室等人员集中场所；间距小于15m时，朝向管道一侧的建筑外墙采用无门窗的不燃烧体实体墙，执行第9.1.4条。

管道穿越道路时，交角不宜小于60°，穿越管段敷设在涵洞或套管内，或采取等效防护措施；其他油品管道套管顶低于道路路面不小于0.6m，套管端部超出路基坡脚至少0.6m、超出排水沟边缘至少0.9m，执行GB 50074—2014第9.1.5条。架空管道跨越消防车道时，路面以上净空高度不小于5.0m；跨越其他车行道路时不小于4.5m；跨越段不设置阀门、法兰、波纹管等可能渗漏的组成件，执行第9.1.6条。地上管道沿道路平行布置时距路边不小于1m，埋地管道不得沿道路路面下方平行敷设，执行第9.1.8条。

一级石油库地上储罐区消防给水管道采用环状敷设，环形管道进水管不少于2条，每条均能通过全部消防用水量，执行GB 50074—2014第12.2.5条。消防给水与油品工艺管线分层、分侧布置，消防阀门设置在火灾状态下可安全接近的位置。雨水、含油污水和事故排液分别设置管网及切换设施，阀组和低点排液采用闭式收集，防止泄漏油品进入市政雨水系统。

电力电缆与通信控制线路采用独立电缆沟或保护管敷设，并与油品管线、热力管线及排水管线保持检修和安全间距。地上或非充沙管沟敷设的金属工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷击电磁脉冲接地装置，执行GB 50074—2014第14.3.10条。管廊立柱和管线避开道路照明、消防设施及疏散标志，不遮挡主干道和装卸作业区照明。两侧地块分别设置完整的工艺、公用工程和消防管网；后续确需跨越广深公路连通时，应单独开展安全论证并办理道路、规划及施工审批。

本章引用参考文献

[15] 油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”.

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.