毕业设计

中文名称

广州黄埔油库工艺设计

English Title

Process Design of Huangpu Oil Depot in Guangzhou

学    院：       能源学院

专    业：    油气储运工程

年    级：        2023级

姓    名：        裴慧琳

学    号：       23104242

指导教师：    叶章评  李琦钰

职    称：    高级工程师 助教

提交日期：2026年7月26日

本科毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的作品是本人在指导教师的指导下，独立进行研究/设计工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除文中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写或发布过的研究/设计成果。对本设计做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿承担本声明的法律责任和一切后果。

毕业生签名：           	 日  期：

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其内容均由学生在本人指导下取得，对他人设计及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭等学术不端行为。

指导教师签名：            	  日  期：

题目：宋体，二号，加粗，居中，行距固定29磅

毕业设计题目

摘要：黑体，三号，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要

摘要内容：宋体，小四，行距固定20磅

天然花岗石坚固耐用、取材方便，广泛用作建筑装饰材料。我国石材资源丰富，开采历史悠久。石材加工业是我国改革开放以来建材行业增长速度最快的产业领域，经过近十几年的飞速发展，目前在产量上已跃居世界第一位，并已成为全球石材加工市场的主导国家之一。

……

关键词：花岗石  金刚石  大切深锯切  锯切力  锯切比能

关键词：黑体，小四

关键词内容：宋体，小四，行距固定20磅

Abstract

题目：Times New Roman，三号，加粗，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

英文摘要和关键词根据中文摘要进行对照翻译

The natural granite is durable and easy to use, which is widely used as building decoration materials. China is rich in stone resources and has a long history of exploitation. Stone processing industry is the fastest growing industry of building materials industry since China's reform and opening up. After nearly ten years of rapid development, it has leaped to the first place in the world in terms of output and has become one of the leading countries in the global stone processing market.

……

Keywords：Times New Roman，小四，加粗

关键词内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

Keywords:Granite  Diamond  Deep sawing  Sawing forces  Sawing specific energy

黑体，小三，居中，行距固定20磅

目  录

绪论/引言∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

一级标题：宋体，小四，两端对齐，行距固定20磅

二级标题，缩减1个字符

1 国内外现状∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

1.1国内研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.2国外研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.3研究的趋势∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙*

2 □□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

2.1□□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙*

2.2□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

2.3□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

3 □□□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙*

……

6 结论 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

主要参考文献 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

致谢 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录A ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1选题背景

成品油油库承担油品接收、储存、中转和分发任务，是区域成品油供应体系中的重要储运设施。油库工艺系统涉及储罐、管线、泵、装卸设施及安全环保设施的协同运行，设计时既要保证油品流向清晰、输送能力满足要求，也要控制混油、泄漏、火灾爆炸、静电和油气挥发等风险。因此，依据具体油品种类和收发任务开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定运行的基础。

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能保证各油品独立、安全运行，又具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目将在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算、安全设计及方案校核提供依据。

1.2研究意义

1.2.1理论意义

1.完善多学科交叉的储运工程理论体系：油库设计涵盖石油储运工艺、流体力学、安全工程、环境工程、智能自动控制等多个学科领域。当前石油储运行业正向绿色化、智能化、安全化转型，传统设计理论、工艺优化体系及安全管控模型存在一定局限性。开展系统化油库设计研究，可针对性完善油品储存、装卸输送、损耗控制、安全风控、节能降耗等核心模块的理论内容，打破学科应用壁垒，推动多学科交叉融合在油库工程领域的落地，进一步丰富和细化石油储运工程理论体系。

2.规范油库设计的理论标准与体系框架：本研究严格对标国家现行油库设计、安全管理、生态环保相关标准规范，摒弃传统经验化设计的片面性与随意性。通过对油库总平面布局、储罐型式选型、工艺流程设计、配套系统配置及安全环保设施布设等核心内容的系统性、规范化研究，进一步明确油库全流程设计的科学逻辑与技术准则，有效提升油库设计方案的科学性、合理性与规范性，完善油库工程标准化设计的理论框架。

1.2.2现实意义

1.优化运营模式，提升油库经济效益：通过科学优化油库总体布局、储运工艺流程与设备配套配置，可有效理顺油品储存、装卸、输转全流程作业逻辑，大幅提升油库整体作业效率。同时能够精准控制油品蒸发损耗、设备运行能耗及日常运维成本，减少资源浪费，优化油库运营模式，显著提升油库运行稳定性与综合经济效益，适配市场化成品油储运的高效运营需求。

2.筑牢安全防线，践行绿色低碳发展理念：油库属于高危储运场所，火灾、爆炸、油品泄漏及油气污染是核心风险隐患。本次设计通过科学配置消防防护、防雷防静电、实时泄漏监测、油气回收、污水处置等安全环保设施，构建全方位、立体化的安全防控与环保治理体系，可有效规避重大安全事故、降低油气污染物排放，大幅提升油库本质安全水平，契合我国“双碳”目标以及绿色石化、绿色储运的行业发展要求。

3.助力行业升级，保障国家能源储运安全：在国家大力推进能源安全战略、现代物流基础设施升级、石化行业高质量发展的背景下，老旧油库改造、智能化新库建设需求持续激增。本研究的设计方案可有效优化石油储运基础设施建设标准，推动传统油库向智能化、绿色化、安全化升级，完善国内油气储运网络布局，对提升石油储运行业整体建设水平、保障区域油品稳定应急保供、筑牢国家能源储运安全屏障具有重要的现实推动作用。

第2章 国内外研究动态

2.1 国内研究现状

近年来，伴随国内能源储备体系持续完善、成品油储运管网规模化建设，油库工艺设计逐步摆脱传统经验化设计模式，朝着标准化、绿色低碳、数字化智能管控方向转型。国内工程学者、设计院围绕管道协同布局、装卸工艺、设备选型、罐区管道、安全布局、环保减排、自动化运维七大核心方向开展大量工程实践与理论研究，形成适配我国管网布局、软土地基、多雨气候、现行规范体系的成套设计思路。 在管网协同与库区总体规划层面，张付卿（2005）提出，现代化成品油库建设必须与全国成品油干线管道统筹配套、一体化规划，油库总平面、储运系统、自控、供配电、消防给排水均需贴合管道下载输送需求。[14]管道配套油库需结合管道额定下载流量核算储罐总容量，改造或增设电动进罐阀门，同步扩容公路发油设施，实现管道连续卸油与公路快速外发联动；库区供电、消防系统与管道站场统一设计，减少重复建设、节约占地与投资。[14]当前国内新建分销型油库普遍遵循该思路，依托长输管道替代传统铁路、水运进厂模式，实现全天候稳定输油，降低中转损耗与运输成本。[11,14] 在工艺流程与装卸工艺层面，国内油库通用“管道进厂—储罐储存—自动化装车外发”密闭工艺主线，分上装、下装两种发油模式，行业已明确下装发油是主流升级方向。[5,14]张付卿（2005）对比两类装车工艺指出，传统上装发油流量仅50～100m³/h，敞开式作业挥发大量油气；而下装发油流量可达120～140m³/h，全程密闭无罐口敞开，可直接对接油气回收快速接头，大幅减少挥发性有机物排放，同时支持多舱罐车多鹤管同步作业，缩短车辆排队时长，消除人员登高操作的安全隐患。[14]现阶段国内发达地区油库多采用上下装结合方案，同步配套自动化添加剂加注系统，满足多品类油品调兑需求。针对华南软土、多雨地域工况，陈敏平（2011）补充了配管专项设计要点：储罐与汇管地基易产生不均匀沉降，罐根阀门后必须设置金属波纹软管补偿位移，阀门支架与储罐基础整体浇筑，避免管线焊缝撕裂泄漏；高黏燃料油输送管线配套分段蒸汽伴热，管沟采用细砂回填密封，防止积水散失热量、升高油品黏度造成输送不畅。[9] 在储罐与机泵设备选型方面，国内依托国家战略石油储备工程，10万m³、15万m³大型浮顶、内浮顶储罐国产化设计技术完全成熟。[3]行业严格遵循GB 50074、GB 50341开展选型：汽油等高挥发性油品选用内浮顶罐抑制挥发损耗，柴油、燃料油采用固定顶罐，万立方米级拱顶罐优先采用双向子午线网壳顶，实现长期免防腐维护；机泵按输送介质区分，轻质成品油选用低泄漏离心泵，高黏燃料油配套自吸式螺杆泵，设计阶段必须精确核算装置汽蚀余量，严格遵循介质安全系数，杜绝泵空转、流量不足故障。[6-7]有限元数值模拟已普遍用于储罐风、雨、地震荷载与底板应力校核，提升罐体结构安全冗余。[3] 在罐区安全布置与标准研究领域，陆育等（2024）系统对比国内GB 50074、GB 50160与国外NFPA、API系列规范，梳理油品危险分类、储罐防火间距、隔堤、防火堤容积核心差异：国内仅以闭杯闪点划分危险等级，储罐间距按罐径倍数取值，隔堤、堤体高度与有效容积均设置强制条款；国内工程大量采用PHAST仿真软件模拟储罐火灾热辐射，验证现行防火间距的合理性，为大型罐区布局提供量化支撑。[10]HAZOP、故障树、定量风险评价等手段广泛用于风险辨识，配套可燃气体探测、紧急切断联锁、自动泡沫消防构建全流程安全防线。[1,13] 环保与自动化工艺研究方面，响应国家“双碳”与挥发性有机物管控政策，国内重点推广吸收、冷凝、吸附及耦合式油气回收成套设备。[2]张付卿（2005）分析行业应用现状：汽油内浮顶罐、管道进厂已大幅削减储存与进油损耗，但传统上装发油环节油气逸散问题突出；年发油量50万吨以上大中型油库配套油气回收装置，两年内即可收回设备投资，同时消除有毒油气对作业人员的伤害。[12,14] 在清罐原油处理方面，王文涛等（2024）开展了高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践，为清罐原油资源化处理提供了工程参考。[4]自动化系统作为油库核心配套，完整覆盖罐群计量、公路定量装车、安全监控三大模块：罐区采用伺服、磁致伸缩液位计，自动采集液位、温度、密度数据并超限报警；装车系统采用PLC集散控制，集成静电接地、溢油联锁、多段缓关阀防水击、温度补偿、IC卡刷卡发油功能；库区部署可燃气体探测、电子巡更、视频监控联动火灾报警系统，实现少人值守、数字化调度。[8] 行业现存短板同样受到学界关注：当前国内中小型自备油库工艺老旧、下装发油、油气回收、智能计量改造滞后；全过程定量风险评估、数字孪生仿真尚未大范围落地；不同国标间防火堤、隔堤条款存在细微冲突；专业设计人才供给不足，精细化节能、超低排放工艺普及度有限，制约油库现代化升级速度。

2.2 国外研究现状

## 欧美、日本等发达国家石油储运产业起步更早，经过数十年工程迭代，形成以API、NFPA、ISO、EI、OISD为核心的完整油库设计理论与标准体系，设计理念侧重全生命周期安全管控、量化风险仿真、智能化数字运维。[15-17] 在安全设计与标准体系层面，国外严格推行全过程工艺安全管理，将风险模拟、安全校核贯穿油库规划、工艺设计、施工、运维、报废全周期。美国NFPA 30、API 650、API 2610为全球通用标杆规范：NFPA 30同时结合闪点、沸点、蒸气压划分液体危险等级，相比国内单一闪点分类更为精细；[16]储罐防火间距、隔堤、防火堤设计依托火灾热辐射仿真确定，大容量易燃储罐强制单罐单隔，堤体容积预留雨水、消防水容纳余量；[16]API 650采用性能化设计思路，储罐壁厚、底板应力计算灵活取值，兼顾安全与钢材消耗。[15]英国EI、印度OISD结合本土气候形成补充规范，搭建多层次标准化框架。 智能化与数字化工艺是国外近年核心研究方向，依托DCS、SCADA、物联网感知搭建库区实时监控网络，融合数字孪生、人工智能实现设备预测性维护、泄漏智能预警、库存自动调度。行业普遍采用Phast、Aloha仿真软件模拟火灾、泄漏扩散，以量化结果反向优化罐间距、消防配置，推动安全设计由查表规范向数值量化升级。 环保与装卸工艺领域，欧美严苛的挥发性有机物管控法规推动冷凝-吸附联合、膜分离、低温油气回收技术商业化；国外油库全面普及密闭下装装车系统，配套一体化回收管路，从源头控制油气挥发。同时海外学者长期开展罐底油泥沉积、含油废弃物处置、储运换热网络优化基础研究，持续通过数值仿真优化储存、输送工艺参数。当前以数字孪生、全周期安全评估、智能能源调度为核心的智慧油库，是国际油库工艺设计主流发展方向。

2.3 国内外研究现状分析

整体来看，国外油库工艺设计理论体系成熟完整，全过程量化风险评估、数字孪生落地、高端油气回收、密闭下装成套工艺、仿真工具商业化应用具备显著领先优势，标准体系兼顾安全、环保、工程经济性。 国内依托长输成品油管道、战略储油库大规模建设，在管道配套油库一体化设计、软土地基配管沉降补偿、大型储罐国产化、常规油气回收、自动化定量装车系统领域实现跨越式发展，整体技术与国际先进水平差距持续缩小。但行业仍存在明显短板：一是中小型自备油库工艺改造进度缓慢，下装发油、智能计量普及率偏低；二是全过程定量风险评价、数字孪生仿真仅在大型储备库试点，未全面普及；三是国内多项储罐相关标准条款存在不统一问题，防火堤、隔堤设计仍有优化空间；四是超低排放、精细化节能工艺落地范围有限。 综合国内外现有研究成果，本次黄埔区成品油库工艺设计将严格遵循GB 50074、GB 50341等国内现行强制规范，借鉴国外全周期安全管控、密闭装卸先进思路，结合本地多雨、软土地基区域特征，统筹管道卸油、下装密闭发油、罐区沉降补偿、蒸汽伴热、油气回收、智能自控整套工艺方案，打造安全合规、经济节能、绿色低碳、适配区域管网配套的成品油库系统。

第3章 设计概况及总体设计

3.1 设计概况

3.1.1 建设规模及建设参数

（一）、建设规模

1.年周转运营规模

该油库坐落于广州市黄埔区，，作为珠三角东部区域成品油分销中转库，负责92#汽油、95＃汽油、和0＃柴油三类成品油接收、储存与分发，保障地区大部分成品油供应。各类油品既定年周转量、收发油方式及分配比例如下表1所示。

表1

| 油品 | 进库量（×104t） | 进库方式及比例 | 出库量 | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92#汽油 | 28 | 管道（100%） | 28 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95#汽油 | 15 | 管道（100%） | 15 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0#柴油 | 24 | 管道（100%） | 24 | 管输（90%）、公路（10%） |

- 2、建设参数

- 本次设计将广州黄埔地区政府官方近几年气象统计资料作为罐体结构、输送管道及整体构筑物各项设计的基础依据：

- 1.温度条件：

- 年平均气温22.6℃；最热月月平均气温29.3℃；最冷月月平均气温14.2℃；

- 绝对最高气温39℃；绝对最低气温1.8℃；最低平均温度14.2℃

2.降雨量：

全年平均降雨量 2240 mm；日最大降雨量 346 mm；平均降雨天数 153 天

3.主导风向和风速：

主导风向偏北风；年平均风速 2.0 m/s；最大风速 32.8 m/s

3.1.2 油品种类及收发油方式

1. 油品分类

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条，石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类如下：甲A类为15 ℃时蒸气压力大于0.1 MPa的烃类液体及其他类似液体；甲B类为甲A类以外且闪点Ft＜28 ℃的液体；乙A类为28 ℃≤Ft＜45 ℃的液体；乙B类为45 ℃≤Ft＜60 ℃的液体；丙A类为60 ℃≤Ft≤120 ℃的液体；丙B类为Ft＞120 ℃的液体。

92号汽油和95号汽油均属于甲A类以外、闪点低于28 ℃的成品油，故按甲B类液体进行设计。根据现行《车用柴油》GB 19147—2016及第1号修改单，0号车用柴油的闭口闪点不低于60 ℃。由于该标准仅规定闪点下限，设计阶段应核验供货质量证明或实测闪点，确认其处于60～120 ℃时方可按丙A类液体确定；若实测闪点高于120 ℃，则应按丙B类液体确定。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.4条，当丙A类液体的操作温度超过其实际闪点时，应将其视为乙A类液体。本设计中0号柴油统一按常温储存、常温输送工况考虑，不设置加热储存和伴热输送设施。该条件仍应结合广州地区气象资料、储罐最低油温及到库柴油实际冷滤点进行校核。

2.进库方式

（一）、管道进库方式：

92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，三种油品分别进入对应储罐。本设计采用密闭进库工艺，避免不同牌号油品串入错误储罐。

基本工艺流程为：

上游输油管道→进库截断阀→进库阀组→过滤及计量设施→取样点→油品分配阀组→对应油品储罐。

92号汽油设计年进库量为28万t，95号汽油为15万t，0号柴油为24万t。收油前应核对上游输送计划、油品牌号、输送批次、目标储罐、储罐可用容量、阀位及计量仪表状态，确认目标储罐具备安全接收容量且相关流程不存在检维修隔离后，方可启动收油。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.1.4条，汽油通过管道收油时，管道应保持密闭；本设计中0号柴油同样采用密闭管道进库。收油启动阶段应采用低负荷运行，确认管线压力、流量、阀位和储罐液位变化正常后，再逐步提高至设计流量。

不同油品共用上游干线分批输送时，应依据输送顺序、管道存油量、油品密度变化及取样检验结果识别界面油。汽油与柴油之间的混油，以及不同牌号汽油之间不满足质量要求的混油，应导入专用混油罐或经工艺确认的接收储罐，不得直接进入合格成品油罐。

收油过程中应连续监测进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度和目标储罐液位。出现进口压力异常升高、储罐高高液位、管线泄漏或阀位异常时，应按照“上游减量或停输—停泵—按设定时间关闭控制阀”的顺序处置，避免快速关阀产生水击。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第9.1.13条，可能超过设计压力的管段应设置泄压装置。收油结束后，应核对管道计量数据和储罐液位变化量，完成管线泄压、阀门复位、泄漏检查、取样检验和作业记录。

3.出库方式

（一）、管道出库方式：

92号汽油管输比例为85%，管输出库量为23.8万t/a；95号汽油管输比例为90%，管输出库量为13.5万t/a；0号柴油管输比例为90%，管输出库量为21.6万t/a。三种油品的管输出库量应分别核算，不与公路出库量混算。

本设计采用密闭管输出库工艺，基本工艺流程为：

储罐→罐前阀组→输油泵入口管道→输油泵→过滤设施→计量设施→出库阀组→库外输油管道。

管输出库前应核对油品牌号、发油储罐、接收单位、外输管线、计划输送量和阀门状态，并检查储罐液位、输油泵入口条件、过滤器压差、计量仪表及泄压设施。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.3.4条，汽油采用管道方式发油时，管道应保持密闭。根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第15.1.8条，易燃和可燃液体输送泵出口管道应设置压力测量仪表。

（二）、公路出库方式：

92号汽油公路出库比例为15%，年公路出库量为4.2万t；95号汽油公路出库比例为10%，年公路出库量为1.5万t；0号柴油公路出库比例为10%，年公路出库量为2.4万t。三种油品的公路出库量应分别计量和核算。

本设计采用定量装车工艺，基本工艺流程为：

储罐→公路发油泵→过滤设施→流量计→定量控制阀→底部装车鹤管→汽车罐车。

装车前应完成车辆资质、罐体适装性、油品牌号、罐车仓号、允许装载量、静电接地、防溢流接口和油气回收接口检查。

第4章 油库的总平面设计

4.1油库容量和分级

本油库主要储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输和公路运输相结合的方式。各油品年周转量及收发油方式见表3-2。

表3-2  各油品年周转量及收发油方式

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 年出库量/（×10⁴t） | 管输出库量/（×10⁴t） | 公路出库量/（×10⁴t） | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 管道（100%） | 28 | 23.80 | 4.20 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95号汽油 | 15 | 管道（100%） | 15 | 13.50 | 1.50 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0号柴油 | 24 | 管道（100%） | 24 | 21.60 | 2.40 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 合计 | 67 | — | 67 | 58.90 | 8.10 | — |

由表3-2可知，本油库年进库总量为67×10⁴t，年出库总量为67×10⁴t，其中管输出库量为58.9×10⁴t，公路出库量为8.1×10⁴t。由于油库全年进库量和出库量保持平衡，储罐容量计算中的年周转量应取年进库量或年出库量中的一项，不应将二者相加，否则会造成重复计算。因此，92号汽油、95号汽油和0号柴油的设计年周转量分别取28×10⁴t、15×10⁴t和24×10⁴t。

油库容量应根据油品年周转量、年周转系数、油品设计密度和油罐利用系数确定，并结合油品分批接收、静置沉降、质量检验、连续发油和储罐检修等运行要求进行储罐选型。[19]

各油品所需公称储存容量按下式计算：

Vi=GiKρiη

式中：

V。—-某种油品的设计容量,m’;G—该种油品的年周转额;1;

K一—该种油品的周转系数,我国商业系统，一、二级油库K=1～3；三级及其以下的油

库=4～8;有条件时,K 值最好通过调查分析决定；

p——该种油品的密度,Vm²;

η—一油利用系数，一般轻油取=0.95;重油取=0.85;储存重质油的非金属罐取

n =0.75

根据油库储运毕业指导设计书轻油储罐的油罐利用系数一般取0.95，重油储罐取0.85，储存重质油的非金属储罐取0.75。92号汽油、95号汽油和0号柴油均按轻质油品考虑，因此三种油品的油罐利用系数均取0.95。汽油设计密度取0.75t/m³，0号柴油设计密度取0.84t/m³，K值拟定为3，若计算结果与之不符再进一步取值。

（1）92号汽油储存容量

92号汽油年进库量和年出库量均为28×10⁴t，其中管输出库量为23.8×10⁴t，公路出库量为4.2×10⁴t。

92号汽油所需公称储存容量为：

V92=2800003×0.75×0.95=130994 m³

计算所需容量约为130994 m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用2座50000 m³内浮顶储罐、1座30000m³内浮顶储罐和1座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为140000 m³，大于计算容量130994 m³，满足储存和周转要求。

（2）95号汽油储存容量

95号汽油年进库量和年出库量均为15×10⁴t，其中管输出库量为13.5×10⁴t，公路出库量为1.5×10⁴t。

95号汽油所需公称储存容量为：

V95=1500003×0.75×0.95=70175 m³

计算所需容量约为15038m³。95号汽油选用2座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为：

V′95=2×10000=20000 m³

计算所需容量约为70175 m³。选用1座50000 m³内浮顶储罐和一座30000m³内浮顶储罐，总公称容量为80000 m³，大于计算容量70175 m³，满足储存和周转要求。设置2座储罐可满足油品分批接收、静置检验和储罐轮换检修的要求。

（3）0号柴油储存容量

0号柴油年进库量和年出库量均为24×10⁴t，其中管输出库量为21.6×10⁴t，公路出库量为2.4×10⁴t。

0号柴油所需公称储存容量为：

V0=2400003×0.84×0.95=100250 m³

计算所需容量约为100251 m³。选用2座50000 m³固定顶储罐和一座1000m³固定顶储罐，总公称容量为101000 m³，大于计算容量100251 m³，满足储存和周转要求。

各油品储罐容量计算及选型结果见表3-3。

表3-3  储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 年周转量/(×10⁴t) | K/a⁻¹ | 设计密度/(t/m³) | η | 计算容量/m³ | 储罐形式 | 储罐配置 | 总公称容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 3 | 0.75 | 0.95 | 130994 | 内浮顶储罐 | 2座×50000 m³ 1座×30000m³ 1座×10000m³ | 140000 |
| 95号汽油 | 15 | 3 | 0.75 | 0.95 | 70175 | 内浮顶储罐 | 1座×50000 m³和1座×30000m³ | 80000 |
| 0号柴油 | 24 | 3 | 0.84 | 0.95 | 100251 | 固定顶储罐 | 3座×30000 m³ 和2座×10000 m³ | 110000 |
| 合计 | 67 | — | — | — | 301420 | — | 8座 | 33000 |

本油库共设置8座储罐，其中92号汽油储罐3座、95号汽油储罐2座、0号柴油储罐3座，储罐实际公称总容量为330000 m³。92号汽油和95号汽油均选用内浮顶储罐并采用二次密封装置，以减少蒸发损耗和油气排放；0号柴油选用固定顶储罐。不同油品不得混罐储存，各油品应设置独立的罐前支线和阀组，防止错收、错发和油品混合。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条表3.0.1注释，甲A类液体储罐容量可乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。甲B类、乙A类和乙B类液体储罐容量按实际公称容量计入。

本设计中，92号汽油和95号汽油均按甲B类液体考虑，其储罐容量按实际公称容量计入；0号柴油按丙A类液体考虑，其储罐容量乘以0.5计入储罐计算总容量。因此，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为：

TV=140000+80000+110000×0.5=275000 m³

式中，92号汽油储罐容量为140000m³，95号汽油储罐容量为80000m³，0号柴油储罐实际公称容量为110000m³，折算后计入储罐计算总容量的容量为275000m³。

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条，储罐计算总容量大于100000m³的石油库属于一级石油库。本油库储罐实际公称总容量为330000m³，用于油库等级划分的储罐计算总容量为275000m³，因此本油库确定为一级石油库。

4.3油库的分区

根据上一节计算结果，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为301420m³，属于一级石油库。油库内各类设施在生产操作方式、油气散发程度、火灾危险性和人员活动特点方面存在明显差异，因此必须按照功能和危险程度实施分区布置，使危险作业、辅助生产和行政管理相互协调，并限制无关人员和车辆进入生产作业区域。[19][21]

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第5.1.1条，石油库总平面应按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区进行分区布置。库区划分为储罐区、装卸区、辅助生产区和行政管理区四大功能区。

油库分区应遵循分区明确、布局紧凑、流程顺畅、安全可靠和管理方便的原则。在满足防火间距的前提下，应缩短油品收发管线和公用工程管线，减少生产车辆与办公人员流线的交叉，并为消防救援、设备检修和油库后续发展保留必要条件。[18][20]

本选题拟建于广州市黄埔区广深公路主干道两旁。总平面布置以正式用地红线、场地测量资料及周边现状调查为依据；广深公路两侧地块分别组织生产、消防和疏散系统，不将广深公路作为库内循环道路。场地设计标高按GB 50074—2014第5.3.1条确定，避免洪水、潮水及内涝水淹没。

4.2油库的分区

根据4.1节确定的储罐配置，本油库储罐实际公称总容量为330000m³，储罐计算总容量为275000m³，按《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条划分为一级石油库。项目建设地点统一按广州市黄埔区广深公路主干道两旁考虑。依据GB 50074—2014第5.1.1条，库区划分为储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区，分别对应规范中的储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区。各区建（构）筑物及设施之间的防火距离按该规范第5.1.3条及表5.1.3校核。

广深公路两侧地块分别组织生产、消防和疏散系统，广深公路不作为库内循环道路。两侧地块的具体功能分配应以正式用地红线、地形测量资料、周边建（构）筑物现状及防火间距计算结果为依据；本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。

（1）储油区

储油区布置92号汽油、95号汽油和0号柴油三个独立罐组，各罐组的储罐配置和罐型沿用4.1节的计算结果。92号汽油罐组总容量为140000m³，95号汽油罐组总容量为80000m³，0号柴油罐组总容量为110000m³。根据GB 50074—2014第6.1.10条，甲B、乙和丙A类液体储罐可同组布置；本设计为防止不同牌号油品混存并便于独立计量和检修，仍按油品分别成组。

92号和95号汽油罐组采用钢质内浮顶时，其罐组容量分别小于GB 50074—2014第6.1.11条规定的360000m³上限；0号柴油固定顶罐组容量小于该条规定的120000m³上限。各罐组储罐数量不得超过该规范第6.1.12条规定的12座，储罐排列不得超过2排，执行第6.1.13条。罐组内相邻储罐防火距离按第6.1.15条及表6.1.15，根据储罐类别、罐型和相邻储罐中较大罐直径计算。

各地上储罐组均设置防火堤。防火堤内有效容量不小于罐组内一个最大储罐的容量，储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离不小于罐壁高度的一半，分别执行GB 50074—2014第6.5.1条和第6.5.2条。甲B、丙A类液体泵站设置在防火堤外，符合第5.1.14条。

（2）装卸区

油品收发方式沿用4.1节确定的方案，即三种油品均采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，不设置铁路和水运装卸设施。公路装卸区布置汽车罐车装车设施、油品泵站、控制设施、计量设施和油气回收处理装置，设施组成依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。

公路装卸区靠近库外道路布置，并采用围墙与其他功能区分隔，符合GB 50074—2014第5.1.11条。汽车罐车由独立出入口进入装卸区，按检查、等候、装车和驶离顺序组织单向交通；装卸区车辆出入口直接通往库外道路，执行第5.2.11条第4款。

（3）辅助生产区

辅助生产区设置消防泵房、消防水储存设施、变配电设施、机修及器材储存设施、化验设施和污水处理设施，设施范围依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。使用性质相近的建（构）筑物在满足生产和防火要求的条件下合并设置，符合第5.1.2条。

储罐区泡沫站设置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不小于20m，执行GB 50074—2014第5.1.13条。消防泵房、变配电设施和控制设施的位置应避开油品泄漏及火灾直接影响范围，其与储罐、泵站和装卸设施的防火距离按第5.1.3条及表5.1.3确定。

（4）行政管理区

行政管理区设置门卫、办公用房和必要的管理设施，靠近人员主要出入口布置，并与生产运输流线分开。根据GB 50074—2014第5.1.12条，办公室、控制室等人员集中场所布置在储罐区全年最小频率风向的下风侧；最终方位以场址全年风频资料和总平面方案比选结果确定。行政管理区设置直接通往库外道路的车辆出入口，符合第5.2.11条第4款。

4.3库区道路规划

储罐区设置环形消防车道，汽车罐车装卸设施设置能够保证消防车辆接近作业场地的消防车道，分别执行GB 50074—2014第5.2.1条和第5.2.5条。本项目为一级石油库，储罐区和装卸区消防车道总宽度取不小于9m，其中路面宽度取不小于7m，数据来源为第5.2.8条。

三个罐组分别设置环形消防车道。92号汽油罐组总容量为140000m³，大于120000m³，按GB 50074—2014第5.2.2条第1款设置环形消防车道，并按第4款设置不少于2个进入环形消防车道的路口，路口宜位于不同方位。不同罐组不共用同一环形消防车道；如施工图阶段调整为共用环道，环道内罐组储罐总容量不得大于120000m³，相邻罐组防火堤外堤脚线之间的消防空地宽度不得小于7m。

除规范规定的例外情形外，储罐至少与1条消防车道相邻，储罐中心至少与2条消防车道的距离均不大于120m；受场地条件限制时，储罐中心至最近消防车道的距离不大于80m，执行GB 50074—2014第5.2.3条。消防车道路面标高宜高于防火堤外侧地面设计标高0.5m及以上，消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离不小于3m，分别依据第5.2.6条和第5.2.7条。

消防车道净空高度不小于5.0m，转弯半径不宜小于12m，依据GB 50074—2014第5.2.9条。尽头式消防车道设置回车场；两个路口间消防车道长度大于300m时，在中段设置回车场，依据第5.2.10条。回车场尺寸在施工图阶段按选用消防车辆的转弯轨迹确定。

油库设置与公路连接的库外道路，其路面宽度不小于7m；油库通向库外道路的车辆出入口不少于2处并宜位于不同方位；储罐区车辆出入口不少于2处并位于不同方位；行政管理区和公路装卸区分别设置直接通往库外道路的车辆出入口。上述数据和设置要求均来源于GB 50074—2014第5.2.11条。危险品运输道路纵坡不大于6%，执行第5.2.12条。

广深公路两侧地块分别形成可独立到达的消防道路和对外出入口系统，广深公路仅作为库外交通联系道路，不纳入库内消防环道。两侧地块间的消防支援路线应在消防专项设计和应急预案中确定。

4.4综合管线布置

综合管线包括油品工艺管线、油气回收管线、消防给水及泡沫管线、生产生活给水管线、雨水及含油污水管线、电力电缆和通信控制线路。本节仅确定各类管线在总平面中的通道和空间关系，管径及水力计算在相应专业章节确定。

依据GB 50074—2014第9.1.1条，库内工艺管道以地上敷设为主，局部道路穿越段采用埋地或防护套管。地上管道不环绕罐组，不占用消防车道和回车场；位于防火堤与消防车道之间的管道不得妨碍消防人员通行和作业，执行第9.1.2条。地上工艺管道避开消防泵房、变配电间、办公室和控制室等人员集中建筑；距离小于15m时，朝向管道一侧外墙采用无门窗的不燃烧体实体墙，执行第9.1.4条。

管道穿越道路时，交角不宜小于60°，穿越管段敷设在涵洞或套管内，或采取其他防护措施，依据GB 50074—2014第9.1.5条。架空管道跨越消防车道时，路面以上净空高度不小于5.0m；跨越其他车行道路时不小于4.5m；跨越段不得设置阀门、法兰等可能发生渗漏的组成件，依据第9.1.6条。地上管道沿道路平行布置时距路边不小于1m，埋地管道不得敷设在路面下方，执行第9.1.8条。

一级石油库地上储罐区消防给水管道采用环状敷设，环形管道的进水管道不少于2条，且每条管道均能通过全部消防用水量，数据来源为GB 50074—2014第12.2.5条。地上或非充沙管沟敷设的金属工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷击电磁脉冲接地装置，执行第14.3.10条。

广深公路两侧地块分别设置完整的工艺、公用工程和消防管线系统，本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。后续确需跨路连通时，应根据道路管理、规划和安全管理要求另行开展专项论证并办理审批。

第五章油库工艺流程设计

5.1总体设计

5.1.1设计原则

油库工艺流程设计是根据收发油任务，合理确定油品流向、管线连接方式和阀门设置，使收油、储存、发油等各作业环节协调配合，实现安全高效的油品储运作业。广州黄埔油库的收发油方案为：92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，出库以管道运输为主（85%～90%）、公路运输为辅（10%～15%）。根据现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074—2014的要求和任务书给定的收发油条件。工艺流程设计原则如下：

（1）满足全部业务作业要求，具备灵活调度能力。工艺流程应能实现收油、管输发油、公路装车、倒罐、管线放空及扫线等全部规定作业。管输发油和公路装车应可并行操作而互不干扰，各油品牌号之间设置独立管线及阀门，防止错收、错发和混油。流程应具备适应油品收发量周期性波动的调度灵活性。[1]

（2）油品单向流动，避免迂回倒流。库内油品总体流向遵循"收油→储油→发油"的单向路径，从管道接口进入储油区，再从储油区向发油设施输出。合理利用场地自然高差实现自流或半自流作业，减少输油泵运行能耗，在停电等紧急情况下仍可维持基本的收发油能力。[2]

（3）管线共用与专管专用相结合。92号汽油和95号汽油虽同属甲B类液体，但辛烷值指标不同，应设各自专用的储罐和装车鹤位；0号柴油与汽油在火灾危险性和质量指标方面差异显著，必须独立设置管线和泵组。罐区输油管道采用双管系统，每个罐组设一根汇入管和一根汇出管，同组油罐之间可相互倒罐，兼顾操作灵活性[3]

（4）泵组互为备用，提高运行可靠性。连续输送同一种液体的泵，同时操作的泵不多于3台时宜设1台备用泵，多于3台时备用泵不宜多于2台。不经常操作的泵可与输送性质相近液体的泵互为备用。泵机组之间通过汇油管和阀门合理设置，使相邻泵在故障时可通过切换阀门或调换盲板代替运行。[4]

（5）简化流程，减少冗余设备。在满足全部作业要求的前提下，尽量减少管路长度、阀门数量和管件种类。采用标准化泵房工艺流程——泵前设吸入汇管和排出汇管，各泵与汇管按统一方式连接，设计简单、排列整齐、操作方便，有利于降低工程初投资和运行维护工作量。[5]

（6）设置必要的放空和扫线设施。输油管线在检修或更换油品时需将管内油品排空。每种牌号油品至少设一个放空罐，容量宜为所服务管线容积的1.5倍，放空罐宜设在泵房附近。公路装车管线每次装车完毕后进行扫线，扫线介质采用氮气或压缩空气，扫线方向朝向储罐或放空罐。

5.2收油工艺

| 表注：宋体11号，加粗，居中 表1 **** |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金刚石（宋体11号） |  |  |

# 6 结论

…………

…………

# 主要参考文献

- 李韫慧. 浅谈成品油库的安全设施设计[J].石化技术， 2016(10).

- 陈增良,罗晔,倪钱锋. 油库油气回收系统的优化模拟设计研究[J]. 安全、健康和环境,2023.

- 吴开松,蔡灿,吴继伟 大型原油储罐关键结构设计与优化[J]. 石油械,2013,41(05):45-49.

- 王文涛,张培育,张瑞芸. 高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践[J]. 石油石化绿色低碳,2024.

- 马会军,刘志强. 油库工艺设计与优化[J]. 石油规划设计,2021,30(02):36-39.

- 马会军. 石油库与加油站工程设计[M]. 北京:中国石化出版社,2020.

- 王志刚. 石油储运工程[M]. 北京:石油工业出版社,2019.

- 刘兵,李勇. 油库自动化控制系统设计研究[J]. 炼油技术与工程,2022,52(08):56-59.

- 陈敏平. 油库工艺设计几点看法[J]. 广东化工,2011,38(07):170-171.

- 陆育,惠泉,侯学瑞,等. 国内外油库设计标准对比分析[J]. 石油工业技术监督,2024(05):125-132.

- 凌之栋. 浅析现代新建成品油库建设中设计的重要意义[J]. 企业技术开发,2018,37(11):100-101.

- 张建春,周冠立,宋辉. 油库装车油气回收的工艺及设备优化研究[J].中国化工贸易,2026,18(20):118-120.

- 孙辉. 成品油油库安全影响因素及其安全管理探究[J].石化技术,2026,33(6):137-139.

- 张付卿. 国内成品油库设计与建设发展趋势[J]. 石油库与加油站,2005,14(05):31-33.

- 油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

- 邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015.

- 黄埔区珠江涌泵站建设工程海域使用论证报告书[R/OL]. 2026[2026-07-17].

- American Petroleum Institute. API Standard 650: Welded Tanks for Oil Storage[S]. Washington, DC: API.

- National Fire Protection Association. NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code[S].

- International Organization for Standardization. ISO 28300: Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries—Venting of Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks[S].

仿宋_GB2312，三号，居中，段前2行，段后1.5行，单倍行距

致谢

在此感谢指导老师**老师在论文选题、开题、中期检查、初稿、定稿、查重等各阶段期间所提出的宝贵意见，与老师的每一次交流都受益匪浅。（致谢不能照抄模板）

致谢正文：宋体，小四号，1.5倍行间距

毕业设计模板仅供参考，文中不明或有异议处以撰写规范为准。

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

周丽君. 成品油库总图布局的注意要点分析[J]. 中国资源综合利用, 2021, 39(7): 56-58.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 281-283.

GB 50074—2014《石油库设计规范》第9.2节规定: 连续输送同一种液体的泵, 同时操作的泵不多于3台时宜设1台备用泵, 多于3台时备用泵不宜多于2台.

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章"油库设计", 第156页.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 283-284.