5.2收油工艺

5.2.1设计条件与工艺方案

本油库建设地点为广州市黄埔区广深公路主干道两旁，主要接收92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据计划表表1及第3.1.2节，三种油品均采用管道进库，年进库量分别为28×10⁴t、15×10⁴t和24×10⁴t，年进库总量为67×10⁴t。油品火灾危险性分类执行现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条，92号汽油和95号汽油按甲B类液体设计；0号柴油在常温收油且实际闭口闪点处于60～120℃时按丙A类液体设计，收油前应依据供货质量证明或检验结果核验。

表5-1  收油工艺基础数据

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 目标罐组 | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 管道（100%） | 92号汽油罐组 | 甲B类 |
| 95号汽油 | 15 | 管道（100%） | 95号汽油罐组 | 甲B类 |
| 0号柴油 | 24 | 管道（100%） | 0号柴油罐组 | 丙A类 |
| 合计 | 67 | 管道（100%） | — | — |

本设计采用“进库总管—收油计量站—分配阀组—分油品专用支管—目标储罐”的密闭收油方案。罐区收、发油管线相互独立，同一油品罐组内通过支管和切换阀选择接收储罐，符合指导书关于按油品性质和质量要求确定管线专用或分组共用、并采用双管系统提高作业灵活性的原则。[15]

正常收油利用上游输油管道提供的输送压力，本阶段不另设常规收油泵。进库管径、设计流量和允许压力在第6章依据上游交接流量、允许连续收油时间、管路高程及沿程和局部阻力进行水力计算；计算结果不能满足储罐进口压力要求时，再设置增压设施。

与第4章总平面布置保持一致，进库接口设置在储油区所在生产地块的库界处，库内收油管线不跨越广深公路。若广深公路两侧均布置储罐，应分别设置库外管道接入点、计量边界和独立收油流程。

5.2.2收油工艺流程

收油主流程如下：

库外上游输油管道→库界紧急切断阀→压力、温度测量→过滤设施→流量计量及自动取样→密度监测与界面识别→进库分配阀组→对应油品专用支管→储罐进口控制阀→目标储罐。

依据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.1.4条，汽油采用管道收油时管道应保持密闭；本设计对0号柴油执行相同的密闭收油要求。因此，库界阀组、计量设施、取样设施和罐前阀组均采用密闭连接，取样及低点排液进入闭式回收设施，不就地排放。

92号汽油、95号汽油和0号柴油由分配阀组分别进入对应罐组，不同油品的罐前支管和阀门设置永久性名称、介质流向及状态标识。金属工艺管道之间及管道与管件之间采用焊接连接，管道与设备、阀门和仪表之间宜采用法兰连接，执行GB 50074—2014第9.1.9条；与储罐连接的管系设置必要的柔性补偿并控制管口受力，执行第9.1.10条。

5.2.3收油作业程序

（1）收油准备。核对上游输送计划、油品牌号、批次、预计数量和质量证明，确认目标储罐、备用储罐及混油接收流程。根据储罐液位、罐容表和安全液位计算可接收量，检查进口控制阀、分配阀、计量仪表、取样装置、泄压设施、通信和联锁状态；未完成流程确认不得收油。

（2）启动收油。先开启目标储罐进口流程，再与上游确认启输。初始阶段采用低流量运行，检查库界压力、过滤器压差、瞬时流量、密度、温度、阀位和储罐液位变化；参数稳定且流程无泄漏后，逐步提高至经水力计算确定的正常收油流量。

（3）正常收油。连续记录进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度、密度和储罐液位，并核对管道计量量与储罐收油量的变化趋势。操作人员定时巡检库界阀组、计量设施、管廊、罐前阀组和储罐进口管段，发现压力异常、流量突变、过滤器压差异常、阀位不一致或泄漏时，立即降低收油量并按联锁逻辑处置。

（4）切罐与结束。切换储罐时先确认备用储罐具备接收条件，按“先开后关”顺序完成同油品流程切换，避免形成封闭管段或瞬时中断。收油结束前由上游逐步降量，停止输送后关闭库界和罐前阀门，完成管线泄压、计量交接、储罐液位复核、取样检验和作业记录。

5.2.4界面油与不合格油处置

当上游管道分批输送不同牌号油品时，依据输送顺序、管道存油量、在线密度变化和分段取样结果判定界面。界面前的合格油品进入原目标储罐；界面段切入混油暂存流程；后续油品检验合格并确认阀位后，再切换至下一牌号储罐。

92号与95号汽油形成的界面油不得直接进入95号汽油合格罐；汽油与柴油形成的界面油不得进入任一合格成品油罐。界面油及检验不合格油品进入专用混油暂存设施，待化验确定性质后采用回掺、降级调和或外运处理。混油暂存设施有效容量按上游管道单批最大界面油量、切割裕量和检验滞后量确定，不在本节预设无依据的固定容积。

5.2.5自动控制与安全联锁

所有收油储罐均设置液位连续测量远传仪表及高、低液位报警，执行GB 50074—2014第15.1.1条。根据4.1节采用的年周转系数K=3a⁻¹，年周转次数不大于6次；其中单罐容量大于20000m³的甲B类汽油储罐按第15.1.2条第2款设置高高液位报警，并联锁关闭储罐进口管道控制阀。其余收油储罐统一设置高高液位报警及进口阀联锁，作为本项目防溢流控制措施。高高液位联锁信号采用独立液位测量仪表或液位开关，符合第15.1.4条。

本油库为一级石油库，重要控制阀除现场操作外，同时在控制室进行控制并显示状态，执行GB 50074—2014第15.1.7条。高高液位、库界压力高高、流量异常、阀位异常或可燃气体报警触发时，控制系统发出声光报警，并按“通知上游减量或停输—关闭储罐进口控制阀—关闭库界紧急切断阀”的顺序执行；控制阀关闭时间由水击计算确定，避免瞬时截断造成超压。

工艺管道阀门采用钢制阀门，电动或气动阀门具有手动操作功能；公称直径不大于600mm时，手动关闭时间不宜超过15min，大于600mm时不宜超过20min，数据来源为GB 50074—2014第9.1.12条。可能因阀门关闭、温升或上游压力波动超过设计压力的管段设置泄压装置，泄压油品返回进库系统或进入闭式回收设施，执行第9.1.13条。

一级石油库汽油计量站、阀门集中处和排水井等可能发生可燃气体泄漏和积聚的露天场所设置可燃气体检测器，执行GB 50074—2014第15.1.9条。地上或非充沙管沟敷设的工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷击电磁脉冲接地装置，执行第14.3.10条。

本节引用参考文献

[15] 油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

周丽君. 成品油库总图布局的注意要点分析[J]. 中国资源综合利用, 2021, 39(7): 56-58.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 281-283.

GB 50074—2014《石油库设计规范》第9.2节规定: 连续输送同一种液体的泵, 同时操作的泵不多于3台时宜设1台备用泵, 多于3台时备用泵不宜多于2台.

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章"油库设计", 第156页.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 283-284.