5.1 储油罐计算及选型

5.1.1 设计依据及基础参数

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。年周转量分别为12×10⁴ t、8×10⁴ t和10×10⁴ t，密度分别取0.75 t/m³、0.75 t/m³和0.84 t/m³；场地年平均气温22.6 ℃、绝对最高气温39 ℃、绝对最低气温1.8 ℃，最大风速32.8 m/s。上述数据来自毕业设计计划表及前文设计条件[1]。储罐容量计算已在第4.1节完成，本节据此进行罐型、几何尺寸及结构选型。

92号、95号汽油按《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条划为甲B类液体；0号柴油按闭口闪点不低于60 ℃的常温储存条件划为丙A类液体。汽油挥发性强，采用钢制内浮顶立式储罐；柴油采用固定拱顶立式储罐。常压立式储罐的结构设计执行现行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014。

储罐均为常温、无加热、无保温运行。最高设计温度取40 ℃；最低设计温度取1.8 ℃。

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 来源或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t·a⁻¹) | 12 | 8 | 10 | 计划表 |
| 计算密度/(t·m⁻³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 油库毕业设计指导书[Z] |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A | GB 50074—2014第3.0.3条 |
| 计算需要容量/m³ | 56140 | 37426 | 41771 | 第4.1节，K=3 a⁻¹、η=0.95 |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 | 不设置加热及保温 |

5.1.2 罐型及容量配置

依据GB 50074—2014第6.1节，甲B类汽油采用内浮顶罐，以降低储存过程蒸发损耗；内浮顶采用金属隔舱式结构并设置一次、二次密封，不采用浅盘式或敞口隔舱式浮顶。0号柴油挥发性较低，采用固定拱顶罐。三种油品分别设罐并设置独立进出油支管，避免不同牌号汽油及汽、柴油之间发生串油。

罐容配置沿用第4.1节的周转系数法，轻油罐容利用系数取η=0.95，选用标准化公称容积组合[2]。3万m³储罐初选内径D=46.0 m、壁高Hₜ=18.0 m；1万m³储罐初选D=28.5 m、Hₜ=16.0 m。几何容积及按95%液位计算的工作容积分别为：

V=πD²H4

V₃₀₀₀₀ = π×46.0²×18.04 = 29914 m³；Vw = 29914×0.95 = 28419 m³

V₁₀₀₀₀ = π×28.5²×16.04 = 10207 m³；Vw = 10207×0.95 = 9697 m³

92号汽油两座3万m³罐的有效工作容量为56838 m³，大于56140 m³；95号汽油一座3万m³罐与一座1万m³罐的有效工作容量为38116 m³，大于37426 m³；0号柴油两座3万m³罐的有效工作容量为56838 m³，大于41771 m³。配置满足计算需要容量，并具备同品种切罐、检修和沉降观察条件。全库储罐实际公称总容量为160000 m³，按GB 50074—2014第3.0.1条折算后的分级计算总容量为130000 m³，两者不得混用。

| 油品 | 罐型 | 单罐规格 | 数量/座 | 公称容量/m³ | 有效工作容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 钢制内浮顶罐 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 60000 | 56838 |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶罐 | D46.0 m×H18.0 m | 1 | 30000 | 28419 |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶罐 | D28.5 m×H16.0 m | 1 | 10000 | 9697 |
| 0号柴油 | 固定拱顶罐 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 60000 | 56838 |

5.1.3 罐壁厚度计算

储罐直径均不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法，不采用仅适用于直径大于60 m储罐的变设计点法。罐壁每圈高度取2.0 m，3万m³罐设9圈，1万m³罐设8圈。罐壁材料选用Q345R；40 ℃设计许用应力由GB 50341—2014表4.2.2在20 ℃与100 ℃之间线性插值确定：板厚不大于16 mm时取222.5 MPa，板厚大于16 mm时取209.8 MPa；充水试验按20 ℃取230 MPa和217 MPa。底圈焊接接头系数φ=0.85，其余各圈φ=0.90。钢板负偏差取C₁=0.30 mm，腐蚀裕量取C₂=1.00 mm，设计厚度附加量C=1.30 mm；腐蚀裕量应在施工图阶段依据油品含水、罐底排水制度和防腐体系复核。

按GB 50341—2014第6.3.2～6.3.4条，设计工况和充水试验工况分别计算，名义厚度取两种工况较大值并向上圆整：

t_d = 4.9D(H−0.3)ρ / ([σ]_dφ) + C

t_t = 4.9D(H−0.3) / ([σ]_tφ) + C₁

式中：D为储罐内径，m；H为所计算壁板底端至设计液位或充水试验液位的高度，m；ρ为介质相对密度；[σ]d、[σ]t分别为设计温度和20 ℃时的许用应力，MPa。以3万m³汽油罐底圈为例，设计液位取17.1 m，充水试验液位取18.0 m，则：

t_d = 4.9×46×(17.1−0.3)×0.75/(209.8×0.85)+1.30 = 17.23 mm

t_t = 4.9×46×(18.0−0.3)/(217×0.85)+0.30 = 21.93 mm

底圈由充水试验工况控制，名义厚度取22 mm。按相同方法逐圈计算，3万m³汽油罐和柴油罐均由充水试验工况控制，采用同一壁厚序列；1万m³汽油罐底圈名义厚度取12 mm。计算结果如下。

| 储罐规格 | 第1圈 | 第2圈 | 第3圈 | 第4圈 | 第5圈 | 第6圈 | 第7圈 | 第8圈 | 第9圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³计算控制值/mm | 21.93 | 18.42 | 15.22 | 13.04 | 10.86 | 8.68 | 6.51 | 4.33 | 2.15 |
| 3万m³名义厚度/mm | 22 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 1万m³计算控制值/mm | 11.51 | 9.54 | 8.19 | 6.84 | 5.49 | 4.15 | 2.82 | 1.77 | — |
| 1万m³名义厚度/mm | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |

3万m³罐直径46.0 m，GB 50341—2014表6.3.4规定的最小名义厚度为8 mm；1万m³罐直径28.5 m，最小名义厚度为6 mm。上述选取均不低于规范下限，且上圈壁板厚度不大于下圈壁板厚度。

5.1.4 罐底与罐顶结构

两种规格储罐直径均大于12.5 m，罐底按GB 50341—2014第5.2.1条采用中幅板与环形边缘板组合结构。按表5.1.1，直径大于10 m时罐底板扣除腐蚀裕量后的厚度不小于6 mm，本设计中幅板名义厚度取8 mm。3万m³罐底圈壁板厚度为22 mm，按表5.1.2且材料屈服强度不大于390 MPa，环形边缘板扣除腐蚀裕量后的厚度不小于11 mm，名义厚度取12 mm；1万m³罐底圈壁板厚度为12 mm，环形边缘板名义厚度取10 mm。边缘板材质与底圈壁板一致。罐底向中心集水坑形成设计坡度，罐底板下设置防渗和泄漏检测层。

罐顶采用钢制拱顶。3万m³罐采用单层球面网壳拱顶，1万m³罐采用自支撑拱顶；罐顶板名义厚度取5 mm，不低于GB 50341—2014第7.1.3条规定的最小值。罐顶及支撑构件按该规范附录F的固定荷载、检修活荷载、风荷载和设计负压组合校核，其中固定顶活荷载不小于1.0 kPa。汽油罐在固定拱顶内设置钢制隔舱式内浮顶，柴油罐不设内浮顶。3万m³网壳拱顶的杆件、节点和整体稳定性应按第7.5节及附录H完成专项计算。

5.1.5 抗风圈与抗震稳定性

抗风稳定按GB 50341—2014第6.4节计算。广州市50年重现期基本风压按现行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012附录E取w₀=0.50 kPa；场址按较保守的B类地面粗糙度初算，18 m和16 m高度的风压高度变化系数分别取1.19和1.15，常压固定顶及内浮顶罐的设计负压取0.25 kPa。等效高度分段方法同时按所给抗风圈计算资料复核[3]。

H_E = Σh_i(t_min/t_i)²·⁵；[P_cr] = 16.48t_min²·⁵/(D¹·⁵H_E)

P₀ = 2.25μ_z w₀ + q

3万m³罐计算得H_E=8.62 m、[Pcr]=0.712 kPa、P₀=1.589 kPa；1万m³罐计算得H_E=9.94 m、[Pcr]=0.522 kPa、P₀=1.544 kPa。两者均满足P₀/2≥[Pcr]>P₀/3，故各设两道中间抗风圈。3万m³罐抗风圈初定在罐底以上约15.1 m和12.3 m处，截面不小于L160×100×10；1万m³罐初定在约12.7 m和9.4 m处，截面不小于L125×80×8。最终位置应避开罐壁环焊缝、接管及消防构件，并按实际有效厚度复核。

根据GB 50341—2014第3.0.3条，抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计。黄埔区方案阶段按7度、设计基本地震加速度0.10g考虑，依据该规范附录D校核罐壁轴向压应力、液面晃动波高、底部剪力和倾覆力矩；锚固系数J大于1.54时设置锚栓。由于场址跨广深公路主干道两侧，具体地块的地震动参数、场地类别和液化判别须以区域地震安全性评价及岩土工程勘察报告为准，本阶段不在缺少勘察数据的条件下预设锚栓数量。

5.1.6 附件、检测与安全泄放

每座储罐设置进油口、出油口、罐底排水口、罐壁人孔、罐顶人孔、量油孔、取样口、温度测点、盘梯、操作平台及接地端子。汽油罐设置内浮顶导向、防转、自动通气和高液位保护装置；固定顶外缘设置环向通气设施，并保证油气排放满足《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020。柴油固定顶罐设置呼吸阀和阻火器，正常通气量按最大进出油流量与热呼吸量确定；当正常通气能力不足时，按GB 50341—2014附录A设置紧急通气装置。

液位检测执行GB 50074—2014第15.1节，设置连续液位计、高液位报警和独立高高液位联锁切断；同时设置低液位报警及泵入口保护，防止抽空。接管开孔和补强按GB 50341—2014第10章计算，直径大于36 m储罐的接管外荷载按附录J校核。消防冷却和泡沫接口按GB 50074—2014第12章统一布置，接口方位应满足消防车道可接近性。

5.1.7 防腐、保温及基础

汽油和0号柴油均采用常温储存，不设置罐体保温、蒸汽盘管或伴热。防腐设计执行现行《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》GB/T 50393—2017：罐外壁和罐顶采用耐候防腐涂层，罐底内表面及罐壁下部重点采用耐油防腐体系；罐底外表面结合基础防渗层采用涂层与阴极保护措施。涂层体系和干膜厚度应根据场地高温、高湿、多雨及临港工业大气环境完成腐蚀环境评价后确定。

基础初选钢筋混凝土环墙式基础。按GB 50341—2014附录E，基础应承受储罐自重、储液重量、充水试验荷载、风荷载和地震作用，并控制整体沉降及周边不均匀沉降；基础顶面设置厚度不小于100 mm的沥青砂垫层。黄埔区具体地基承载力、软弱土层厚度、地下水位和抗浮条件尚无勘察成果，环墙尺寸、地基处理方式及沉降控制值应在施工图阶段依据岩土工程勘察报告确定。基础四周设置截水、排水及防渗设施，避免年降雨量2240 mm条件下雨水长期浸泡基础。

5.1.8 选型结果

本设计共设置6座立式圆筒形钢制焊接储罐：92号汽油采用2座3万m³钢制内浮顶罐；95号汽油采用1座3万m³和1座1万m³钢制内浮顶罐；0号柴油采用2座3万m³固定拱顶罐。3万m³罐壁名义厚度自下而上取22、20、16、14、12、10、8、8、8 mm，1万m³罐取12、10、10、8、6、6、6、6 mm；罐底中幅板取8 mm，3万m³和1万m³罐环形边缘板分别取12 mm和10 mm。该配置满足第4.1节容量要求，罐型、最小厚度及初步抗风构造符合现行国家标准。抗震锚固、基础尺寸、罐顶网壳、接管补强和通气能力在取得场址勘察、设备订货及最大收发油流量后进行施工图深化。

本节资料来源

[1] 裴慧琳. 计划表—裴慧琳[Z]. 2026.

[2] 泉州职业技术大学. 油库毕业设计指导书[Z].

[3] 抗风圈计算+变点法计算储罐壁厚[Z]. 用户提供技术资料.