5.1 储油罐计算及选型

5.1.1 设计任务与计算边界

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a，计算密度分别取0.75 t/m³、0.75 t/m³和0.84 t/m³；场地年平均气温22.6 ℃，绝对最高气温39 ℃，绝对最低气温1.8 ℃，年平均降雨量2240 mm，最大风速32.8 m/s。年周转量和气象条件取自毕业设计计划表[1]，油品计算密度取自毕业设计指导书[2]。本节承接第4.1节罐容计算结果，对储罐规格、罐壁、罐底、罐顶、抗风稳定、抗震与基础控制条件进行计算和选型。

储罐结构设计以现行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014为主；火灾危险性、罐型和安全附件配置执行《石油库设计规范》GB 50074—2014；风荷载执行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012；钢板尺寸偏差执行GB/T 709—2019，Q345R钢板订货与验收执行GB/T 713.2—2023。GB/T 150.1—2024第1.5条排除了设计压力低于0.1 MPa且真空度低于0.02 MPa的容器，本项目为常压立式储罐，故不采用压力容器壳体公式。所给计算模板仅用于核对计算项目和编排顺序，不直接引用其中的储罐尺寸、材料参数及旧版规范数据。

本节属于毕业设计方案计算。罐壁厚度、罐底尺寸及抗风圈可在现有资料条件下完成；抗震锚固、地基处理、接管补强、罐顶网壳杆件及通气装置能力分别需要场地岩土参数、地震动参数、设备管口荷载、网壳深化模型和最大收发油流量。上述项目给出规范控制条件，不在数据不全时虚设计算结果。

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t·a⁻¹) | 12 | 8 | 10 | 计划表[1] |
| 计算密度/(t·m⁻³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 毕业设计指导书[2] |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A | GB 50074—2014第3.0.3条 |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 | 前文工艺条件 |
| 设计温度/℃ | 40 | 40 | 40 | 绝对最高气温39 ℃向上圆整 |
| 最低金属温度/℃ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 绝对最低气温；材料校核用 |
| 设计真空负压/kPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | GB 50341—2014第3.0.1条 |

5.1.2 罐型、容量与几何尺寸

依据GB 50074—2014第3.0.3条，92号、95号汽油为甲B类液体，0号柴油在常温且闭口闪点不低于60 ℃的条件下为丙A类液体。汽油采用钢制内浮顶罐，内浮顶选金属隔舱式并设周边密封，以降低蒸发损耗；柴油采用固定拱顶罐。三种油品分别设罐及专用支管。

第4.1节采用周转系数法确定需要容量。为便于本节复核，计算式重列如下：

| Vr=Gρ K η | （5-1） |
| --- | --- |

式中：Vr为油品需要容量，m³；G为年周转量，t/a；ρ为计算密度，t/m³；K为年周转系数，取3 a⁻¹；η为罐容利用系数，轻油取0.95。三种油品计算如下：

| V92=1200000.75×3×0.95=56140.35 m3 | （5-2） |
| --- | --- |

| V95=800000.75×3×0.95=37426.90 m3 | （5-3） |
| --- | --- |

| VD=1000000.84×3×0.95=41771.09 m3 | （5-4） |
| --- | --- |

选取3万m³和1万m³两种标准化罐容。3万m³罐初选内径46.0 m、壁高18.0 m；1万m³罐初选内径28.5 m、壁高16.0 m。设计液位按壁高的95%取值，分别为17.1 m和15.2 m。圆筒段几何容积与设计液位下工作容积为：

| Vg=π D2Ht4 | （5-5） |
| --- | --- |

| Vw=π D2Hd4 | （5-6） |
| --- | --- |

| Vg,30000=π×462×184=29913.78 m3 | （5-7） |
| --- | --- |

| Vw,30000=π×462×17.14=28418.09 m3 | （5-8） |
| --- | --- |

| Vg,10000=π×28.52×164=10207.03 m3 | （5-9） |
| --- | --- |

| Vw,10000=π×28.52×15.24=9696.68 m3 | （5-10） |
| --- | --- |

| 油品 | 储罐形式 | 单罐规格 | 数量/座 | 工作容量/m³ | 容量裕度/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 钢制内浮顶 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 56836.18 | 695.83 |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶 | D46.0 m×H18.0 m | 1 | 28418.09 | — |
| 95号汽油 | 钢制内浮顶 | D28.5 m×H16.0 m | 1 | 9696.68 | 合计687.87 |
| 0号柴油 | 固定拱顶 | D46.0 m×H18.0 m | 2 | 56836.18 | 15065.09 |

全库设置6座储罐，公称总容量160000 m³。按GB 50074—2014第3.0.1条进行石油库等级计算时，甲B类汽油容量按实际容量计入，丙A类柴油容量乘0.5，因此分级计算总容量为100000+60000×0.5=130000 m³，石油库等级按前文第4章结论执行。公称总容量、工作容量和分级计算容量的用途不同，不相互替代。

5.1.3 材料与厚度附加量

罐壁板及环形边缘板选用Q345R。GB/T 713.2—2023表2规定，Q345R在厚度3～16 mm时下屈服强度不小于345 MPa，在厚度大于16～36 mm时不小于325 MPa，0 ℃夏比V型缺口冲击吸收能量不小于41 J，满足本项目最低金属温度1.8 ℃的材料使用条件。钢板按GB/T 709—2019第4.2条订购B类厚度偏差，厚度下偏差为−0.30 mm，故钢板负偏差C1取0.30 mm。

介质为成品汽油和柴油，储罐常温运行并设置罐底排水及防腐体系。方案阶段罐壁、罐底腐蚀裕量C2取1.00 mm。该值属于本设计耐久性选取，不是GB 50341—2014统一规定值；施工图阶段应依据设计使用年限、油品含水及腐蚀环境复核。总厚度附加量为：

| C=C1+C2=0.30+1.00=1.30 mm | （5-11） |
| --- | --- |

GB 50341—2014表4.2.2给出的Q345R许用应力在20 ℃和100 ℃之间采用线性插值。设计温度40 ℃时：

| σ40=σ20-2080σ20-σ100 | （5-12） |
| --- | --- |

| 公称厚度/mm | 下屈服强度/MPa | [σ]20/MPa | [σ]100/MPa | [σ]40/MPa | [σ]t/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～16 | ≥345 | 230 | 200 | 222.5 | 230 |
| >16～36 | ≥325 | 217 | 188 | 209.8 | 217 |

表中[σ]40为40 ℃设计许用应力，[σ]t为20 ℃充水试验许用应力。计算时先按拟选名义厚度确定许用应力组别，再复算厚度，直至组别与选定厚度一致。底圈焊接接头系数φ取0.85，其余各圈取0.90，取值依据GB 50341—2014第6.3.2条。

5.1.4 罐壁厚度计算

两种储罐直径均不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法。罐壁圈板高度取2.0 m，3万m³罐设9圈，1万m³罐设8圈。设计工况与充水试验工况分别计算：

| δd=4.9DHd-0.3ρσdφ | （5-13） |
| --- | --- |

| td=δd+C1+C2 | （5-14） |
| --- | --- |

| δt=4.9DHt-0.3σtφ | （5-15） |
| --- | --- |

| tt=δt+C1 | （5-16） |
| --- | --- |

| tn>=maxtd,tt,tmin | （5-17） |
| --- | --- |

式中：δd、δt分别为设计和充水试验工况计算厚度，mm；td、tt为计入相应厚度附加量后的要求厚度，mm；D为罐内径，m；Hd、Ht分别为所计算圈板底端至设计液位和充水液位的高度，m；ρ为介质相对密度；φ为焊接接头系数；tn为名义厚度。

以3万m³汽油罐底圈为例，D=46.0 m，Hd=17.1 m，Ht=18.0 m，ρ=0.75，φ=0.85。试算名义厚度大于16 mm，故设计与试水许用应力分别取209.8 MPa和217 MPa：

| td=4.9×46×17.1-0.3×0.75209.8×0.85+1.30=17.23 mm | （5-18） |
| --- | --- |

| tt=4.9×46×18.0-0.3217×0.85+0.30=21.93 mm | （5-19） |
| --- | --- |

底圈由充水试验工况控制，名义厚度向上圆整取22 mm。其余圈板按同一程序逐圈计算。3万m³罐的汽油和柴油设计厚度分别计算，充水试验厚度相同；计算结果见表5-4。

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油td/mm | 柴油td/mm | tt/mm | 控制值/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.1 | 18.0 | 17.23 | 19.14 | 21.93 | 21.93 | 22 |
| 2 | 15.1 | 16.0 | 14.55 | 16.14 | 18.42 | 18.42 | 20 |
| 3 | 13.1 | 14.0 | 12.11 | 13.40 | 15.22 | 15.22 | 16 |
| 4 | 11.1 | 12.0 | 10.42 | 11.51 | 13.04 | 13.04 | 14 |
| 5 | 9.1 | 10.0 | 8.73 | 9.62 | 10.86 | 10.86 | 12 |
| 6 | 7.1 | 8.0 | 7.04 | 7.73 | 8.68 | 8.68 | 10 |
| 7 | 5.1 | 6.0 | 5.35 | 5.84 | 6.51 | 6.51 | 8 |
| 8 | 3.1 | 4.0 | 3.66 | 3.95 | 4.33 | 4.33 | 8 |
| 9 | 1.1 | 2.0 | 1.98 | 2.06 | 2.15 | 2.15 | 8 |

注：GB 50341—2014表6.3.4规定，36 m＜D≤60 m时罐壁最小名义厚度为8 mm；因此第7～9圈即使计算值较小，仍取8 mm。第2圈计算控制值18.42 mm，结合常用钢板规格向上取20 mm。

1万m³汽油罐D=28.5 m、Hd=15.2 m、Ht=16.0 m。底圈示例计算为：

| td=4.9×28.5×15.2-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=9.55 mm | （5-20） |
| --- | --- |

| tt=4.9×28.5×16.0-0.3230×0.85+0.30=11.51 mm | （5-21） |
| --- | --- |

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | td/mm | tt/mm | 控制值/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.2 | 16.0 | 9.55 | 11.51 | 11.51 | 12 |
| 2 | 13.2 | 14.0 | 8.05 | 9.54 | 9.54 | 10 |
| 3 | 11.2 | 12.0 | 7.00 | 8.19 | 8.19 | 10 |
| 4 | 9.2 | 10.0 | 5.95 | 6.84 | 6.84 | 8 |
| 5 | 7.2 | 8.0 | 4.91 | 5.49 | 6.00 | 6 |
| 6 | 5.2 | 6.0 | 3.86 | 4.15 | 6.00 | 6 |
| 7 | 3.2 | 4.0 | 2.82 | 2.80 | 6.00 | 6 |
| 8 | 1.2 | 2.0 | 1.77 | 1.45 | 6.00 | 6 |

注：GB 50341—2014表6.3.4规定，15 m＜D≤36 m时罐壁最小名义厚度为6 mm；第5～8圈由规范最小厚度控制。第3圈计算值8.19 mm，考虑钢板规格和上下圈厚度平顺取10 mm。全部储罐均满足上圈壁板名义厚度不大于下圈的要求。

5.1.5 罐底结构计算

两种储罐内径均大于12.5 m，依据GB 50341—2014第5.2.1条采用中幅板与环形边缘板组合罐底。直径大于10 m时，中幅板扣除腐蚀裕量后的厚度不得小于6 mm。本设计中幅板名义厚度取8 mm，扣除1.0 mm腐蚀裕量后为7 mm，满足要求。

环形边缘板厚度按GB 50341—2014表5.1.2确定。Q345R屈服强度下限不大于390 MPa：3万m³罐底圈壁板22 mm，对应边缘板扣除腐蚀裕量后的最小厚度11 mm，名义厚度取12 mm；1万m³罐底圈壁板12 mm，对应最小厚度9 mm，名义厚度取10 mm。环形边缘板材质与底圈壁板相同。

罐壁内表面至环形边缘板与中幅板连接焊缝的最小径向距离按GB 50341—2014第5.1.3条计算，且不小于600 mm：

| Lm=215tbHwρ>=600 mm | （5-22） |
| --- | --- |

| Lm,30000G=215×1117.1×0.75=660 mm | （5-23） |
| --- | --- |

| Lm,30000D=215×1117.1×0.84=624 mm | （5-24） |
| --- | --- |

| Lm,10000G=215×915.2×0.75=573 mm<600 mm | （5-25） |
| --- | --- |

因此，3万m³汽油罐、3万m³柴油罐和1万m³汽油罐的上述径向距离分别取不小于660 mm、624 mm和600 mm。考虑本项目需抗震设防且采用环墙基础，施工图排板时宜分别放大至700 mm、650 mm和650 mm。底圈罐壁外表面至边缘板外缘取75 mm，位于规范规定的50～100 mm范围内。罐底坡向中心集水坑，罐底下设置防渗层和泄漏检测通道。

| 储罐 | 中幅板tn/mm | 边缘板tn/mm | Lm计算/mm | 设计取值/mm | 控制依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3万m³汽油罐 | 8 | 12 | 660 | 700 | 计算值+抗震放大 |
| 3万m³柴油罐 | 8 | 12 | 624 | 650 | 计算值+抗震放大 |
| 1万m³汽油罐 | 8 | 10 | 573 | 650 | 600 mm下限+抗震放大 |

5.1.6 固定顶与内浮顶选型

汽油罐的固定顶内设金属隔舱式内浮顶，0号柴油罐不设内浮顶。固定顶均采用球面拱顶：3万m³罐采用单层球面网壳支承拱顶，1万m³罐采用自支撑拱顶。方案阶段球面曲率半径取Rc=0.8D，位于GB 50341—2014第7.5节规定的适用范围内。拱顶矢高为：

| f=Rc-Rc2-D22 | （5-26） |
| --- | --- |

| f30000=36.8-36.82-232=8.07 m | （5-27） |
| --- | --- |

| f10000=22.8-22.82-14.252=5.00 m | （5-28） |
| --- | --- |

罐顶板名义厚度取5 mm，不低于GB 50341—2014第7.1.3条规定的5 mm。罐顶及支承构件按该规范附录F进行固定荷载、1.0 kPa检修活荷载、风荷载和0.25 kPa设计负压组合。3万m³罐网壳杆件内力、节点承载力和整体稳定性须由网壳几何模型及实际构件截面计算，本阶段不以经验杆件规格替代专项计算。内浮顶自重、积液工况、支柱落底工况、密封及防转装置按GB 50341—2014第9章深化。

5.1.7 罐壁抗风圈计算

抗风稳定按GB 50341—2014第6.4节计算。广州市50年重现期基本风压按GB 50009—2012附录E取w0=0.50 kPa；场址方案阶段按B类地面粗糙度，18 m和16 m高度的风压高度变化系数由GB 50341—2014表6.4.5-1线性插值，分别取1.19和1.15。与大气连通的内浮顶罐不计设计真空负压；柴油固定顶罐按可能出现的0.25 kPa设计真空负压校核。为统一控制3万m³罐壁，抗风圈按较不利的固定顶罐工况计算。

各圈有效厚度ti=tn−C=tn−1.30 mm，以核算区间最薄圈有效厚度tmin折算当量高度：

| Hei=hitminti2.5 | （5-29） |
| --- | --- |

| HE=Σi=1nHei | （5-30） |
| --- | --- |

| Pcr=16.48tmin2.5D1.5HE | （5-31） |
| --- | --- |

| P0=2.25μzw0+q | （5-32） |
| --- | --- |

| 项目 | 3万m³罐 | 1万m³罐 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| D/m | 46.0 | 28.5 | 储罐内径 |
| tmin/mm | 6.70 | 4.70 | 最薄圈名义厚度减1.30 mm |
| HE/m | 8.62 | 9.94 | 按式（5-29）逐圈求和 |
| [Pcr]/kPa | 0.712 | 0.522 | 式（5-31） |
| μz | 1.19 | 1.15 | B类地面粗糙度插值 |
| P0/kPa | 1.589 | 1.544 | 含q=0.25 kPa的较不利固定顶工况 |
| P0/2～P0/3/kPa | 0.795～0.530 | 0.772～0.515 | 两道中间抗风圈判据 |

两种规格均满足P0/2≥[Pcr]>P0/3，按GB 50341—2014第6.4.3条各设两道中间抗风圈，位于从罐顶向下1/3HE和2/3HE的当量高度处。两位置均落在最薄圈壁板区间，实际高度无需换算：3万m³罐距罐底约15.13 m和12.25 m；1万m³罐距罐底约12.69 m和9.37 m。

按GB 50341—2014表6.4.3，36 m＜D≤48 m的中间抗风圈最小截面取L160×100×10；20 m＜D≤36 m取L125×80×8。抗风圈长肢水平、短肢向下，与罐壁环焊缝净距不小于150 mm；最终位置应避开接管、盘梯和消防构件。汽油内浮顶罐可按与大气连通工况复核减小外压，但本设计保留上述统一规格。

5.1.8 抗震、抗风倾覆与基础控制

GB 50341—2014第3.0.3条规定，抗震设防烈度为6度及以上地区必须进行抗震设计。方案阶段沿用前文广州地区7度、设计基本地震加速度0.10g的设防条件，按该规范附录D计算液面晃动波高、底部剪力、倾覆力矩和罐壁轴向压应力，并以锚固系数J判断是否设置锚栓。具体场地类别、设计地震分组、特征周期、地基液化和差异沉降必须以广深公路两侧具体地块的地震动参数及岩土工程勘察报告为准，因此本节不预设锚栓数量。

基础初选钢筋混凝土环墙式基础。液柱对罐底的平均压力用于地基方案初核：

| pL=ρ g Hd | （5-33） |
| --- | --- |

| p92,30000=0.75×9.81×17.1=125.81 kPa | （5-34） |
| --- | --- |

| pD,30000=0.84×9.81×17.1=140.91 kPa | （5-35） |
| --- | --- |

| p95,10000=0.75×9.81×15.2=111.83 kPa | （5-36） |
| --- | --- |

| ptest,30000=1.0×9.81×18.0=176.58 kPa | （5-37） |
| --- | --- |

| ptest,10000=1.0×9.81×16.0=156.96 kPa | （5-38） |
| --- | --- |

充水试验工况控制平均液柱压力。地基验算尚需叠加罐体、罐顶、内浮顶、附件及环墙自重，并校核风、地震偏心作用下的最大和最小基底压力。GB 50341—2014附录E要求基础顶面设置厚度不小于100 mm的沥青砂垫层。黄埔区降雨量大，基础环墙外侧设置截排水沟，罐底下设置防渗及泄漏检测层。地基承载力、软弱土层处理、抗浮和沉降控制在取得勘察数据后计算，不采用指导模板中的假定承载力。

5.1.9 接管、通气与仪表配置

每座储罐设置进油口、出油口、罐底排水口、罐壁人孔、罐顶人孔、量油孔、密闭取样口、温度测点、盘梯、平台及接地端子。汽油罐设置内浮顶导向、防转、自动通气和高液位保护；柴油罐设置呼吸阀和阻火器。储罐连续液位计、高液位报警和独立高高液位联锁切断按GB 50074—2014第15章配置，低液位报警与出油泵入口保护联锁。

正常通气量由最大进油时呼出量、最大出油时吸入量及热呼吸量组合确定，事故通气按GB 50341—2014有关规定校核。当前计划表只给出年周转量，未给出单线最大收发油流量、管径和作业时间，故不以年平均流量代替瞬时流量选取呼吸阀口径。接管开孔补强按GB 50341—2014第10章计算；3万m³罐直径大于36 m，罐壁接管外荷载还应按附录J校核。汽油罐固定顶通气及油气控制同时满足GB 20950—2020。

5.1.10 防腐与保温

汽油和0号柴油均为常温储存，不设罐体保温、加热盘管或伴热。防腐执行GB/T 50393—2017：罐外壁和固定顶采用耐候复合涂层；罐底内表面和罐壁下部采用耐油防腐体系；罐底外表面结合基础防渗层采用防腐涂层与阴极保护。涂层体系和干膜厚度应依据黄埔区高温、高湿、多雨及工业大气环境的腐蚀性评价确定。设计变更为加热储存时，应重新核定油品火灾危险类别、设计温度、许用应力及保温结构。

5.1.11 计算结果

| 油品 | 罐容与数量 | 罐型 | 罐壁厚度/mm（自下而上） | 罐底配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 30000 m³×2 | 内浮顶 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 中幅8，边缘12 |
| 95号汽油 | 30000 m³×1 | 内浮顶 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 中幅8，边缘12 |
| 95号汽油 | 10000 m³×1 | 内浮顶 | 12/10/10/8/6/6/6/6 | 中幅8，边缘10 |
| 0号柴油 | 30000 m³×2 | 固定拱顶 | 22/20/16/14/12/10/8/8/8 | 中幅8，边缘12 |

本设计共设置6座立式圆筒形钢制焊接储罐，容量配置满足第4.1节需要容量。罐壁由充水试验工况或规范最小厚度控制；罐底、拱顶和两道中间抗风圈满足GB 50341—2014方案设计要求。施工图深化前必须补充广深公路两侧地块的岩土勘察和地震动参数、最大收发油流量、管口外荷载及网壳设计资料，以完成抗震锚固、基础、接管补强、通气能力和罐顶结构的最终校核。

本节资料来源

[1] 裴慧琳. 计划表—裴慧琳[Z]. 2026.

[2] 泉州职业技术大学. 油库毕业设计指导书[Z].