5.3 泵的选型与计算

5.3.1 泵的选型

本设计输送介质为92号汽油、95号汽油和0号柴油，均在常温下输送。三种油品的设计流量均为60 m³/h，设计扬程均为40 m，属于中小流量、中等扬程工况。依据《石油、石化和天然气工业用离心泵》GB/T 3215—2025的泵型分类，主输油泵选用OH1型卧式单级端吸离心油泵。该泵型能够覆盖设计工作点，结构紧凑，设备基础和检修空间较小，适用于本油库三种油品分别设置独立泵组的布置条件。

泵轴中心布置在储罐最低操作液位以下0.50 m，吸入管路采用灌注式布置。经5.3.5和5.3.6节汽蚀校核，汽油控制工况仍具有0.48 m的安装裕量，不需要采用双吸叶轮提高吸入性能。卧式单级双吸离心泵主要适用于大流量或装置可用汽蚀余量较小的工况；本设计流量仅为60 m³/h，采用双吸泵不利于额定工作点与泵高效区匹配，并增加设备基础、轴系对中和维护工作量。因此，OH1型卧式单级端吸离心油泵与本设计的流量、扬程、汽蚀性能及运行维护要求相适应。

主输油泵采用机械密封和变频电动机。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立泵组，每组2台，同规格1用1备，不设置油品共用吸入汇管。泵入口按照《石油库设计规范》GB 50074—2014第7.0.9条设置顶平偏心异径接头，入口阀与泵之间设置过滤器，泵出口设置止回阀和缓闭切断阀。汽油泵电动机、接线盒及现场仪表的防爆设计执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058—2014。泵额定点效率规定不低于0.68，必需汽蚀余量NPSHr不大于3.0 m，水力性能验收执行《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》GB/T 3216—2016。

5.3.2 泵的流量

泵的设计流量按单罐工作容积和规定转输时间确定。单罐工作容积按第5.1节确定的5154 m³取值；规定转输时间按设计任务书及《油库毕业设计指导书》给定的96 h取值。泵的计算流量按式（5-30）计算：

| Qp=VwT | 式（5-30） |
| --- | --- |

式中：Qp为泵的计算流量，m³/h；Vw为单罐工作容积，m³；T为单罐规定转输时间，h。代入本设计数据：

Qp=515496=53.69m3h

按标准泵额定参数向上选取Q＝60 m³/h。92号汽油、95号汽油和0号柴油储罐的单罐工作容积相同，因此三套独立泵组采用相同设计流量。在额定流量下完成一罐油品转输所需时间为5154/60＝85.90 h，小于规定的96 h，流量满足设计要求。

5.3.3 泵的扬程

（1）计算基础参数

扬程计算采用第5.2.4节确定的最不利输油流程。吸入管规格为Φ168.3 mm×5.6 mm，内径ds＝157.1 mm；排出管规格为Φ139.7 mm×5.0 mm，内径dd＝129.7 mm。管长按总平面管线中心线展开长度计取，吸入段Ls＝250 m，排出段Ld＝600 m；弯头、阀门、过滤器接管及三通等局部构件按阻力系数法统计，吸入段Σξs＝10，排出段Σξd＝25。上述管径、管长和局部阻力系数均承接第5.2.4节水力计算，不另行改变。

表5-9 泵扬程计算基础数据

| 参数 | 符号 | 汽油 | 柴油 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计流量/(m³/h) | Q | 60 | 60 | 5.3.2节 |
| 计算密度/(kg/m³) | ρ | 750 | 840 | 第3章油品性质 |
| 运动黏度/(m²/s) | ν | 0.8×10⁻⁶ | 4.0×10⁻⁶ | 第3章设计计算值 |
| 钢管绝对粗糙度/mm | ε | 0.045 | 0.045 | 新钢管水力计算取值 |
| 吸入段内径/mm | ds | 157.1 | 157.1 | 第5.2.4节 |
| 排出段内径/mm | dd | 129.7 | 129.7 | 第5.2.4节 |
| 吸入段长度/m | Ls | 250 | 250 | 最不利管线展开长度 |
| 排出段长度/m | Ld | 600 | 600 | 最不利管线展开长度 |
| 吸入段局阻系数合计 | Σξs | 10 | 10 | 第5.2.4节构件统计 |
| 排出段局阻系数合计 | Σξd | 25 | 25 | 第5.2.4节构件统计 |

（2）管内流速

管内平均流速按式（5-31）计算：

| v=4Qπd2 | 式（5-31） |
| --- | --- |

式中：v为管内平均流速，m/s；Q为体积流量，m³/s；d为管道内径，m。Q＝60/3600＝0.01667 m³/s。吸入段和排出段分别代入：

vs=4×0.01667π×0.15712=0.860ms

vd=4×0.01667π×0.12972=1.261ms

两段流速均低于第5.2节确定的汽油3.0 m/s、柴油4.5 m/s的设计控制值，满足油品管道流速控制要求。

（3）雷诺数与沿程阻力系数

雷诺数按式（5-32）计算：

| Re=vdν | 式（5-32） |
| --- | --- |

以汽油吸入段为完整代入示例：

ReG,s=0.860×0.15710.8×10-6=1.69×105

汽油排出段、柴油吸入段和柴油排出段按同理计算，分别得到2.05×10⁵、3.38×10⁴和4.09×10⁴，均处于湍流区。沿程阻力系数采用适用于湍流钢管的Swamee-Jain显式关系式计算：

| λ=0.25lgε3.7d+5.74Re0.92 | 式（5-33） |
| --- | --- |

以汽油吸入段为例，ε＝0.045 mm＝4.5×10⁻⁵ m，代入式（5-33）：

λG,s=0.25lg4.5×10-53.7×0.1571+5.741.69×1050.92=0.01807

同理计算得到汽油排出段λG,d＝0.01803，柴油吸入段λD,s＝0.02364，柴油排出段λD,d＝0.02294。汽油与柴油黏度不同，雷诺数及沿程阻力系数分别计算。

（4）沿程损失、局部损失及总摩阻

直管沿程损失按Darcy-Weisbach公式计算：

| hf=λLdv22g | 式（5-34） |
| --- | --- |

局部阻力损失按式（5-35）计算：

| hj=Σξv22g | 式（5-35） |
| --- | --- |

全流程总摩阻为吸入段和排出段沿程、局部损失之和：

| hm=hf,s+hj,s+hf,d+hj,d | 式（5-36） |
| --- | --- |

汽油工况分别代入各段管长、内径、流速和阻力系数：

hf,G,s=0.01807×2500.1571×0.86022×9.81=1.083 m

hj,G,s=10×0.86022×9.81=0.377 m

hf,G,d=0.01803×6000.1297×1.26122×9.81=6.766 m

hj,G,d=25×1.26122×9.81=2.028 m

hm,G=1.083+0.377+6.766+2.028=10.254 m

柴油工况采用相同管线参数，但按柴油雷诺数对应的阻力系数分别计算：

hf,D,s=0.02364×2500.1571×0.86022×9.81=1.417 m

hj,D,s=10×0.86022×9.81=0.377 m

hf,D,d=0.02294×6000.1297×1.26122×9.81=8.606 m

hj,D,d=25×1.26122×9.81=2.028 m

hm,D=1.417+0.377+8.606+2.028=12.428 m

表5-10 输油管路摩阻计算结果

| 介质 | 管段 | Re | λ | hf/m | hj/m | 管段损失/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 吸入段 | 1.69×10⁵ | 0.01807 | 1.083 | 0.377 | 1.460 |
| 汽油 | 排出段 | 2.05×10⁵ | 0.01803 | 6.766 | 2.028 | 8.794 |
| 汽油 | 全流程 | — | — | 7.849 | 2.405 | 10.254 |
| 柴油 | 吸入段 | 3.38×10⁴ | 0.02364 | 1.417 | 0.377 | 1.794 |
| 柴油 | 排出段 | 4.09×10⁴ | 0.02294 | 8.606 | 2.028 | 10.634 |
| 柴油 | 全流程 | — | — | 10.023 | 2.405 | 12.428 |

（5）泵扬程确定

泵所需扬程由静位差、全流程管路摩阻、过滤计量及控制设备压降和库外交接点剩余压力组成，按式（5-37）计算：

| H0=Δz+hm+Δpe+Δptρg | 式（5-37） |
| --- | --- |

式中：Δz为第4章竖向布置确定的最不利静位差，取5.0 m；Δpe为过滤器、流量计及控制阀等设备的设计压降合计，取70 kPa；Δpt为库外交接点要求的最低剩余压力，取50 kPa；ρ为油品密度，kg/m³。设备压降和末端剩余压力均为本设计的工艺交接控制条件。

92号汽油和95号汽油按汽油控制密度750 kg/m³计算：

H0,G=5.0+10.254+120000750×9.81=31.56 m

0号柴油按密度840 kg/m³单独计算：

H0,D=5.0+12.428+120000840×9.81=31.99 m

考虑管道内壁状态、流量调节和运行工况变化，计算扬程计入10%的设计裕量：

| Hp=1.10H0 | 式（5-38） |
| --- | --- |
| Hp,G=1.10×31.56=34.72 m |  |
| Hp,D=1.10×31.99=35.19 m |  |

柴油工况所需扬程较大，为扬程控制工况。按标准泵额定参数取主输油泵额定扬程H＝40 m，可同时覆盖汽油和柴油工况。

（6）轴功率与电动机功率

泵轴功率按式（5-39）计算：

| Ns=ρgQH1000ηp | 式（5-39） |
| --- | --- |

式中：Ns为泵轴功率，kW；Q＝60/3600＝0.01667 m³/s；H＝40 m；额定点泵效率ηp按设备选型要求取0.68。汽油工况代入：

Ns,G=750×9.81×0.01667×401000×0.68=7.21 kW

柴油工况单独代入：

Ns,D=840×9.81×0.01667×401000×0.68=8.08 kW

电动机计算功率按式（5-40）确定：

| Nm=kNsηm | 式（5-40） |
| --- | --- |

依据《输油管道工程设计规范》GB 50253—2014第6.3.9条，泵轴功率不大于55 kW时电动机功率安全系数k取1.15；泵与电动机直接联接，传动效率ηm取1.0。汽油泵和柴油泵所需电动机功率分别为：

Nm,G=1.15×7.211.0=8.29 kW

Nm,D=1.15×8.081.0=9.29 kW

柴油工况控制电动机功率，按标准电动机功率等级选用11 kW变频电动机。三种油品泵组采用相同电动机功率，汽油泵电动机按爆炸危险区域要求选用防爆型。

5.3.4 装卸油能力校核

主输油泵能力按第3章确定的年出库量进行校核。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年质量出库量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a；汽油计算密度取0.75 t/m³，柴油取0.84 t/m³。单台工作泵年运行时间按式（5-41）计算：

| Ta=GaρQp | 式（5-41） |
| --- | --- |

式中：Ta为年运行时间，h/a；Ga为年质量出库量，t/a；ρ为油品密度，t/m³；Qp为泵额定流量，m³/h。以92号汽油为完整代入示例：

Ta,92=12×1040.75×60=2666.7ha

95号汽油和0号柴油按同理分别计算，得到1777.8 h/a和1984.1 h/a。按第3章确定的出库方式比例，92号汽油管输出库占85%，95号汽油和0号柴油管输出库均占90%；其余为公路出库。各油品能力校核结果见表5-11。

表5-11 主输油泵装卸油能力校核

| 油品 | 年体积量/(m³/a) | 全部周转时间/(h/a) | 管输体积/(m³/a) | 管输时间/(h/a) | 公路体积/(m³/a) | 公路装车时间/(h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 160000 | 2666.7 | 136000 | 2266.7 | 24000 | 480.0 |
| 95号汽油 | 106667 | 1777.8 | 96000 | 1600.0 | 10667 | 213.3 |
| 0号柴油 | 119048 | 1984.1 | 107143 | 1785.7 | 11905 | 238.1 |

公路装车单鹤位设计流量按第3章取50 m³/h，表中公路装车时间由公路出库体积除以50 m³/h得到。三种油品单台工作泵年运行时间均小于全年可用时间，且各泵组均设置1台同规格备用泵，满足年周转量及检修备用要求。管输和公路装车不同时使用同一台工作泵；需要并行作业时，由同油品泵组分别启用工作泵和备用泵，禁止通过超出额定流量的方式同时供油。

5.3.5 泵的允许吸入高度

泵允许吸入高度按汽蚀条件确定。当地大气压力按标准大气压取pa＝101.325 kPa；汽油控制饱和蒸气压按第3章夏季控制工况取pv,G＝65 kPa，柴油取pv,D＝1 kPa；所选泵额定工况必需汽蚀余量NPSHr不大于3.0 m，汽蚀安全裕量Δhm取0.5 m。允许吸入高度按式（5-42）计算：

| Hs,a=pa-pvρg+vs22g-NPSHr-Δhm | 式（5-42） |
| --- | --- |

式中：Hs,a为允许吸入高度，m；pa为当地大气压力，Pa；pv为操作温度下油品饱和蒸气压，Pa；vs＝0.860 m/s。汽油工况代入：

Hs,a,G=101325-65000750×9.81+0.86022×9.81-3.0-0.5=1.475 m

柴油工况单独代入：

Hs,a,D=101325-1000840×9.81+0.86022×9.81-3.0-0.5=8.712 m

汽油允许吸入高度较小，为泵吸入条件的控制介质。NPSHr＝3.0 m为本设计对所选泵额定工作点的上限要求，泵水力性能按GB/T 3216—2016进行验收。

5.3.6 泵的允许安装高度

允许安装高度为泵轴中心相对于储罐最低操作液面的最大允许高差，由允许吸入高度扣除吸入管速度水头和吸入段损失确定：

| Hi,a=Hs,a-vs22g-hs | 式（5-43） |
| --- | --- |

式中：Hi,a为允许安装高度，m；hs为吸入段沿程损失与局部损失之和，汽油取1.460 m，柴油取1.794 m。汽油工况代入：

Hi,a,G=1.475-0.86022×9.81-1.460=-0.02 m

柴油工况单独代入：

Hi,a,D=8.712-0.86022×9.81-1.794=6.88 m

汽油允许安装高度为负值，说明泵轴中心必须低于储罐最低操作液面。本设计将92号汽油和95号汽油泵轴中心布置在最低操作液面以下0.50 m，相对于计算极限具有0.48 m安装裕量。0号柴油泵虽允许正吸上安装，为统一泵房标高并提高抗汽蚀能力，同样采用泵轴中心低于最低操作液面0.50 m的灌注式布置。

表5-12 主输油泵最终选型参数

| 油品 | 泵型 | 额定流量/(m³/h) | 额定扬程/m | 效率 | NPSHr/m | 电动机 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | OH1卧式单级端吸离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW防爆变频 | 1用1备 |
| 95号汽油 | OH1卧式单级端吸离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW防爆变频 | 1用1备 |
| 0号柴油 | OH1卧式单级端吸离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW变频 | 1用1备 |

综上，三种油品均采用Q＝60 m³/h、H＝40 m的OH1型卧式单级端吸离心油泵，各油品独立设置2台、1用1备。该选型满足单罐转输时间、最不利管路扬程、年周转能力、电动机功率和汽蚀条件要求。