| 泉州职业技术大学 本科毕业设计计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目： |  | 广州黄埔油库工艺设计 |  |  |  |  |  |
| 时间： |  | 2026年6月1日至2027年3月20日 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： |  | 裴慧琳 | 学号： |  | 23104242 |  |  |
| 指导教师： |  | 叶章评 李琦钰 | 职称： |  | 高级工程师 助教 |  |  |
| 毕业设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容包括毕业设计依据与参数、设计目标及主要内容、文献阅读方向与数量、相关专业要求和必须完成的成果。 一、毕业设计依据及参数 1. 本项目为广州黄埔成品油库工艺设计，建设地点位于广州市黄埔区黄埔东路旁，占地面积约52万m²。油库主要承担92号汽油、95号汽油和0号柴油的管道接收、分质储存、管输发油及公路配送任务。年周转系数取K＝14，各油品年进出库量、进库方式及出库比例见表1。 表1 任务要求和基本参数 油品; 进库量（×104t）; 进库方式及比例; 出库量; 出库方式及比例. 92#汽油; 12; 管道（100%）; 12; 管输（85%）、公路（15%）. 95#汽油; 8; 管道（100%）; 8; 管输（90%）、公路（10%）. 0#柴油; 10; 管道（100%）; 10; 管输（90%）、公路（10%）. 2. 建设地区自然条件：年平均气温22.6 ℃，最热月月平均气温29.3 ℃，最冷月月平均气温14.2 ℃，绝对最高气温39 ℃，绝对最低气温1.8 ℃；全年平均降雨量2240 mm，日最大降雨量346 mm，平均降雨天数153 d；主导风向为偏北风，年平均风速2.0 m/s，最大风速32.8 m/s。上述参数用于储罐结构、总平面、竖向排水、管道及消防安全设计。 二、毕业设计目标及主要内容 1. 根据三种油品的年周转量、密度、年周转系数和储罐利用系数分别计算所需库容，确定储罐计算总容量、油库等级、储罐数量及罐型。设计采用7座5000 m³立式储罐，其中92号汽油设置3座内浮顶罐、95号汽油设置2座内浮顶罐、0号柴油设置2座固定顶罐。 2. 结合场地位置、工艺联系、火灾危险性和交通组织要求，完成储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区的功能分区，以及库区道路、竖向排水和综合管线布置。 3. 完成5000 m³立式储罐的结构计算与附件配置。储罐内径取24 m、罐壁高度取12 m、单罐工作容积取5154 m³；汽油罐和柴油罐分别进行罐壁厚度、抗风稳定及相关结构校核。 4. 完成输油管道和集油管道的管径、流速、管壁厚度、沿程阻力及局部阻力计算；根据静压差、管路摩阻和设备压降确定泵组流量与扬程，并对泵的装卸油能力、允许安装高度和实际安装标高进行校核。 5. 建立管道密闭收油、分质储存、管输发油、公路底部装车、同品种倒罐和汽油油气回收流程。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立储罐、管线和泵组，防止错收、错发和串油。 6. 按最大单罐事故工况完成防火堤、固定式低倍数泡沫灭火、消防冷却水、防雷防静电、可燃气体检测、液位报警与联锁切断、含油污水收集及事故水导排设计，并对主要安全设施进行计算和校核。 三、文献阅读与专业要求 1. 文献阅读方向包括成品油库总平面设计、立式储罐结构、输油管道水力计算、泵组选型、密闭装车、油气回收、消防安全和HSE管理。查阅国内文献不少于15篇、外文文献不少于3篇，优先选用近五年公开发表且来源可核验的文献；国家标准采用现行有效版本。 2. 设计计算应明确公式来源、参数含义、单位、取值依据和代入过程。重复计算可给出一组完整示例后汇总同理计算结果；涉及汽油和柴油介质性质差异的计算应分别进行。 3. 总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图采用AutoCAD绘制，图纸的图层、线型、比例、尺寸、设备编号和工艺流向应符合工程制图要求；计算说明书采用Microsoft Word编排，公式、表格、图题及章节编号保持统一。 四、主要设计依据 - GB 50074—2014《石油库设计规范》 - GB 50341—2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 - GB 50253—2014《输油管道工程设计规范》 - GB 50151—2021《泡沫灭火系统技术标准》 - GB 50974—2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 - GB 20950—2020《储油库大气污染物排放标准》 - GB/T 50759—2022《油品装载系统油气回收设施设计标准》 - GB/T 9711—2023《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》 - SY/T 0003—2012《石油天然气工程制图标准》 五、本毕业设计必须完成的成果 1. 完成《广州黄埔油库工艺设计》毕业设计说明书，内容涵盖设计概况、库容与等级、总平面布置、储罐计算、管道与泵组选型、工艺流程、消防安全及HSE管理。 2. 完成油库总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，图纸应与说明书中的储罐数量、设备参数、管径、流向和安全设施保持一致。 3. 完成储罐、输油管道、泵组、装车、油气回收、防火堤、泡沫液及消防用水等关键参数的计算和校核，形成可用于毕业设计评审的完整成果。 |
| 毕业设计进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 毕业设计各阶段内容 |  |  | 时间安排 |  | 备注 |  |
| 1 | 查阅油库工艺、储罐、管道及消防安全资料，明确设计条件并完成开题报告 |  |  | 2026.6.1—6.11 |  |  |  |
| 2 | 完成库容、油库等级、储罐配置及输油管道水力计算 |  |  | 2026.6.12—6.18 |  |  |  |
| 3 | 确定收油、储存、发油、倒罐和油气回收流程，绘制工艺流程图 |  |  | 2026.6.19—6.25 |  |  |  |
| 4 | 完成储罐、管道、泵组及消防等辅助工艺计算与设备选型 |  |  | 2026.6.26—7.2 |  |  |  |
| 5 | 完成功能分区、竖向布置、道路及综合管线设计，绘制总平面图草图 |  |  | 2026.7.3—7.14 |  |  |  |
| 6 | 撰写毕业设计计算说明书初稿，完善工艺流程图、总平面图和管道布置图 完善图纸草图 |  |  | 2026.7.15—12.15 |  |  |  |
| 7 | 开展毕业设计中期检查，核对设计参数、计算过程和图文一致性 |  |  | 2026.12.16—12.31 |  |  |  |
| 8 | 根据指导意见修改说明书和图纸，完成计算复核、格式审查及成果定稿 |  |  | 2027.1.1—3.14 |  |  |  |
| 9 | 编制答辩PPT，整理设计成果和主要计算数据，完成答辩准备 |  |  | 2027.3.15—3.20 |  |  |  |
| 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 专业意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 该计划表： 1.通过； 2.完善后通过； 3.不通过 院长签字： 学院盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 注：计划表放入学生材料内归档； 计划表由指导教师填写，经各级审核后作为学生任务书的一部分下达学生。 |  |  |  |  |  |  |