3.2.6  综合管线布置

（1）布置原则

本项目综合管线包括油品工艺管线、油气回收管线、消防给水及泡沫管线、生产生活给水管线、雨水及含油污水管线、电力电缆和通信控制线路。本节仅确定各类管线在总平面中的通道、走向及空间关系，不涉及管径、水力计算、管材壁厚和阀门结构。

管线综合布置依据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第9.1节和《工业企业总平面设计规范》GB 50187—2012第8章进行。各类管线按介质和功能分区集中布置，管线通道与库内道路及建筑控制线平行，干线设置在用户集中一侧，以缩短线路并减少道路交叉。油品工艺管线采用独立管廊，消防、公用工程和电缆线路分别形成独立通道。

管线沿道路单侧布置，不占用消防车道、油罐车行驶通道和回车场，并避开建筑基础及消防作业场地。主要管线按近期集中、远近结合的原则布置，在进库边界、储罐区和装车区预留检修空间及远期扩建接口，且不得影响消防通行。

（2）油品工艺管线平面走向

油品工艺管线沿生产主干道一侧的独立管廊贯通进库接收区、储罐区、泵区和装车区，避开行政管理区及无关设施；不同油品管线分通道布置，防止混接。装车区油气回收管线沿工艺管带接至油气回收装置。

罐区工艺管线按GB 50074—2014第9.1.17条沿道路布置，管带设置在防火堤外侧，不环绕罐组，不妨碍消防人员通行和作业。进出储罐的支管以短捷路线穿越防火堤，穿堤位置与人行台阶、排水出口错开，并按第6.5.6条采用不燃材料严密封堵；隔断操作位置设置在防火堤外可安全接近处。

（3）敷设方式

根据GB 50074—2014第9.1.1条，库内工艺及热力管道宜采用地上敷设或敞口管沟敷设。本设计油品主体管线采用架空管廊敷设，甲、乙类油品管线不采用非充沙密闭管沟；消防给水、生产生活给水、雨水、含油污水及事故水管线结合道路和竖向设计采用地下敷设，电力及通信线路采用独立电缆沟或电缆桥架。

道路交叉段采用埋地钢套管防护并尽量正交，避免长距离平行敷设。《石油库设计规范》GB 50074—2014第9.1.6条明确规定：架空管道跨越消防车道和其他车行道路时，路面以上净空高度分别不应小于5.0m和4.5m。沿路地上管线距路边不小于1.0m，埋地管线不布置在路面下方。

项目用地位于广深公路两侧，两侧地块分别形成完整的内部管线系统。库区不设置跨广深公路的油品工艺管线；后期确需跨路连通时，应单独开展安全论证并完成道路、规划及安全审查。

金属工艺管线按GB 50074—2014第14.3节设置防静电接地，并接入库区接地系统；管线始端、末端、分支及装卸设施连接处按规范布置接地点。架空管廊下方结合场地竖向设置连续防渗导流沟，重点阀组及易泄漏部位设置集液设施，泄漏油品统一导入含油污水或事故水收集系统，防止油品漫流。

（4）公用工程管线布置

本项目为二级石油库，消防给水系统与生产生活给水系统分开设置。按照GB 50074—2014第12.2.5条，地上储罐区消防给水干管沿消防车道外侧环状布置，并由两条进水管接入；支管通向储罐冷却、消火栓和泡沫消防设施。消防管线不得穿越建筑基础，不得占用消防作业空间。

雨水、生活污水、含油污水和事故水管线分系统布置。结合黄埔地区降雨量大的特点，雨水干管沿道路低侧设置；罐区、泵区和装车区的初期雨水及事故水接至含油污水或事故水收集设施，不与清洁雨水管线混接。地下排水干线服从场地竖向排水方向，并与道路边沟、雨水口及事故水收集设施统一协调。

（5）管线空间协调

地上工艺管廊按GB 50074—2014第9.1.4条和第9.1.17条集中避开消防泵房、变配电间、控制室、行政办公建筑及无关生产设施，不穿越建筑基础和消防作业场地；本设计优先将管廊布置在上述人员集中建筑15m范围以外。管架立柱设置在道路及消防作业范围之外，管廊下方保留连续巡检和检修空间。

油品管线、电缆和热力管线在综合通道内分层、分侧布置。电缆采用独立桥架或电缆沟，与油品管线保持《电力工程电缆设计标准》GB 50217—2018规定的净距；电缆不布置在热力管道上方，封闭电缆沟内不得穿越易燃油品管线，热力管道不得与甲、乙、丙A类油品管道敷设在同一管沟内。管廊立柱和管线本体避开库区照明点位，不遮挡主干道及装卸栈台防爆灯具，保证夜间巡检和装卸作业照度满足前述设计要求。

综上，本油库总平面采用“油品架空管廊沿路布置、消防干管环状环绕罐组、给排水及电缆地下独立敷设”的综合管线布局。管线走向短捷有序，消防通道保持完整，各介质管线安全隔离，并预留远期扩建接口，满足石油库总图安全布置要求。