第5章 工艺计算及设备选型

5.1储油罐计算及选型

5.1.1 设计任务与计算边界

本章以第4章确定的库容和油库等级为计算边界。油库储存92号汽油、95号汽油和0号柴油，三种油品的年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a，计算密度分别取0.75 t/m³、0.75 t/m³和0.84 t/m³；场地年平均气温22.6 ℃，绝对最高气温39 ℃，绝对最低气温1.8 ℃，年平均降雨量2240 mm，最大风速32.8 m/s。本节承接第4.1节罐容计算结果，对储罐规格、罐壁、罐底、罐顶、抗风稳定、抗震与基础控制条件进行计算和选型。

储罐结构设计执行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014；油品火灾危险性、罐型及安全附件执行《石油库设计规范》GB 50074—2014；风荷载执行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012；钢板厚度偏差执行GB/T 709—2019，Q345R钢板执行GB/T 713.2—2023。设计温度取40 ℃，由广州黄埔地区绝对最高气温39 ℃取整得到；最低金属温度取1.8 ℃，最大风速取32.8 m/s，均来源于第3章建设气候条件。

表5-1 储罐设计基础参数

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t·a⁻¹) | 12 | 8 | 10 |
| 计算密度/(t·m⁻³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 |
| 设计温度/℃ | 40 | 40 | 40 |
| 最低金属温度/℃ | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 设计真空负压/kPa | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

5.1.2 罐型、容量与几何尺寸

依据GB 50074—2014第3.0.3条，92号、95号汽油为甲B类液体，0号柴油在常温且闭口闪点不低于60 ℃的条件下为丙A类液体。汽油采用钢制内浮顶罐，内浮顶选金属隔舱式并设周边密封，以降低蒸发损耗；柴油采用固定拱顶罐。三种油品分别设罐及专用支管。

第4.1节采用周转系数法确定需要容量。为便于本节复核，计算式重列如下：

| Vr=Gρ K η | 式2 |
| --- | --- |

式中：Vr为油品需要容量，m³；G为年周转量，t/a；ρ为计算密度，t/m³；K为年周转系数，取14 a⁻¹；η为罐容利用系数，轻油取0.95。三种油品计算如下：

V92=1200000.75×14×0.95=12030m3

V95=800000.75×14×0.95=8020m3

V0=1000000.84×14×0.95=8950.95≈8951 m3

由计算结果确定：92号汽油设置3座5000 m³内浮顶罐，95号汽油设置2座5000 m³内浮顶罐，0号柴油设置2座5000 m³固定顶罐。同一油品设置不少于2座储罐，可满足收油、静置检验、发油和检修切换要求。

按GB 50074—2014第3.0.1条，甲B类汽油储罐按实际公称容量计入，丙A类柴油储罐容量乘系数0.5计入。油库等级计算容量为3×5000＋2×5000＋2×5000×0.5＝30000 m³，处于30000～100000 m³的二级石油库范围，与第4.1节分级结果一致。

5000 m³储罐内径取24.0 m，罐壁高度取12.0 m。罐容表采用的有效工作液位取11.393 m，总图及运行控制标注按11.4 m表示；罐壁静液压力计算仍采用11.4 m进行保守校核。圆筒段几何容积和工作容积分别按式3和式4计算，式中D为储罐内径，m；Ht为罐壁高度，m；Hd为有效工作液位，m。

| 公称容积：Vg=π D2Ht4 | 式3 |
| --- | --- |
| 工作容积：Vw=π D2Hd4 | 式4 |

Vg,5000=π×242×124=5428.67 m3

Vw,5000=π×242×11.3934=5154 m3

本设计统一采用内径24.0 m、罐壁高度12.0 m的5000 m³罐型，高径比H/D＝0.500。圆筒段几何容积为5428.67 m³，按有效工作液位11.393 m计算的工作容积为5154 m³。结构强度计算采用11.4 m液柱高度，不降低安全储备。统一几何尺寸可减少备件种类，并使罐区防火间距、管口标高和检修设施布置保持一致。

表5-2 储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 需要容量/m³ | 储罐形式 | 单罐规格 | 数量/座 | 公称容量合计/m³ | 容量裕量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12030 | 钢制内浮顶罐 | 5000 m³，D24.0 m×H12.0 m | 3 | 15000 | 2970 |
| 95号汽油 | 8020 | 钢制内浮顶罐 | 5000 m³，D24.0 m×H12.0 m | 2 | 10000 | 1980 |
| 0号柴油 | 8951 | 固定拱顶罐 | 5000 m³，D24.0 m×H12.0 m | 2 | 10000 | 1049 |

5.1.3 材料与厚度附加量

罐壁板和环形边缘板选用Q345R，中幅板及球面拱顶板选用Q235B。依据GB/T 713.2—2023，3～16 mm厚Q345R钢板下屈服强度不小于345 MPa；依据GB/T 709—2019按B类厚度偏差订货，负偏差C₁取0.30 mm。结合常温成品油介质、罐底排水和重防腐涂层，罐壁及罐底腐蚀裕量C₂取1.00 mm，总厚度附加量C＝1.30 mm。Q345R订货文件明确最低金属温度1.8 ℃，其冲击试验温度和吸收能量按GB/T 713.2—2023执行，满足广州地区最低使用温度条件。总厚度附加量C按式5计算：

|  | C=C1+C2 | 式5 |
| --- | --- | --- |

C=0.30+1.00=1.30 mm

Q345R设计温度40 ℃时的许用应力由GB 50341—2014表4.2.2在20 ℃和100 ℃之间线性插值，插值公式为：

| σ40=σ20-40-20100-20×σ20-σ100 | 式6 |
| --- | --- |

对于3～16 mm厚度组，[σ]20＝230 MPa、[σ]100＝200 MPa，代入式6得[σ]40＝222.5 MPa；充水试验工况取[σ]t＝230 MPa。后续计算所得最大名义厚度为8 mm，仍处于3～16 mm厚度组，故许用应力分组与计算结果一致，无需迭代换组。底圈纵向焊接接头系数取0.85，其余各圈取0.90，依据GB 50341—2014第6.3.2条确定。

5.1.4 罐壁厚度计算

5000 m³储罐内径D＝24.0 m，不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法。各圈壁板高度取2.0 m，共设6圈；设计点位于每圈壁板下边缘以上0.3 m处。储液设计工况计算厚度、计入附加量后的要求厚度、充水试验工况计算厚度及其要求厚度分别按式7～式11计算：

| δd=4.9DHd-0.3ρσdφ | 式7 |
| --- | --- |
| td=δd+C1+C2 | 式8 |
| δt=4.9DHt-0.3σtφ | 式9 |
| tt=δt+C1 | 式10 |
| treq=maxtd,tt,tmin | 式11 |

式中：D为储罐内径，m；Hd、Ht分别为计算圈板下边缘至设计液位和充水试验液位的高度，m；ρ为储液密度，t/m³；[σ]d、[σ]t分别为设计工况和充水试验工况许用应力，MPa；φ为焊接接头系数；tmin为规范规定的罐壁最小名义厚度。本储罐直径满足15 m＜D≤36 m，依据GB 50341—2014表6.3.4，最小名义厚度均为6 mm。

（1）汽油储罐罐壁厚度计算。92号和95号汽油采用相同计算密度0.75 t/m³，故两种汽油罐可采用同一套壁厚计算。以底圈为完整代入示例：D＝24.0 m，Hd＝11.4 m，Ht＝12.0 m，ρ＝0.75 t/m³，底圈φ＝0.85。分别代入式8和式10得：

td=4.9×24.0×11.4-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=6.48 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

汽油罐底圈储液设计工况要求厚度为6.48 mm，充水试验工况要求厚度为7.34 mm，底圈由充水试验工况控制，名义厚度向上圆整取8 mm。第2～6圈仅液柱高度和焊接接头系数变化，按式7～式11同理逐圈计算。其余圈板按同理计算。

（2）柴油储罐壁厚计算。5000 m³柴油固定顶罐，以底圈为完整代入示例，内径D＝24.0 m、设计液位Hd＝11.4 m、充水试验液位Ht＝12.0 m、柴油计算密度ρ＝0.84 t/m³，底圈纵向焊接接头系数φ＝0.85。分别代入式8和式10得：

td=4.9×24.0×11.4-0.3×0.84222.5×0.85+1.30=7.10 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

柴油罐底圈储液设计工况要求厚度为7.10 mm，充水试验工况要求厚度为7.34 mm，底圈同样由充水试验工况控制，名义厚度向上圆整取8 mm。第2～6圈按柴油密度0.84 t/m³同理逐圈计算。

汽油罐第1～6圈储液设计工况要求厚度依次为6.48、5.31、4.43、3.55、2.67、1.78 mm；柴油罐相应结果依次为7.10、5.79、4.80、3.82、2.83、1.84 mm；两类储罐充水试验工况要求厚度均为7.34、5.81、4.67、3.54、2.40、1.27 mm。各圈分别比较本油品储液工况、充水试验工况及GB 50341—2014表6.3.4规定的最小名义厚度，选取控制值并向上圆整，结果汇总见表5-3。

表5-3 5000 m³汽油、柴油储罐罐壁厚度计算

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油td/mm | 柴油td/mm | tt/mm | tmin/mm | treq/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.4 | 12.0 | 6.48 | 7.10 | 7.34 | 6.00 | 7.34 | 8 |
| 2 | 9.4 | 10.0 | 5.31 | 5.79 | 5.81 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 3 | 7.4 | 8.0 | 4.43 | 4.80 | 4.67 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 4 | 5.4 | 6.0 | 3.55 | 3.82 | 3.54 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 5 | 3.4 | 4.0 | 2.67 | 2.83 | 2.40 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 6 | 1.4 | 2.0 | 1.78 | 1.84 | 1.27 | 6.00 | 6.00 | 6 |

（3）罐底板结构与厚度校核

储罐直径D＝24.0 m，大于12.5 m，依据GB 50341—2014第5.2.1条，罐底采用中幅板与环形边缘板组合结构。按该规范表5.1.1，直径大于10 m的罐底板扣除腐蚀裕量后的厚度不小于6 mm。本设计中幅板选用8 mm Q235B，扣除1.00 mm腐蚀裕量和0.30 mm负偏差后，有效厚度为6.70 mm，大于6 mm，校核合格。

底圈壁板名义厚度为8 mm。依据GB 50341—2014表5.1.2，环形边缘板选用8 mm Q345R；扣除1.30 mm附加量后的有效厚度为6.70 mm，满足与8 mm底圈壁板配套的厚度要求。该规范规定的环形边缘板最小径向宽度为600 mm，本设计取800 mm，宽度裕量为200 mm，故厚度和径向宽度均满足要求。罐壁内侧伸出量、对接焊缝位置及与中幅板搭接宽度按该规范第5章布置。罐底向集水坑设置排水坡度，板下设置防渗层和泄漏检测层；钢筋混凝土环墙基础承受罐壁集中荷载并控制软土地基上的罐周不均匀沉降。

5.1.6 固定顶、内浮顶选型及附件

各储罐固定顶具体采用Q235B钢板，顶板名义厚度5 mm；网壳将顶板恒载、检修活载和风荷载传递至罐壁顶部包边角钢。汽油罐在固定顶下设置铝合金全接液蜂窝式内浮顶，采用一次液体镶嵌式密封与二次刮板密封，并设置导向、防旋转、静电导出及可调支柱；柴油罐仅采用固定球面拱顶，不设内浮顶。上述罐型分别符合GB 50074—2014对甲B类汽油和常温丙A类柴油储存形式的要求。球面曲率半径、矢高、理论面积和顶板质量按式12～式15计算。

| Rc=0.8D | 式12 |
| --- | --- |
| hf=Rc-Rc2-D22 | 式13 |
| Ap=2πRchf | 式14 |
| mp=Aptpρs×10-3 | 式15 |

式中：Rc为球面曲率半径，m；hf为拱顶矢高，m；Ap为球冠理论面积，m²；tp为顶板厚度，m；ρs为钢材密度，取7850 kg/m³。取Rc＝0.8D＝19.20 m，D＝24.0 m，代入式12、式13得：

| Rc=0.8×24.0=19.2m |  |
| --- | --- |

hf=19.20-19.202-12.002=4.21 m

代入式14和式15，取顶板名义厚度5 mm，可得理论面积508.12 m²、顶板理论质量19.94 t。

Ap,5000=2π×19.2×4.21=508.12 m2

mp,5000=507×5×7850×10-6=19.94t

计算结果汇总见表5-4。

表5-4 固定顶几何参数及顶板理论质量

| 公称容积/m³ | D/m | Rc/m | hf/m | Ap/m² | tp/mm | mp/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 24.0 | 19.20 | 4.21 | 508.12 | 5 | 19.94 |

汽油内浮顶罐设置高效边缘密封、导向、防旋转和静电导出装置；各罐设置1套连续远传液位计和1套独立高高液位开关，高高液位信号联锁关闭罐前进油阀并向上游发出停输信号。柴油固定顶罐设置压力真空呼吸阀、阻火器及独立紧急泄压装置。人孔、通气、计量、排污和安全附件的数量、规格及校核如下。

（1）人孔与检查孔

汽油内浮顶罐的人孔按GB 50341—2014第9.10节设置。每座罐的固定顶和内浮顶各设置1个人孔，净开口直径均取600 mm；罐壁设置1个低位人孔和1个高位人孔，采用该规范表10.3.1的610 mm系列。低位人孔位于内浮顶最低支撑高度以下，高位人孔高于内浮顶最大支撑高度，且均避开进出油接管、罐壁纵环焊缝、抗风圈及盘梯。低位人孔用于清罐、检修和通风，高位人孔用于内浮顶上部空间检查；内浮顶人孔与罐壁低位人孔在平面位置上相互对应，形成检修通道。

柴油固定顶罐每座设置2个人孔：底圈罐壁设置1个内径610 mm低位人孔，固定顶设置1个内径500 mm罐顶人孔。罐壁人孔中心线距罐底板不小于760 mm，具体结构、补强板和紧固件按GB 50341—2014第10.3节确定；罐顶人孔按该规范第10.6节采用带颈法兰盖结构。每座柴油罐另设2个DN500透光孔，沿罐顶对称布置，用于清罐期间采光和强制通风。上述数量与HJ 853—2017附录E表E.7中3000 m³～5000 m³固定顶罐的附件配置相一致。

（2）通气设施

汽油内浮顶罐按非密闭式内浮顶罐设置固定顶通气设施。依据GB 50341—2014第9.7.1条，环向通气孔所需总有效面积Breq按式16确定，相邻通气孔间距s按式17校核。

| Breq=0.06D | 式16 |
| --- | --- |
| s=πDn | 式17 |

式中：D为储罐内径，m；n为环向通气孔数量。D＝24.0 m时，Breq＝0.06×24.0＝1.44 m²。选用8个500 mm×450 mm环向通气孔，每个安装防护网后的净有效面积不小于0.18 m²，实际总有效面积Bset＝8×0.18＝1.44 m²≥Breq；孔间距s＝π×24.0/8＝9.425 m≤10 m，总面积和间距均满足GB 50341—2014第9.7.1条。

固定顶中心通气孔的几何面积按式18计算；通气装置能力采用额定能力与所需能力之比Kv进行校核，见式19。

| Ac=πdc24 | 式18 |
| --- | --- |
| Kv=QNQreq | 式19 |

中心通气孔取DN250，dc＝0.250 m，几何面积Ac＝π×0.250²/4＝0.0491 m²＝491 cm²。规范要求安装防护网后的净有效面积不小于300 cm²，因此通气孔结构的最小净空率为300/491＝61.1%，本设计按净有效面积不小于300 cm²验收。每座汽油罐设置2个DN200自动通气阀，总额定通气能力QN不小于120 m³/h；单罐最大进出油量Qreq＝60 m³/h，Kv＝120/60＝2.00≥1.00，自动通气能力满足浮盘落底和起浮工况要求。

柴油固定顶罐设置2套DN150压力真空呼吸阀并分别配置DN150阻火器。正常通气所需能力按最大进出油量的2倍取120 m³/h，其中包含液位变化排量和热呼吸裕量；两套呼吸阀总额定能力不小于120 m³/h，按式19校核得Kv＝120/120＝1.00，满足正常通气要求。火灾工况采用API Std 2000第8版的火灾暴露湿润面积法校核，湿润面积按式20计算，紧急泄放能力系数按式21计算。

| Aw=πDminHL,9.14 | 式20 |
| --- | --- |
| Kem=Qem,NQem,req | 式21 |

式中：Aw为火灾暴露湿润面积，m²；HL为最高液位，取11.4 m；Qem,N为紧急泄压装置额定能力，Nm³/h；Qem,req为火灾工况所需紧急泄放量，Nm³/h。代入D＝24.0 m得Aw＝π×24.0×min(11.4，9.14)＝689.1 m²。API Std 2000第8版表7对湿润面积不小于260 m²的地上罐取火灾紧急泄放量19910 Nm³/h。本设计选用经型式试验标定、额定能力不小于20000 Nm³/h的DN500紧急泄压人孔，Kem＝20000/19910＝1.005≥1.00；其设定压力不大于GB 50341—2014第A.2.3条规定的罐壁底部不抬起最大压力与0.8倍计算破坏压力二者的较小值，紧急泄压能力满足要求。

（3）计量、排污及安全附件

每座储罐设置1个DN150密闭量油取样孔，配置可锁闭盖和耐油密封垫；汽油罐内浮顶对应设置1个DN200量油导向井，导向井穿过浮盘处采用柔性密封。每座罐设置1套连续远传液位计、1套独立高高液位开关和1套多点温度计。液位测量与独立高高液位开关分设取源口，避免单一仪表故障同时影响计量和防溢流保护。

汽油和柴油均属于轻质油品，每座储罐设置1个DN100排污口和1根DN80罐底排水管。排污口及排水管均采用双阀隔离，出口接入闭式含油污水或污油收集系统，不直接排入防火堤雨水沟。储罐进油接管取DN125，延伸至罐底附近形成液下进油；出油接管取DN150，与第5.2节确定的泵吸入管连接。接管开孔补强按GB 50341—2014第10.2节采用等面积法，不计接管壁可计入的补强面积进行保守校核，见式22。

| Ar=Dr-dtr,e≥A0=dte | 式22 |
| --- | --- |

式中：A0为开孔削弱面积，mm²；Ar为补强板提供的有效补强面积，mm²；d为开孔直径，mm；te为罐壁有效厚度，取6.70 mm；Dr为补强板外径，mm；tr,e为补强板有效厚度，取8－1.30＝6.70 mm。DN150出油接管按d＝168.3 mm、Dr＝400 mm计算，A0＝168.3×6.70＝1127.6 mm²，Ar＝(400－168.3)×6.70＝1552.4 mm²>A0；DN125进油接管按d＝139.7 mm、Dr＝350 mm计算，A0＝935.99 mm²，Ar＝1409.0 mm²>A0。两种接管的补强面积均满足要求。

每座汽油内浮顶罐的浮盘与罐体之间设置不少于2根截面积25 mm²的镀锡软铜复绞线，并设置导向及防旋转装置；所有储罐设置2个接地连接板、1套盘梯和罐顶操作平台。消防泡沫、冷却水及液位联锁接口与第7章消防和自控系统保持一致。各类附件的数量和规格汇总见表5-5。

表5-5 5000 m³储罐主要附件数量与规格

| 附件名称 | 汽油内浮顶罐（每座） | 5座汽油罐合计 | 柴油固定顶罐（每座） | 2座柴油罐合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐壁低位人孔 | 1个，内径610 mm | 5个 | 1个，内径610 mm | 2个 |
| 罐壁高位人孔 | 1个，内径610 mm | 5个 | — | — |
| 固定顶人孔 | 1个，净径600 mm | 5个 | 1个，内径500 mm | 2个 |
| 内浮顶人孔 | 1个，净径600 mm | 5个 | — | — |
| 透光孔 | — | — | 2个，DN500 | 4个 |
| 量油取样孔 | 1个，DN150 | 5个 | 1个，DN150 | 2个 |
| 量油导向井 | 1个，DN200 | 5个 | — | — |
| 环向通气孔 | 8个，500 mm×450 mm；每个净面积≥0.18 m² | 40个 | — | — |
| 中心通气孔 | 1个，DN250；净面积≥300 cm² | 5个 | — | — |
| 自动通气阀 | 2个，DN200；总能力≥120 m³/h | 10个 | — | — |
| 呼吸阀及阻火器 | — | — | 各2个，DN150；总能力≥120 m³/h | 各4个 |
| 紧急泄压人孔 | — | — | 1个，DN500；额定能力≥20000 Nm³/h | 2个 |
| 排污口 | 1个，DN100，双阀 | 5个 | 1个，DN100，双阀 | 2个 |
| 罐底排水管 | 1根，DN80，双阀 | 5根 | 1根，DN80，双阀 | 2根 |
| 进油/出油接管 | DN125/DN150各1个；补强板OD350×8/OD400×8 | 各5个 | DN125/DN150各1个；补强板OD350×8/OD400×8 | 各2个 |
| 液位及温度仪表 | 液位计、高高液位开关、多点温度计各1套 | 各5套 | 液位计、高高液位开关、多点温度计各1套 | 各2套 |

注：表中附件数量按单罐公称容量5000 m³确定。人孔、通气孔及开孔补强执行GB 50341—2014；附件数量参考HJ 853—2017附录E表E.6～表E.8，并结合内浮顶罐检修与通气的专门条款确定。

5.1.7 罐壁抗风稳定及中间抗风圈设计

（1）计算依据与基本参数

固定顶油罐以罐壁全高作为风力稳定核算区间。广州地区50年重现期基本风压按《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012附录E取w₀＝0.50 kPa；结合建设场地周边地貌，地面粗糙度按B类取值，12 m高度处风压高度变化系数μz取1.07。汽油内浮顶罐固定顶设置连续通气孔并与大气连通，设计外压仅计风压；柴油固定顶罐采用压力真空通气装置，设计真空负压q按GB 50341—2014第6.4.3条的上限取0.25 kPa。

表5-5 抗风稳定计算基本参数

| 参数 | 符号 | 汽油内浮顶罐 | 柴油固定顶罐 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐内径/m | D | 24.0 | 24.0 | 5.1.2节确定 |
| 罐壁高度/m | H | 12.0 | 12.0 | 5.1.2节确定 |
| 壁板圈数/圈 | n | 6 | 6 | 每圈高2.0 m |
| 名义厚度/mm | tn,i | 8、6、6、6、6、6 | 8、6、6、6、6、6 | 5.1.4节计算结果 |
| 厚度附加量/mm | C | 1.30 | 1.30 | C1＋C2＝0.30＋1.00 |
| 基本风压/kPa | w₀ | 0.50 | 0.50 | GB 50009—2012附录E |
| 风压高度变化系数 | μz | 1.07 | 1.07 | B类地面粗糙度，H＝12 m |
| 设计真空负压/kPa | q | 0 | 0.25 | GB 50341—2014第6.4.3条 |

（2）罐壁有效厚度与当量高度计算

罐壁稳定性取扣除厚度附加量后的有效厚度。第i圈壁板有效厚度按式23计算：

| te,i=tn,i-C | 式23 |
| --- | --- |

式中：te,i为第i圈壁板有效厚度，mm；tn,i为第i圈壁板名义厚度，mm；C为厚度附加量，mm。本设计C＝1.30 mm，故底圈壁板有效厚度为6.70 mm，第2～6圈壁板有效厚度均为4.70 mm，核算区间最薄圈壁板有效厚度te,min＝4.70 mm。

各圈壁板折算为最薄壁板后的当量高度按式24计算：

| He,i=hite,minte,i2.5 | 式24 |
| --- | --- |

罐壁总当量高度按式25计算：

| HE=Σi=1nHe,i | 式25 |
| --- | --- |

式中：hi为第i圈壁板实际高度，m；He,i为第i圈壁板当量高度，m；HE为核算区间罐壁总当量高度，m。

1）汽油内浮顶罐当量高度

汽油罐底圈壁板名义厚度为8 mm，代入式23得te,1＝8－1.30＝6.70 mm；第2～6圈名义厚度均为6 mm，得te,2～6＝6－1.30＝4.70 mm。底圈与上部典型壁板分别代入式24：

He,1=2.0×4.706.702.5=0.824 m

He,2=2.0×4.704.702.5=2.000 m

第3～6圈与第2圈厚度相同，按同理计算，各圈当量高度均为2.000 m。计算结果见下表。

汽油内浮顶罐罐壁当量高度计算

| 圈次（自下而上） | 距罐底范围/m | hi/m | tn,i/mm | te,i/mm | He,i/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～2 | 2.000 | 8.0 | 6.70 | 0.824 |
| 2 | 2～4 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 3 | 4～6 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 4 | 6～8 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 5 | 8～10 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 6 | 10～12 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 合计 | — | 12.000 | — | — | 10.824 |

HE,G=0.824+5×2.000=10.824 m

2）柴油固定顶罐当量高度

柴油罐的罐壁厚度由柴油密度0.84 t/m³单独计算确定，其最终名义厚度序列与汽油罐相同。按柴油罐自身厚度结果代入式23，底圈有效厚度为6.70 mm，第2～6圈有效厚度均为4.70 mm。底圈及上部典型壁板的代入计算为：

He,1=2.0×4.706.702.5=0.824 m

He,2=2.0×4.704.702.5=2.000 m

第3～6圈按同理计算，柴油罐各圈当量高度及总当量高度如下。

柴油固定顶罐罐壁当量高度计算

| 圈次（自下而上） | 距罐底范围/m | hi/m | tn,i/mm | te,i/mm | He,i/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～2 | 2.000 | 8.0 | 6.70 | 0.824 |
| 2 | 2～4 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 3 | 4～6 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 4 | 6～8 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 5 | 8～10 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 6 | 10～12 | 2.000 | 6.0 | 4.70 | 2.000 |
| 合计 | — | 12.000 | — | — | 10.824 |

HE,D=0.824+5×2.000=10.824 m

（3）罐壁筒体许用临界压力计算

核算区间罐壁筒体的许用临界压力按GB 50341—2014第6.4.3条计算：

| Pcr=16.48 te,min2.5D1.5HE | 式26 |
| --- | --- |

式中：[Pcr]为罐壁筒体许用临界压力，kPa；D为储罐内径，m；te,min为核算区间最薄圈壁板有效厚度，mm。汽油罐和柴油罐的D、te,min及HE相同，但仍分别代入各自计算结果。

1）汽油内浮顶罐

Pcr,G=16.48×4.702.524.01.5×10.824=0.620 kPa

2）柴油固定顶罐

Pcr,D=16.48×4.702.524.01.5×10.824=0.620 kPa

因此，两类储罐未设置中间抗风圈时的罐壁许用临界压力均为0.620 kPa。

（4）设计外压及中间抗风圈数量计算

与大气连通的汽油内浮顶罐设计外压按式27计算；柴油固定顶罐设计外压由风压与设计真空负压组合，按式28计算。

| P0,G=2.25 μzw0 | 式27 |
| --- | --- |
| P0,D=2.25 μzw0+q | 式28 |

按照GB 50341—2014第6.4.3条，当[Pcr]≥P0时不设中间抗风圈；当P0/2≤[Pcr]＜P0时设置1道；当P0/3≤[Pcr]＜P0/2时设置2道。设置N道中间抗风圈后，罐壁当量筒体被划分为N＋1个稳定区段。

1）汽油内浮顶罐

P0,G=2.25×1.07×0.50=1.204 kPa

未设置中间抗风圈时，0.620 kPa＜1.204 kPa，罐壁抗风稳定不满足要求。设置1道中间抗风圈时：

P0,G2=1.2042=0.602 kPa<Pcr,G=0.620 kPa

因此，汽油内浮顶罐设置1道中间抗风圈即可满足抗风稳定要求。

2）柴油固定顶罐

P0,D=2.25×1.07×0.50+0.25=1.454 kPa

未设置中间抗风圈时，0.620 kPa＜1.454 kPa，不满足要求。设置1道中间抗风圈时：

P0,D2=1.4542=0.727 kPa>Pcr,D=0.620 kPa

设置1道仍不满足要求。设置2道中间抗风圈时：

P0,D3=1.4543=0.485 kPa<Pcr,D=0.620 kPa

因此，柴油固定顶罐应设置2道中间抗风圈。

表5-6 中间抗风圈数量计算结果

| 储罐 | HE/m | [Pcr]/kPa | P₀/kPa | 数量判定 | 设计数量/道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 m³汽油内浮顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.204 | P₀/2＜[Pcr]＜P₀ | 1 |
| 5000 m³柴油固定顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.454 | P₀/3＜[Pcr]＜P₀/2 | 2 |

（5）中间抗风圈位置计算与分段稳定校核

设置N道中间抗风圈时，各抗风圈距罐顶向下的当量距离按式29确定：

| yj=j HEN+1 j=1,2,…,N | 式29 |
| --- | --- |

当抗风圈位于最薄壁板区段时，距上部加强截面的实际距离与当量距离相同；当位置落入较厚壁板区段时，应按式30将该段当量距离换算为实际距离：

| hi=He,i×te,ite,min2.5 | 式30 |
| --- | --- |

1）汽油内浮顶罐抗风圈位置

汽油罐N＝1，距罐顶向下的当量距离为：

y1,G=HE,G2=10.8242=5.412 m

罐顶以下10.0 m范围由第2～6圈4.70 mm有效厚度壁板组成，y1,G＝5.412 m位于最薄壁板区段，故无需厚度换算。距罐底安装高度为：

z1,G=12.000-5.412=6.588 m

该位置位于第4圈壁板（距罐底6～8 m）内，距最近罐壁环焊缝0.588 m，大于GB 50341—2014规定的150 mm，位置满足构造要求。

1道抗风圈将罐壁划分为2个等当量高度区段，每段当量高度为5.412 m。按式26反算单个无支撑区段的许用临界压力：

Pcr,G,seg=16.48×4.702.524.01.5×5.412=1.240 kPa

1.240 kPa＞P0,G＝1.204 kPa，两个无支撑区段的抗风稳定均满足要求。

2）柴油固定顶罐抗风圈位置

柴油罐N＝2，两道抗风圈距罐顶向下的当量距离分别为：

y1,D=HE,D3=10.8243=3.608 m

y2,D=2HE,D3=2×10.8243=7.216 m

两处位置均位于上部4.70 mm有效厚度壁板区段，无需进行厚度换算。相应距罐底安装高度为：

z1,D=12.000-3.608=8.392 m

z2,D=12.000-7.216=4.784 m

距罐底8.392 m的位置位于第5圈壁板内，距最近环焊缝0.392 m；距罐底4.784 m的位置位于第3圈壁板内，距最近环焊缝0.784 m。两者均大于150 mm。2道抗风圈将罐壁划分为3个等当量高度区段，每段当量高度为3.608 m。按式26反算：

Pcr,D,seg=16.48×4.702.524.01.5×3.608=1.860 kPa

1.860 kPa＞P0,D＝1.454 kPa，三个无支撑区段的抗风稳定均满足要求。

表5-7 中间抗风圈位置及分段稳定校核

| 储罐 | 设计数量/道 | 距罐顶向下/m | 距罐底高度/m | 区段[Pcr]/kPa | P₀/kPa | 校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 m³汽油内浮顶罐 | 1 | 5.412 | 6.588 | 1.240 | 1.204 | 满足 |
| 5000 m³柴油固定顶罐 | 2 | 3.608、7.216 | 8.392、4.784 | 1.860 | 1.454 | 满足 |

（6）中间抗风圈截面与连接构造

本设计储罐内径D＝24.0 m，属于GB 50341—2014表6.4.3规定的20 m≤D＜36 m范围。中间抗风圈选用Q235B热轧不等边角钢L125 mm×80 mm×8 mm，长肢水平、短肢向下，长肢端与罐壁焊接。该规格不小于规范规定的最小截面尺寸，且两类储罐采用相同截面。

抗风圈沿罐壁外侧连续设置，不兼作操作平台。抗风圈自身拼接采用全焊透对接结构，对接焊缝下部设置垫板，拼接位置距罐壁纵焊缝不小于150 mm；抗风圈与罐壁连接的上侧采用连续焊，下侧采用间断焊，安装中心线距罐壁环焊缝不小于150 mm。水平构件设置直径18 mm排液孔，孔径处于规范规定的16～20 mm范围。

抗风圈布置避开罐壁接管、补强板、盘梯及消防附件。盘梯确需穿越抗风圈时，洞口处任意截面的截面模量不得小于完整抗风圈，并采用不小于罐壁包边角钢的角钢加强；加强角钢两端伸出洞口的距离不小于抗风圈宽度。汽油罐最终设置1道中间抗风圈，中心标高为距罐底6.588 m；柴油罐最终设置2道，中心标高分别为距罐底4.784 m和8.392 m。上述数量、位置、截面及连接构造共同构成本设计罐壁抗风稳定措施。

5.2 输油管道和集油管道设计

本节计算储罐至输油泵入口的集油管道，以及泵出口至库外管输交接点的输油管道。三种油品分别设置独立管道和阀组。钢管按GB/T 9711—2023选用L245N PSL2无缝或焊接钢管，设计执行GB 50253—2014。设计温度40 ℃、设计压力1.0 MPa，管件和阀门压力等级PN16；最不利吸入段长度250 m、排出段长度600 m、最大标高差5.0 m，均取自第4章总平面与竖向布置确定的最不利线路。

5.2.1 选材与许用应力

按照GB 50253—2014第5.2.1条，站内钢质管道许用应力取下列两项中的较小值：

| σ=minσb3,0.60σs | 式31 |
| --- | --- |

L245N PSL2钢管最低抗拉强度σb＝415 MPa、最低屈服强度σs＝245 MPa，代入式31得[σ]＝min(415/3，0.60×245)＝138 MPa。40 ℃下不进行高温强度折减。

单罐工作容积为5154m³。按收发油调度要求，一座储罐在96 h内完成一次完整转输，计算流量为53.69 m³/h；考虑流量调节和泵规格系列化，设计流量统一取60 m³/h。该取值使单罐实际转输时间为85.90 h，并作为三种油品各自独立管道和泵组的设计流量。

| Q=VwT | 式32 |
| --- | --- |
| Q=515496=53.69m3h |  |

考虑流量调节和泵规格系列化，管道及主输油泵设计流量取60 m³/h，即0.01667 m³/s。该流量可在86.0 h内完成一座5000 m³罐工作容量的转输，并满足年周转要求。

根据GB 50253—2014第5.3.1条和第5.3.2条，输油管道材料应根据设计压力、温度和介质性质确定，钢管应具有良好的韧性和可焊性，输油站内工艺管道宜优先采用管线钢。结合本工程设计压力较低、输送介质为常温成品油以及管道需频繁进行阀门切换的工况，集油管道和输油管道均选用符合GB/T 9711—2023的L245N PSL2管线钢管，管型采用高频焊管或无缝钢管，管件和法兰材料与钢管强度等级相匹配。地上管道采用外防腐涂层，局部埋地管段采用加强级外防腐；制作、安装、检验和试验同时执行GB/T 20801.1—2025第7章和第8章的通用要求。

GB 50253—2014第5.2.1条规定，输油站内钢质管道许用应力应取材料设计温度下最低抗拉强度的1/3与最低屈服强度的0.60倍中的较小值：

| σ=minσb3, 0.60σs | 式33 |
| --- | --- |

式中：[σ]为管道许用应力，MPa；σb为钢管在设计温度下的最低抗拉强度，MPa；σs为钢管在设计温度下的最低屈服强度，MPa。根据GB 50253—2014表5.2.1，L245N PSL2钢管的最低屈服强度为245 MPa、最低抗拉强度为415 MPa，因此：

σ=min4153, 0.60×245=138 MPa

40 ℃下L245N钢管无需进行高温强度折减，故本设计管道许用应力取138 MPa。

5.2.2 管径计算

管径按连续性方程计算，并按选定钢管的实际内径复核流速：

| d=4Qπv | 式34 |
| --- | --- |
| v=4Qπd2 | 式35 |

吸入管控制流速取1.0 m/s，排出管控制流速取1.5 m/s。管径计算只含流量和控制流速，三种油品在相同60 m³/h工况下计算结果相同。以92号汽油吸入管为例，代入式34得计算内径146 mm，选用DN150×5.6 mm，实际内径157.1 mm；排出管同理得计算内径119 mm，选用DN125×5.0 mm，实际内径129.7 mm。95号汽油和0号柴油分别按相同流量复算，规格相同，但在表5-6中按油品独立列示。

成品油管道静电安全按下式复核：

| v2d≤0.64 | 式36 |
| --- | --- |

吸入管v²d＝0.116，排出管v²d＝0.206，均小于0.64。储罐初始进油且进液口尚未被液面浸没时，运行流速仍限制在1.0 m/s以下，待进液口浸没后逐步升至正常流量。

表5-6 管径计算结果

| 油品及管段 | 流量/(m³/h) | 计算内径/mm | 选用规格 | 实际内径/mm | 实际流速/(m/s) | v²d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油吸入管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 92号汽油排出管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |
| 95号汽油吸入管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 95号汽油排出管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |
| 0号柴油吸入管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 0号柴油排出管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |

5.2.3 壁厚计算与强度校核

直管段内压计算壁厚按GB 50253—2014第5.4.1条确定：

| δ0=PD2σ | 式37 |
| --- | --- |

式中：P为设计压力，MPa；D为钢管外径，mm；[σ]为许用应力，MPa。汽油管与柴油管均采用L245N PSL2、设计压力1.0 MPa且规格相同，内压壁厚公式不含介质密度，因此可分别代入后得到相同结果。以92号汽油DN150吸入管为例，式37得计算厚度0.61 mm，计入1.0 mm腐蚀裕量后为1.61 mm，小于选用厚度5.6 mm；DN125排出管同理为0.51 mm，计入腐蚀裕量后为1.51 mm，小于5.0 mm。95号汽油和柴油管分别复算，结果一致。

运行内压产生的环向应力按式38复核：

| σh=Pdi2δn | 式38 |
| --- | --- |

DN150和DN125钢管环向应力分别为14.03 MPa和12.97 MPa，均小于138 MPa；外径与壁厚之比分别为30.1和27.9，均小于GB 50253—2014第5.6.1条规定的100。因此选定壁厚满足内压强度和刚度要求。

表5-7 管道壁厚与强度校核

| 油品及管段 | 外径×厚度/mm | 计算厚度/mm | 环向应力/MPa | 许用应力/MPa | D/δn | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油DN150 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| 92号汽油DN125 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |
| 95号汽油DN150 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| 95号汽油DN125 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |
| 0号柴油DN150 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| 0号柴油DN125 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |

5.2.4 水力计算

水力计算温度取20 ℃。汽油运动黏度取0.8 mm²/s，0号柴油取4.0 mm²/s；该取值分别作为常温汽油和满足GB 19147现行车用柴油黏度范围的设计计算值。新钢管绝对粗糙度取0.045 mm。雷诺数、Colebrook阻力系数、沿程损失和局部损失按式39～式42计算。

| Re=vdν | 式39 |
| --- | --- |
| 1λ=-2lgε3.7d+2.51Reλ | 式40 |
| hf=λLd·v22g | 式41 |
| hj=Σξ·v22g | 式42 |

汽油与柴油因黏度不同，水力计算分别进行。以汽油DN150吸入段为示例，L＝250 m、Σξ＝10，计算Re＝1.69×10⁵、λ＝0.01801，沿程损失1.080 m、局部损失0.377 m。汽油排出段及柴油吸入、排出段按相同公式分别代入各自黏度计算，重复过程不再展开，结果见表5-8。

表5-8 最不利管路水力计算结果

| 介质 | 管段 | Re | λ | 沿程损失/m | 局部损失/m | 管段损失/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | DN150吸入段 | 1.69×10⁵ | 0.0180 | 1.080 | 0.377 | 1.457 |
| 汽油 | DN125排出段 | 2.05×10⁵ | 0.0180 | 6.735 | 2.028 | 8.763 |
| 柴油 | DN150吸入段 | 3.38×10⁴ | 0.0237 | 1.418 | 0.377 | 1.795 |
| 柴油 | DN125排出段 | 4.09×10⁴ | 0.0229 | 8.604 | 2.028 | 10.631 |

汽油管路总摩阻损失为10.220 m，柴油为12.426 m。柴油黏度较高，摩阻损失较大；泵扬程计算应同时考虑静压差、设备压降和库外交接点剩余压力。

5.3 泵的选型与计算

5.3.1 泵的选型

本设计输送介质为92号汽油、95号汽油和0号柴油，均在常温下输送。三种油品的设计流量均为60 m³/h，设计扬程均为40 m，属于中小流量、中等扬程工况。依据《石油、石化和天然气工业用离心泵》GB/T 3215—2025的泵型分类，主输油泵选用OH1型卧式单级端吸离心油泵。该泵型能够覆盖设计工作点，结构紧凑，设备基础和检修空间较小，适用于本油库三种油品分别设置独立泵组的布置条件。

泵轴中心布置在储罐最低操作液位以下0.50 m，吸入管路采用灌注式布置。经5.3.5和5.3.6节汽蚀校核，汽油控制工况仍具有0.48 m的安装裕量，不需要采用双吸叶轮提高吸入性能。卧式单级双吸离心泵主要适用于大流量或装置可用汽蚀余量较小的工况；本设计流量仅为60 m³/h，采用双吸泵不利于额定工作点与泵高效区匹配，并增加设备基础、轴系对中和维护工作量。因此，OH1型卧式单级端吸离心油泵与本设计的流量、扬程、汽蚀性能及运行维护要求相适应。

主输油泵采用机械密封和变频电动机。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立泵组，每组2台，同规格1用1备，不设置油品共用吸入汇管。泵入口按照《石油库设计规范》GB 50074—2014第7.0.9条设置顶平偏心异径接头，入口阀与泵之间设置过滤器，泵出口设置止回阀和缓闭切断阀。汽油泵电动机、接线盒及现场仪表的防爆设计执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058—2014。泵额定点效率规定不低于0.68，必需汽蚀余量NPSHr不大于3.0 m，水力性能验收执行《回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级》GB/T 3216—2016。

5.3.2 泵的流量

泵的设计流量按单罐工作容积和规定转输时间确定。单罐工作容积按第5.1节确定的5154 m³取值；规定转输时间按设计任务书及《油库毕业设计指导书》给定的96 h取值。泵的计算流量按式43计算：

| Qp=VwT | 式43 |
| --- | --- |

式中：Qp为泵的计算流量，m³/h；Vw为单罐工作容积，m³；T为单罐规定转输时间，h。代入本设计数据：

Qp=515496=53.69m3h

按标准泵额定参数向上选取Q＝60 m³/h。92号汽油、95号汽油和0号柴油储罐的单罐工作容积相同，因此三套独立泵组采用相同设计流量。在额定流量下完成一罐油品转输所需时间为5154/60＝85.90 h，小于规定的96 h，流量满足设计要求。

5.3.3 泵的扬程

（1）计算基础参数

扬程计算采用第5.2.4节确定的最不利输油流程。吸入管规格为Φ168.3 mm×5.6 mm，内径ds＝157.1 mm；排出管规格为Φ139.7 mm×5.0 mm，内径dd＝129.7 mm。管长按总平面管线中心线展开长度计取，吸入段Ls＝250 m，排出段Ld＝600 m；弯头、阀门、过滤器接管及三通等局部构件按阻力系数法统计，吸入段Σξs＝10，排出段Σξd＝25。上述管径、管长和局部阻力系数均承接第5.2.4节水力计算，不另行改变。

表5-9 泵扬程计算基础数据

| 参数 | 符号 | 汽油 | 柴油 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计流量/(m³/h) | Q | 60 | 60 | 5.3.2节 |
| 计算密度/(kg/m³) | ρ | 750 | 840 | 第3章油品性质 |
| 运动黏度/(m²/s) | ν | 0.8×10⁻⁶ | 4.0×10⁻⁶ | 第3章设计计算值 |
| 钢管绝对粗糙度/mm | ε | 0.045 | 0.045 | 新钢管水力计算取值 |
| 吸入段内径/mm | ds | 157.1 | 157.1 | 第5.2.4节 |
| 排出段内径/mm | dd | 129.7 | 129.7 | 第5.2.4节 |
| 吸入段长度/m | Ls | 250 | 250 | 最不利管线展开长度 |
| 排出段长度/m | Ld | 600 | 600 | 最不利管线展开长度 |
| 吸入段局阻系数合计 | Σξs | 10 | 10 | 第5.2.4节构件统计 |
| 排出段局阻系数合计 | Σξd | 25 | 25 | 第5.2.4节构件统计 |

（2）管内流速

管内平均流速按式44计算：

| v=4Qπd2 | 式44 |
| --- | --- |

式中：v为管内平均流速，m/s；Q为体积流量，m³/s；d为管道内径，m。Q＝60/3600＝0.01667 m³/s。吸入段和排出段分别代入：

vs=4×0.01667π×0.15712=0.860ms

vd=4×0.01667π×0.12972=1.261ms

两段流速均低于第5.2节确定的汽油3.0 m/s、柴油4.5 m/s的设计控制值，满足油品管道流速控制要求。

（3）雷诺数与沿程阻力系数

雷诺数按式45计算：

| Re=vdν | 式45 |
| --- | --- |

以汽油吸入段为完整代入示例：

ReG,s=0.860×0.15710.8×10-6=1.69×105

汽油排出段、柴油吸入段和柴油排出段按同理计算，分别得到2.05×10⁵、3.38×10⁴和4.09×10⁴，均处于湍流区。沿程阻力系数采用适用于湍流钢管的Swamee-Jain显式关系式计算：

| λ=0.25lgε3.7d+5.74Re0.92 | 式46 |
| --- | --- |

以汽油吸入段为例，ε＝0.045 mm＝4.5×10⁻⁵ m，代入式46：

λG,s=0.25lg4.5×10-53.7×0.1571+5.741.69×1050.92=0.01807

同理计算得到汽油排出段λG,d＝0.01803，柴油吸入段λD,s＝0.02364，柴油排出段λD,d＝0.02294。汽油与柴油黏度不同，雷诺数及沿程阻力系数分别计算。

（4）沿程损失、局部损失及总摩阻

直管沿程损失按Darcy-Weisbach公式计算：

| hf=λLdv22g | 式47 |
| --- | --- |

局部阻力损失按式48计算：

| hj=Σξv22g | 式48 |
| --- | --- |

全流程总摩阻为吸入段和排出段沿程、局部损失之和：

| hm=hf,s+hj,s+hf,d+hj,d | 式49 |
| --- | --- |

汽油工况分别代入各段管长、内径、流速和阻力系数：

hf,G,s=0.01807×2500.1571×0.86022×9.81=1.083 m

hj,G,s=10×0.86022×9.81=0.377 m

hf,G,d=0.01803×6000.1297×1.26122×9.81=6.766 m

hj,G,d=25×1.26122×9.81=2.028 m

hm,G=1.083+0.377+6.766+2.028=10.254 m

柴油工况采用相同管线参数，但按柴油雷诺数对应的阻力系数分别计算：

hf,D,s=0.02364×2500.1571×0.86022×9.81=1.417 m

hj,D,s=10×0.86022×9.81=0.377 m

hf,D,d=0.02294×6000.1297×1.26122×9.81=8.606 m

hj,D,d=25×1.26122×9.81=2.028 m

hm,D=1.417+0.377+8.606+2.028=12.428 m

表5-10 输油管路摩阻计算结果

| 介质 | 管段 | Re | λ | hf/m | hj/m | 管段损失/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 吸入段 | 1.69×10⁵ | 0.01807 | 1.083 | 0.377 | 1.460 |
| 汽油 | 排出段 | 2.05×10⁵ | 0.01803 | 6.766 | 2.028 | 8.794 |
| 汽油 | 全流程 | — | — | 7.849 | 2.405 | 10.254 |
| 柴油 | 吸入段 | 3.38×10⁴ | 0.02364 | 1.417 | 0.377 | 1.794 |
| 柴油 | 排出段 | 4.09×10⁴ | 0.02294 | 8.606 | 2.028 | 10.634 |
| 柴油 | 全流程 | — | — | 10.023 | 2.405 | 12.428 |

（5）泵扬程确定

泵所需扬程由静位差、全流程管路摩阻、过滤计量及控制设备压降和库外交接点剩余压力组成，按式50计算：

| H0=Δz+hm+Δpe+Δptρg | 式50 |
| --- | --- |

式中：Δz为第4章竖向布置确定的最不利静位差，取5.0 m；Δpe为过滤器、流量计及控制阀等设备的设计压降合计，取70 kPa；Δpt为库外交接点要求的最低剩余压力，取50 kPa；ρ为油品密度，kg/m³。设备压降和末端剩余压力均为本设计的工艺交接控制条件。

92号汽油和95号汽油按汽油控制密度750 kg/m³计算：

H0,G=5.0+10.254+120000750×9.81=31.56 m

0号柴油按密度840 kg/m³单独计算：

H0,D=5.0+12.428+120000840×9.81=31.99 m

考虑管道内壁状态、流量调节和运行工况变化，计算扬程计入10%的设计裕量：

| Hp=1.10H0 | 式51 |
| --- | --- |
| Hp,G=1.10×31.56=34.72 m |  |
| Hp,D=1.10×31.99=35.19 m |  |

柴油工况所需扬程较大，为扬程控制工况。按标准泵额定参数取主输油泵额定扬程H＝40 m，可同时覆盖汽油和柴油工况。

（6）轴功率与电动机功率

泵轴功率按式52计算：

| Ns=ρgQH1000ηp | 式52 |
| --- | --- |

式中：Ns为泵轴功率，kW；Q＝60/3600＝0.01667 m³/s；H＝40 m；额定点泵效率ηp按设备选型要求取0.68。汽油工况代入：

Ns,G=750×9.81×0.01667×401000×0.68=7.21 kW

柴油工况单独代入：

Ns,D=840×9.81×0.01667×401000×0.68=8.08 kW

电动机计算功率按式53确定：

| Nm=kNsηm | 式53 |
| --- | --- |

依据《输油管道工程设计规范》GB 50253—2014第6.3.9条，泵轴功率不大于55 kW时电动机功率安全系数k取1.15；泵与电动机直接联接，传动效率ηm取1.0。汽油泵和柴油泵所需电动机功率分别为：

Nm,G=1.15×7.211.0=8.29 kW

Nm,D=1.15×8.081.0=9.29 kW

柴油工况控制电动机功率，按标准电动机功率等级选用11 kW变频电动机。三种油品泵组采用相同电动机功率，汽油泵电动机按爆炸危险区域要求选用防爆型。

5.3.4 装卸油能力校核

主输油泵能力按第3章确定的年出库量进行校核。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年质量出库量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a；汽油计算密度取0.75 t/m³，柴油取0.84 t/m³。单台工作泵年运行时间按式46计算：

| Ta=GaρQp | 式54 |
| --- | --- |

式中：Ta为年运行时间，h/a；Ga为年质量出库量，t/a；ρ为油品密度，t/m³；Qp为泵额定流量，m³/h。以92号汽油为完整代入示例：

Ta,92=12×1040.75×60=2666.7ha

95号汽油和0号柴油按同理分别计算，得到1777.8 h/a和1984.1 h/a。按第3章确定的出库方式比例，92号汽油管输出库占85%，95号汽油和0号柴油管输出库均占90%；其余为公路出库。各油品能力校核结果见表5-11。

表5-11 主输油泵装卸油能力校核

| 油品 | 年体积量/(m³/a) | 全部周转时间/(h/a) | 管输体积/(m³/a) | 管输时间/(h/a) | 公路体积/(m³/a) | 公路装车时间/(h/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 160000 | 2666.7 | 136000 | 2266.7 | 24000 | 480.0 |
| 95号汽油 | 106667 | 1777.8 | 96000 | 1600.0 | 10667 | 213.3 |
| 0号柴油 | 119048 | 1984.1 | 107143 | 1785.7 | 11905 | 238.1 |

公路装车单鹤位设计流量按第3章取50 m³/h，表中公路装车时间由公路出库体积除以50 m³/h得到。三种油品单台工作泵年运行时间均小于全年可用时间，且各泵组均设置1台同规格备用泵，满足年周转量及检修备用要求。管输和公路装车不同时使用同一台工作泵；需要并行作业时，由同油品泵组分别启用工作泵和备用泵，禁止通过超出额定流量的方式同时供油。

5.3.5 泵的允许吸入高度

泵允许吸入高度按汽蚀条件确定。当地大气压力按标准大气压取pa＝101.325 kPa；汽油控制饱和蒸气压按第3章夏季控制工况取pv,G＝65 kPa，柴油取pv,D＝1 kPa；所选泵额定工况必需汽蚀余量NPSHr不大于3.0 m，汽蚀安全裕量Δhm取0.5 m。允许吸入高度按式55计算：

| Hs,a=pa-pvρg+vs22g-NPSHr-Δhm | 式55 |
| --- | --- |

式中：Hs,a为允许吸入高度，m；pa为当地大气压力，Pa；pv为操作温度下油品饱和蒸气压，Pa；vs＝0.860 m/s。汽油工况代入：

Hs,a,G=101325-65000750×9.81+0.86022×9.81-3.0-0.5=1.475 m

柴油工况单独代入：

Hs,a,D=101325-1000840×9.81+0.86022×9.81-3.0-0.5=8.712 m

汽油允许吸入高度较小，为泵吸入条件的控制介质。NPSHr＝3.0 m为本设计对所选泵额定工作点的上限要求，泵水力性能按GB/T 3216—2016进行验收。

5.3.6 泵的允许安装高度

允许安装高度为泵轴中心相对于储罐最低操作液面的最大允许高差，由允许吸入高度扣除吸入管速度水头和吸入段损失确定：

| Hi,a=Hs,a-vs22g-hs | 式56 |
| --- | --- |

式中：Hi,a为允许安装高度，m；hs为吸入段沿程损失与局部损失之和，汽油取1.460 m，柴油取1.794 m。汽油工况代入：

Hi,a,G=1.475-0.86022×9.81-1.460=-0.02 m

柴油工况单独代入：

Hi,a,D=8.712-0.86022×9.81-1.794=6.88 m

汽油允许安装高度为负值，说明泵轴中心必须低于储罐最低操作液面。本设计将92号汽油和95号汽油泵轴中心布置在最低操作液面以下0.50 m，相对于计算极限具有0.48 m安装裕量。0号柴油泵虽允许正吸上安装，为统一泵房标高并提高抗汽蚀能力，同样采用泵轴中心低于最低操作液面0.50 m的灌注式布置。

表5-12 主输油泵最终选型参数

| 油品 | 泵型 | 额定流量/(m³/h) | 额定扬程/m | 效率 | NPSHr/m | 电动机 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | OH1卧式单级端吸离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW防爆变频 | 1用1备 |
| 95号汽油 | OH1卧式单级端吸离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW防爆变频 | 1用1备 |
| 0号柴油 | OH1卧式单级端吸离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW变频 | 1用1备 |

综上，三种油品均采用Q＝60 m³/h、H＝40 m的OH1型卧式单级端吸离心油泵，各油品独立设置2台、1用1备。该选型满足单罐转输时间、最不利管路扬程、年周转能力、电动机功率和汽蚀条件要求。

第6章油库工艺流程设计

6.1 总体设计

6.1.1 设计原则

本章在第4章总平面布置和第5章储罐、管道及泵组选型结果的基础上，完成广州黄埔油库收油、储存、管输发油、公路装车、倒罐及油气回收流程设计。油库位于广州市黄埔区黄埔东路旁，总用地面积约52万m²。黄埔东路承担库外交通联系，库内工艺管线、消防道路和排水系统均在用地范围内独立组织，油品工艺管线不跨越黄埔东路。

设计油品为92号汽油、95号汽油和0号柴油，年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输与公路运输相结合的方式。第4.1节按年周转系数K＝14计算得到三种油品所需储存容量分别为12030 m³、8020 m³和8951 m³，据此配置7座5000 m³储罐：92号汽油3座内浮顶罐，95号汽油2座内浮顶罐，0号柴油2座固定顶罐。储罐实际公称总容量为35000 m³，按GB 50074—2014第3.0.1条折算后的储罐计算总容量为30000 m³，油库等级为二级。

工艺流程设计执行《石油库设计规范》GB 50074—2014、《输油管道工程设计规范》GB 50253—2014、《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020、《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014及《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058—2014。储罐、工艺管道和泵组采用第5章确定的规格，本章对流程连接、操作顺序、运行控制及安全联锁作出明确设计。

表6-1 工艺流程设计基础参数及来源

| 项目 | 设计值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 建设位置 | 广州市黄埔区黄埔东路旁，用地约52万m² | 第4章总平面设计条件 |
| 年周转系数 | K＝14 | 第4.1节容量计算 |
| 储罐配置 | 92号汽油3×5000 m³；95号汽油2×5000 m³；0号柴油2×5000 m³ | 第4.1节、第5.1节 |
| 单罐工作容积 | 5154 m³ | 第5.1.2节 |
| 主输油泵 | OH1卧式单级端吸离心油泵，60 m³/h、40 m、11 kW | 第5.3节 |
| 吸入管 | DN150，Φ168.3 mm×5.6 mm | 第5.2节 |
| 排出管 | DN125，Φ139.7 mm×5.0 mm | 第5.2节 |
| 公路装车鹤管 | 每种油品1支，单支50 m³/h | 第3章、第5.3.4节 |

（1）分质储存、专线输送。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立储罐、罐前支管、泵吸入管和发油主管，柴油系统与汽油系统保持物理隔离，防止错收、错发和串油。

（2）满足作业工况。流程具备管道收油、储罐静置与脱水、管输出库、公路定量装车、同品种倒罐、管线排净和检修隔离功能。管输发油与公路装车采用独立支路和控制回路。

（3）缩短输送路径。工艺管线按“库界接收与计量设施—储罐区—泵站—发油设施”的顺序布置；泵入口管线保持短、直、少弯，避免高点积气和局部阻力集中。

（4）采用密闭输送和底部装车。管道收发油保持密闭，汽车罐车采用底部装车；汽油装车置换油气进入油气回收装置，柴油装车系统不接入汽油油气回收总管。

（5）设置隔离、联锁和泄压设施。储罐、泵、库界接口及装车鹤位设置切断、止回、压力监测和阀位反馈设施；可能因液体热膨胀超压的封闭管段按GB 50074—2014第9.1.13条设置热泄压装置。

（6）兼顾调度和检修。任一储罐或泵停用时，同品种其他设备保持独立运行；倒罐仅限同品种储罐，检修隔离采用阀门与盲板组合。

（7）控制静电、泄漏和油气积聚。金属管道及设备设置等电位连接和接地，装车前确认静电接地、防溢流及油气回收许可；低点排液、过滤器排污和泄压介质进入闭式污油系统。

6.2 收油工艺

本油库三种油品均由库外成品油管道进库，年收油量分别为12×10⁴ t、8×10⁴ t和10×10⁴ t。各油品收油支路设计流量均取60 m³/h，与第5章管道和泵组设计流量一致。收油采用“库界接收—过滤计量—分质分配—液下进罐”的密闭流程，不设置铁路和水运卸油设施。

（1）收油工艺流程

管道收油基本流程为：上游成品油管道→库界紧急截断阀→收球筒或接口短管→过滤器→流量计量装置→在线密度、温度检测与密闭取样点→油品分配阀组→对应油品收油支管→罐前阀组→储罐液下进油管。依据GB 20950—2020第4.1.4条，管道收油全过程保持密闭，不设置向大气敞开的中间槽和常开放空口。

收油前由中控室依据上游输送计划核对油品名称、批次、预计到库量、目标储罐和可用容量。目标储罐的连续液位计、独立高高液位开关、进油切断阀和阀位反馈均处于正常状态；检修盲板、排污阀、旁通阀及相邻油品支路阀门按收油流程卡逐项确认。

收油启动时先建立目标储罐进油流程，再缓慢开启库界阀，确认压力、流量和液位变化正常后逐步提高至60 m³/h。运行过程中连续记录进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度、在线密度和储罐液位。进液管从罐上部接入并延伸至罐底附近，使油品液下进入储罐，避免喷溅进油。

上游干线顺序输送时，批次界面依据在线密度、温度、累计体积及密闭取样检验结果进行识别和切割。汽油与柴油界面油以及不满足产品质量要求的不同牌号汽油界面油进入独立闭式混油收集系统，不进入合格成品油罐。

收油结束时由上游逐步减量，库内保持目标罐进油路径畅通；流量降至低流量状态后依次关闭库界阀和罐前阀，完成计量交接、封闭管段泄压、阀位复核和目标罐取样。储罐经静置、脱水和质量检验合格后转入可发状态。

（2）收油运行与联锁要求

（a）高高液位联锁。每座储罐设置连续液位计和独立高高液位开关。达到高高液位设定值时，系统关闭对应进油紧急切断阀并向上游发出停输信号；联锁动作后不自动切换其他储罐。

（b）压力与过滤器压差保护。库界进口、过滤器前后和收油支管设置压力测点。过滤器压差达到报警值时降低流量并切换备用过滤器；热泄压介质返回同品种低压系统或闭式污油系统。

（c）阀位许可。只有目标罐进油阀、对应油品分配阀和库界阀处于规定位置，且其他油品支路阀门关闭到位时，系统发出收油允许信号。重要隔离点设置双阀或盲板确认。

（d）流量与液位平衡。收油累计量与目标储罐液位增量折算体积进行核对，计入温度修正和收油前后管线存油量；计量偏差超出允许范围时停止收油并检查流量计、液位计和罐容表。

（e）异常处置。发生泄漏、火灾报警、可燃气体高高报警、液位异常或通信中断时，按“上游停输—关闭库界紧急截断阀—关闭罐前阀—封闭泄压”的顺序处置。切断阀采用缓闭控制，避免多个快速切断阀同时动作引起水击。

收油过滤器和计量装置按设计流量进行能力校核。设备流量能力系数按式57计算：

| KQ=QNQdd | 式57 |
| --- | --- |

式中：KQ为流量能力系数；QN为设备额定流量上限，m³/h；Qd为收油支路设计流量，m³/h。各油品收油支路设置2台80 m³/h过滤器，1用1备；计量装置额定流量上限取80 m³/h。代入得KQ＝80/60＝1.33＞1.00，过滤和计量能力满足60 m³/h收油工况。

6.3 储存工艺

6.3.1 储罐工艺

储罐配置采用第4章和第5章计算结果。K＝14时，92号汽油、95号汽油和0号柴油的计算储存容量分别为12030 m³、8020 m³和8951 m³。92号汽油设置3座5000 m³内浮顶罐，总公称容量15000 m³；95号汽油设置2座5000 m³内浮顶罐，总公称容量10000 m³；0号柴油设置2座5000 m³固定顶罐，总公称容量10000 m³。容量裕量按“（配置公称容量－计算容量）/计算容量×100%”校核：92号汽油为(15000－12030)/12030×100%＝24.7%，95号汽油为(10000－8020)/8020×100%＝24.7%，0号柴油为(10000－8951)/8951×100%＝11.7%，三类油品配置容量均大于计算容量。

7座储罐内径均为24.0 m，罐壁高度均为12.0 m，设计液位11.4 m时单罐工作容积为5154 m³。统一罐型使罐前管口标高、检修平台和罐区管线布置保持一致。92号和95号汽油采用固定顶下全接液金属内浮顶结构并设置高效周边密封；0号柴油采用固定拱顶罐，通过呼吸阀和阻火装置完成正常通气。

储罐附件的数量与规格采用第5.1.6节确定结果。每座汽油内浮顶罐和柴油固定顶罐均设置DN125进油接管1个、DN150出油接管1个、DN100排污口1个及DN80罐底排水管1根。进油管由罐上部接入并延伸至罐底附近，实现液下进油；出油接管与DN150泵吸入管连接。排污口和罐底排水管采用双阀隔离，排出介质进入闭式含油污水或污油收集系统。罐前设置操作阀和紧急切断措施，外部管道采用柔性连接，避免储罐沉降及管道位移向罐壁接管传递附加载荷。每座储罐设置1套连续远传液位计、1套独立高高液位开关和1套多点温度计，高高液位信号联锁关闭对应进油阀并向上游发出停输信号。

表6-2 储罐工艺附件配置

| 附件或系统 | 汽油内浮顶罐 | 柴油固定顶罐 | 主要作用及控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人孔与检查孔 | 罐壁低位、高位人孔各1个，内径610 mm；固定顶人孔1个，净径600 mm；内浮顶人孔1个，净径600 mm | 罐壁低位人孔1个，内径610 mm；罐顶人孔1个，内径500 mm；透光孔2个，DN500 | 形成清罐、检修、通风及内浮顶检查通道 |
| 通气与泄压 | 环向通气孔8个，500 mm×450 mm，单孔净面积≥0.18 m²；中心通气孔1个，DN250；自动通气阀2个，DN200 | 呼吸阀2个，DN150；配套阻火器2个，DN150；紧急泄压人孔1个，DN500 | 满足正常收发油通气及火灾工况紧急泄压要求 |
| 量油与导向 | 密闭量油取样孔1个，DN150；量油导向井1个，DN200 | 密闭量油取样孔1个，DN150 | 用于密闭计量、取样及内浮顶导向 |
| 液位与温度测量 | 连续远传液位计1套；独立高高液位开关1套；多点温度计1套 | 连续远传液位计1套；独立高高液位开关1套；多点温度计1套 | 高高液位联锁关闭进油阀并向上游发出停输信号 |
| 进出油接管 | 进油接管DN125、出油接管DN150各1个 | 进油接管DN125、出油接管DN150各1个 | 液下进油；出油接管连接DN150泵吸入管 |
| 排污与排水 | 排污口1个，DN100，双阀；罐底排水管1根，DN80，双阀 | 排污口1个，DN100，双阀；罐底排水管1根，DN80，双阀 | 闭式排水、排污并接入含油污水或污油收集系统 |
| 接地与消防接口 | 接地连接板2个；浮盘静电导出线不少于2根；泡沫及冷却水接口按第7章设置 | 接地连接板2个；泡沫及冷却水接口按第7章设置 | 保证等电位连接并衔接储罐消防系统 |

6.3.2 储罐运行管理

储罐运行管理以保证安全容量、油品质量和设备完整性为目标。储罐最高运行液位不超过11.4 m，最低操作液位满足泵吸入淹没深度和防止旋涡吸气要求。收油、发油和倒罐作业均记录起止时间、流量、温度、液位、阀位和操作人员。

（1）库存与容量管理。根据液位、平均温度和罐容表计算库存体积，并与计量系统累计量核对。安排收油前扣除安全余量、沉积水体积和不可用底量，目标罐可接收量必须大于计划到库量。

（2）油品质量管理。不同牌号油品不混罐。储罐收油后按规定静置，完成脱水、取样和质量检验，合格后转为可发状态；待检罐、合格罐和异常罐在控制系统中采用不同状态标识。

（3）排水与排污。储罐底水定期检查，排水作业由两人核对阀位，先少量开启内侧阀，再由外侧阀控制排放。排出液进入闭式油水分离或污油收集系统，不进入防火堤雨水沟。

（4）呼吸、通气与密封检查。汽油内浮顶罐定期检查高效边缘密封、导向及防旋转装置、浮盘支柱、环向通气孔、中心通气孔和自动通气阀，确认通气孔防雨罩及防护网完好、自动通气阀启闭灵活。柴油固定顶罐定期校验两套呼吸阀和阻火器，检查紧急泄压人孔的密封及启闭状态。出现罐内异常正压、负压、通气设施堵塞或油气浓度异常升高时，停止收发油并检查通气系统。

（5）沉降与基础监测。储罐基础设置沉降观测点，初次充水、投产初期和运行阶段按规定测量罐壁沉降；发现不均匀沉降时立即复核罐前管道柔性、罐壁开口受力和罐底完整性。

（6）检维修隔离。储罐停用检修前完成油品转移、管线排净、盲板隔离、清洗、通风、气体检测和作业许可。与在役系统连接的阀门不作为唯一隔离措施，受限空间作业期间连续监测可燃气体和氧含量。

6.4 发油工艺

6.4.1 管输发油

管输出库为本油库主要发运方式。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年管输出库量分别为10.2×10⁴ t、7.2×10⁴ t和9.0×10⁴ t。三种油品分别由对应储罐经罐前出油阀进入独立泵吸入管，经OH1型卧式单级端吸离心油泵增压后，通过过滤、计量和出库阀组送入库外管道。

基本流程为：发油储罐→罐前出油阀→DN150泵吸入管→过滤器→OH1型主输油泵→止回阀→缓闭切断阀→DN125排出主管→计量装置→密闭取样点→库界出库阀→库外输油管道。每种油品设置2台同规格泵，1用1备；泵额定流量60 m³/h、额定扬程40 m，电动机功率11 kW。

发油前确认接收单位、油品名称、计划量、发油储罐可用库存和库外管线状态。泵启动前打开吸入阀并完成灌泵，确认泵体充满液体、入口压力正常、机械密封和轴承状态正常。启动后采用低流量运行，压力和流量稳定后调节至计划流量。

发油过程中监测泵入口压力、出口压力、流量、过滤器压差、储罐液位、电动机电流和振动。泵出口设置止回阀，防止停泵后介质倒流；泵出口压力就地显示并远传中控室。结束发油时先通知下游减量，逐步降低流量并停泵，再关闭出口阀和储罐出油阀，完成计量交接及封闭管段泄压。

泵组扬程及能力校核紧随管输流程进行。第5章计算得到汽油、柴油控制扬程分别为34.72 m和35.19 m，所选泵额定扬程为40 m。汽油泵扬程裕量为(40－34.72)/34.72×100%＝15.2%，柴油泵扬程裕量为(40－35.19)/35.19×100%＝13.7%，均大于10%的设计裕量要求。汽油和柴油允许安装高度校核分别见第5.3.5和5.3.6节，泵轴低于最低操作液面0.50 m的灌注式布置满足要求。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年管输运行时间分别为2266.7 h、1600.0 h和1785.7 h，均小于全年可用运行时间，1用1备配置满足输送与检修要求。

表6-3 管输发油系统校核结果

| 油品 | 泵额定参数 | 计算扬程/m | 扬程裕量 | 年管输时间/(h/a) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 60 m³/h，40 m | 34.72 | 15.2% | 2266.7 | 满足 |
| 95号汽油 | 60 m³/h，40 m | 34.72 | 15.2% | 1600.0 | 满足 |
| 0号柴油 | 60 m³/h，40 m | 35.19 | 13.7% | 1785.7 | 满足 |

6.4.2 装车发油

公路出库采用密闭底部装车。92号汽油、95号汽油和0号柴油的年公路出库量分别为1.8×10⁴ t、0.8×10⁴ t和1.0×10⁴ t，按汽油0.75 t/m³、柴油0.84 t/m³折算，年公路装车体积分别为24000 m³、10667 m³和11905 m³。每种油品设置1支50 m³/h底装鹤管，由对应油品泵组经独立公路发油支路供油。

基本流程为：发油储罐→罐前出油阀→主输油泵→过滤器→流量计→定量控制阀→自封式底部装车快速接头→汽车罐车。汽油罐车油气接口同时连接自封式油气回收快速接头，置换油气经油气支管和总管进入油气回收装置；柴油装车系统不接入汽油油气回收总管。

车辆进入装车位后，核对车辆资质、罐体检验状态、装载介质和允许装载量。装车操作依次完成停车制动、熄火、静电接地、连接油气回收软管、连接底装接头、确认防溢流探头、输入定量值和启动装车。静电接地、防溢流及汽油油气回收许可任一未建立时，定量控制阀保持关闭。

装车采用低流量启动、额定流量运行和末段低流量关闭程序。达到定量值或发生静电接地失效、防溢流报警、油气总管压力异常时，系统关闭定量阀并停泵。GB 20950—2020第4.3.1.4条和第4.3.1.5条规定，油气收集系统压力不超过6.0 kPa，断开快速接头时滴洒量不超过10 mL；滴漏油品进入闭式收集系统。

汽车装车设施年能力按式58计算：

| Vcap=nQhtdNdd | 式58 |
| --- | --- |

式中：Vcap为年装车能力，m³/a；n为同种油品鹤管数量；Qh为单鹤位流量，m³/h；td为每日装车时间，按本设计运行制度取6 h/d；Nd为年运行天数，取350 d/a。每种油品均设置1支50 m³/h鹤管，单一油品年装车能力为1×50×6×350＝105000 m³/a。92号汽油、95号汽油和0号柴油的能力系数分别为4.38、9.84和8.82，均大于1.00，满足年公路出库量要求。

表6-4 公路装车能力校核

| 油品 | 年装车体积/(m³/a) | 鹤管配置 | 年装车能力/(m³/a) | 能力系数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 24000 | 1×50 m³/h | 105000 | 4.38 | 满足 |
| 95号汽油 | 10667 | 1×50 m³/h | 105000 | 9.84 | 满足 |
| 0号柴油 | 11905 | 1×50 m³/h | 105000 | 8.82 | 满足 |

6.5 倒罐工艺

6.5.1 倒罐工艺流程

倒罐用于同品种储罐之间的库存调整、检修腾罐、异常油品隔离和储罐轮换。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别在各自独立系统内倒罐，不设置跨品种直接连通管段。

倒罐基本流程为：源储罐→源罐出油阀→DN150泵吸入管→OH1型主输油泵→同品种倒罐支路→目标罐进油阀→目标储罐液下进油管。倒罐采用60 m³/h额定流量，启动和接近目标液位时通过变频调速降低流量。

倒罐前核对源罐与目标罐的油品牌号、质量状态、可用容量、液位和底水情况。目标罐允许接收体积按式59计算：

| Va=Vmax-V0-Vs | 式59 |
| --- | --- |

式中：Va为目标罐允许接收体积，m³；Vmax为目标罐最高允许储液体积，m³；V0为倒罐前目标罐库存体积，m³；Vs为安全余量和计量不确定性预留体积，m³。倒罐计划量不大于Va。

各储罐工作容积均为5154 m³，使用60 m³/h主输油泵完成一罐工作容积倒罐所需时间按式60计算：

| ttr=VwQtr=515460=85.90 hh | 式60 |
| --- | --- |

由式60计算得单罐倒罐时间为85.90 h，小于第5章采用的96 h单罐转输控制时间，倒罐能力满足要求。启动后先以低流量运行，确认目标罐液位上升、源罐液位下降和管线无泄漏，再提高至计划流量；倒罐过程中连续比较泵累计量与两罐液位变化量。

6.5.2 倒罐工艺运行要求

（1）同品种原则。正常倒罐仅在同一油品储罐之间进行。92号与95号汽油之间不直接倒罐，异常混油进入独立混油收集系统，不并入合格油系统。

（2）先通后断原则。倒罐启动前先打开目标罐进油路径，再打开源罐出油路径；停止时先降低流量并停泵，再关闭源罐出油阀和目标罐进油阀，避免泵憋压和液柱倒流。

（3）防止满罐。目标罐高液位报警后停止提高流量，高高液位联锁直接停泵并关闭目标罐进油阀。倒罐全过程采用连续液位监测。

（4）防止汽蚀。源罐低液位倒罐时降低流量并监视泵入口压力和振动；达到最低操作液位时停止主泵，残油经闭式小流量回收系统处理，主泵不吸空运行。

（5）管线转换。倒罐结束后对倒罐支路泄压和排净，残油回收至同品种储罐；检修时采用盲板隔离，阀门关闭不替代机械隔离。

（6）记录与质量确认。倒罐前后记录两罐液位、温度和累计量；涉及待检油或异常油时，倒罐后重新取样检验，检验合格后转入发油状态。

6.6 油气回收工艺

6.6.1 油气收集系统

油气回收系统服务于92号汽油和95号汽油公路装车。汽油储罐采用内浮顶结构控制储存排放，管道收发油保持密闭；汽车罐车装入汽油时置换出的气相为集中油气回收系统的设计气源。

油气收集流程为：汽油罐车自封式油气回收接口→鹤位油气支管→油气汇管→凝液分离罐→阻火器→油气回收装置入口。各鹤位支管设置自封式快速接头和切断阀，未作业鹤位与总管隔离；油气总管低点设置凝液收集和液位监测，凝液闭式回收至指定汽油回收系统。

油气收集管道保持受控微正压，汽车罐车发油时系统压力不超过6.0 kPa。装车区至油气回收装置的管线短直敷设，低点设置凝液收集设施；阻火器、风机、真空泵及现场电气设备满足爆炸危险区域使用要求。

油气回收装置设计入口流量按式61计算：

| Qv=KsβQLL | 式61 |
| --- | --- |

式中：Qv为油气回收装置设计入口流量，m³/h；QL为同时运行汽油鹤管的最大液体装车流量，m³/h；β为气液置换比，按体积平衡取1.0；Ks为流量裕量系数，取1.10。92号和95号汽油鹤管同时运行时，QL＝2×50＝100 m³/h，代入得：

Qv=1.10×1.0×2×50=110m3hh

油气回收装置额定处理能力取120 m³/h，流量能力系数为120/110＝1.09＞1.00，满足两支汽油鹤管同时装车的最大油气量。关键风机和真空泵采用1用1备配置。

6.6.2 油气回收工艺

汽油装车油气具有间歇排放、浓度及温度波动的特征。本设计采用“凝液分离—活性炭双床吸附—真空解吸—汽油吸收回收”的组合工艺。两座活性炭吸附床交替吸附和再生，保证装车作业期间连续处理；解吸富集油气进入汽油吸收单元，回收液返回指定汽油回收罐。

工艺流程为：油气总管→入口过滤器→凝液分离器→活性炭吸附床→排气筒；吸附饱和床经真空解吸后，富集油气进入汽油吸收单元。排气筒设置永久性采样口和测试平台，高度不低于4 m。

依据GB 20950—2020表1，油气回收装置出口非甲烷总烃排放浓度不大于25 g/m³、处理效率不低于95%；油气收集系统密封点泄漏检测值不大于500 μmol/mol，企业边界任意1 h非甲烷总烃平均浓度不大于4 mg/m³。装置运行时连续监测油气总管压力、入口温度、过滤器压差、凝液罐液位和吸附床温度。

表6-5 油气回收系统主要设计参数

| 项目 | 设计值 | 确定依据 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象 | 92号、95号汽油底部装车 | GB 20950—2020第4.3.1条 |
| 同时装车流量 | 2×50 m³/h | 两支汽油鹤管同时运行 |
| 气液置换比β | 1.0 | 液体装入体积与置换气相体积平衡 |
| 裕量系数Ks | 1.10 | 流量波动设计裕量 |
| 计算油气量 | 110 m³/h | 式61 |
| 设备额定能力 | 120 m³/h | KQ＝1.09 |
| 工艺路线 | 双床吸附+真空解吸+汽油吸收 | 适应间歇汽油油气 |
| 排放控制 | NMHC≤25 g/m³，处理效率≥95% | GB 20950—2020表1 |
| 密封点泄漏 | ≤500 μmol/mol | GB 20950—2020第5.2条 |
| 排气筒高度 | ≥4 m | GB 20950—2020第4.3.5.1条 |

油气回收装置未运行时，汽油装车许可不成立。油气总管压力高高、凝液罐高液位、吸附床温度超限或风机、真空泵故障时，系统关闭汽油定量装车阀并停止对应发油泵。

综上，本油库采用管道密闭收油、分质储存、管输与公路底部装车联合发油、同品种倒罐及汽油装车油气集中回收的工艺方案。各油品储运系统相互独立，并通过阀位许可、液位联锁、压力保护、静电接地、防溢流及油气回收许可构成运行控制体系。