第4章 油库的总平面设计

4.1油库容量和分级

本油库主要储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输和公路运输相结合的方式。各油品年周转量及收发油方式见表3-2。

表3-2  各油品年周转量及收发油方式

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 年出库量/（×10⁴t） | 管输出库量/（×10⁴t） | 公路出库量/（×10⁴t） | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 管道（100%） | 28 | 23.80 | 4.20 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95号汽油 | 15 | 管道（100%） | 15 | 13.50 | 1.50 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0号柴油 | 24 | 管道（100%） | 24 | 21.60 | 2.40 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 合计 | 67 | — | 67 | 58.90 | 8.10 | — |

由表3-2可知，本油库年进库总量为67×10⁴t，年出库总量为67×10⁴t，其中管输出库量为58.9×10⁴t，公路出库量为8.1×10⁴t。由于油库全年进库量和出库量保持平衡，储罐容量计算中的年周转量应取年进库量或年出库量中的一项，不应将二者相加，否则会造成重复计算。因此，92号汽油、95号汽油和0号柴油的设计年周转量分别取28×10⁴t、15×10⁴t和24×10⁴t。

油库容量应根据油品年周转量、年周转系数、油品设计密度和油罐利用系数确定，并结合油品分批接收、静置沉降、质量检验、连续发油和储罐检修等运行要求进行储罐选型。[19]

各油品所需公称储存容量按下式计算：

Vi=GiKρiη

式中：

V。—-某种油品的设计容量,m’;G—该种油品的年周转额;1;

K一—该种油品的周转系数,我国商业系统，一、二级油库K=1～3；三级及其以下的油

库=4～8;有条件时,K 值最好通过调查分析决定；

p——该种油品的密度,Vm²;

η—一油利用系数，一般轻油取=0.95;重油取=0.85;储存重质油的非金属罐取

n =0.75

根据油库储运毕业指导设计书轻油储罐的油罐利用系数一般取0.95，重油储罐取0.85，储存重质油的非金属储罐取0.75。92号汽油、95号汽油和0号柴油均按轻质油品考虑，因此三种油品的油罐利用系数均取0.95。汽油设计密度取0.75t/m³，0号柴油设计密度取0.84t/m³，K值拟定为3，若计算结果与之不符再进一步取值。

（1）92号汽油储存容量

92号汽油年进库量和年出库量均为28×10⁴t，其中管输出库量为23.8×10⁴t，公路出库量为4.2×10⁴t。

92号汽油所需公称储存容量为：

V92=2800003×0.75×0.95=130994 m³

计算所需容量约为130994 m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用2座50000 m³内浮顶储罐、1座30000m³内浮顶储罐和1座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为140000 m³，大于计算容量130994 m³，满足储存和周转要求。

（2）95号汽油储存容量

95号汽油年进库量和年出库量均为15×10⁴t，其中管输出库量为13.5×10⁴t，公路出库量为1.5×10⁴t。

95号汽油所需公称储存容量为：

V95=1500003×0.75×0.95=70175 m³

计算所需容量约为15038m³。95号汽油选用2座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为：

V′95=2×10000=20000 m³

计算所需容量约为70175 m³。选用1座50000 m³内浮顶储罐和一座30000m³内浮顶储罐，总公称容量为80000 m³，大于计算容量70175 m³，满足储存和周转要求。设置2座储罐可满足油品分批接收、静置检验和储罐轮换检修的要求。

（3）0号柴油储存容量

0号柴油年进库量和年出库量均为24×10⁴t，其中管输出库量为21.6×10⁴t，公路出库量为2.4×10⁴t。

0号柴油所需公称储存容量为：

V0=2400003×0.84×0.95=100250 m³

计算所需容量约为100251 m³。选用3座30000 m³固定顶储罐和2座10000m³固定顶储罐，总公称容量为110000 m³，大于计算容量100251 m³，满足储存和周转要求。

各油品储罐容量计算及选型结果见表3-3。

表3-3  储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 年周转量/(×10⁴t) | K/a⁻¹ | 设计密度/(t/m³) | η | 计算容量/m³ | 储罐形式 | 储罐配置 | 总公称容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 3 | 0.75 | 0.95 | 130994 | 内浮顶储罐 | 2座×50000 m³ 1座×30000m³ 1座×10000m³ | 140000 |
| 95号汽油 | 15 | 3 | 0.75 | 0.95 | 70175 | 内浮顶储罐 | 1座×50000 m³和1座×30000m³ | 80000 |
| 0号柴油 | 24 | 3 | 0.84 | 0.95 | 100251 | 固定顶储罐 | 3座×30000 m³ 和2座×10000 m³ | 110000 |
| 合计 | 67 | — | — | — | 301420 | — | 8座 | 33000 |

本油库共设置8座储罐，其中92号汽油储罐3座、95号汽油储罐2座、0号柴油储罐3座，储罐实际公称总容量为330000 m³。92号汽油和95号汽油均选用内浮顶储罐并采用二次密封装置，以减少蒸发损耗和油气排放；0号柴油选用固定顶储罐。不同油品不得混罐储存，各油品应设置独立的罐前支线和阀组，防止错收、错发和油品混合。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条表3.0.1注释，甲A类液体储罐容量可乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。甲B类、乙A类和乙B类液体储罐容量按实际公称容量计入。

本设计中，92号汽油和95号汽油均按甲B类液体考虑，其储罐容量按实际公称容量计入；0号柴油按丙A类液体考虑，其储罐容量乘以0.5计入储罐计算总容量。因此，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为：

TV=140000+80000+110000×0.5=275000 m³

式中，92号汽油储罐容量为140000m³，95号汽油储罐容量为80000m³，0号柴油储罐实际公称容量为110000m³，折算后计入储罐计算总容量的容量为275000m³。

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条，储罐计算总容量大于100000m³的石油库属于一级石油库。本油库储罐实际公称总容量为330000m³，用于油库等级划分的储罐计算总容量为275000m³，因此本油库确定为一级石油库。

4.2油库的分区

根据4.1节确定的储罐配置，本油库储罐实际公称总容量为330000m³，储罐计算总容量为275000m³，按《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条划分为一级石油库。项目建设地点统一按广州市黄埔区广深公路主干道两旁考虑。依据GB 50074—2014第5.1.1条，库区划分为储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区，分别对应规范中的储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区。各区建（构）筑物及设施之间的防火距离按该规范第5.1.3条及表5.1.3校核。

广深公路两侧地块分别组织生产、消防和疏散系统，广深公路不作为库内循环道路。两侧地块的具体功能分配应以正式用地红线、地形测量资料、周边建（构）筑物现状及防火间距计算结果为依据；本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。

（1）储油区

储油区布置92号汽油、95号汽油和0号柴油三个独立罐组，各罐组的储罐配置和罐型沿用4.1节的计算结果。92号汽油罐组总容量为140000m³，95号汽油罐组总容量为80000m³，0号柴油罐组总容量为110000m³。根据GB 50074—2014第6.1.10条，甲B、乙和丙A类液体储罐可同组布置；本设计为防止不同牌号油品混存并便于独立计量和检修，仍按油品分别成组。

92号和95号汽油罐组采用钢质内浮顶时，其罐组容量分别小于GB 50074—2014第6.1.11条规定的360000m³上限；0号柴油固定顶罐组容量小于该条规定的120000m³上限。各罐组储罐数量不得超过该规范第6.1.12条规定的12座，储罐排列不得超过2排，执行第6.1.13条。罐组内相邻储罐防火距离按第6.1.15条及表6.1.15，根据储罐类别、罐型和相邻储罐中较大罐直径计算。

各地上储罐组均设置防火堤。防火堤内有效容量不小于罐组内一个最大储罐的容量，储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离不小于罐壁高度的一半，分别执行GB 50074—2014第6.5.1条和第6.5.2条。甲B、丙A类液体泵站设置在防火堤外，符合第5.1.14条。

（2）装卸区

油品收发方式沿用4.1节确定的方案，即三种油品均采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，不设置铁路和水运装卸设施。公路装卸区布置汽车罐车装车设施、油品泵站、控制设施、计量设施和油气回收处理装置，设施组成依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。

公路装卸区靠近库外道路布置，并采用围墙与其他功能区分隔，符合GB 50074—2014第5.1.11条。汽车罐车由独立出入口进入装卸区，按检查、等候、装车和驶离顺序组织单向交通；装卸区车辆出入口直接通往库外道路，执行第5.2.11条第4款。

（3）辅助生产区

辅助生产区设置消防泵房、消防水储存设施、变配电设施、机修及器材储存设施、化验设施和污水处理设施，设施范围依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。使用性质相近的建（构）筑物在满足生产和防火要求的条件下合并设置，符合第5.1.2条。

储罐区泡沫站设置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不小于20m，执行GB 50074—2014第5.1.13条。消防泵房、变配电设施和控制设施的位置应避开油品泄漏及火灾直接影响范围，其与储罐、泵站和装卸设施的防火距离按第5.1.3条及表5.1.3确定。

（4）行政管理区

行政管理区设置门卫、办公用房和必要的管理设施，靠近人员主要出入口布置，并与生产运输流线分开。根据GB 50074—2014第5.1.12条，办公室、控制室等人员集中场所布置在储罐区全年最小频率风向的下风侧；最终方位以场址全年风频资料和总平面方案比选结果确定。行政管理区设置直接通往库外道路的车辆出入口，符合第5.2.11条第4款。

4.3库区道路规划

储罐区设置环形消防车道，汽车罐车装卸设施设置能够保证消防车辆接近作业场地的消防车道，分别执行GB 50074—2014第5.2.1条和第5.2.5条。本项目为一级石油库，储罐区和装卸区消防车道总宽度取不小于9m，其中路面宽度取不小于7m，数据来源为第5.2.8条。

三个罐组分别设置环形消防车道。92号汽油罐组总容量为140000m³，大于120000m³，按GB 50074—2014第5.2.2条第1款设置环形消防车道，并按第4款设置不少于2个进入环形消防车道的路口，路口宜位于不同方位。不同罐组不共用同一环形消防车道；如施工图阶段调整为共用环道，环道内罐组储罐总容量不得大于120000m³，相邻罐组防火堤外堤脚线之间的消防空地宽度不得小于7m。

除规范规定的例外情形外，储罐至少与1条消防车道相邻，储罐中心至少与2条消防车道的距离均不大于120m；受场地条件限制时，储罐中心至最近消防车道的距离不大于80m，执行GB 50074—2014第5.2.3条。消防车道路面标高宜高于防火堤外侧地面设计标高0.5m及以上，消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离不小于3m，分别依据第5.2.6条和第5.2.7条。

消防车道净空高度不小于5.0m，转弯半径不宜小于12m，依据GB 50074—2014第5.2.9条。尽头式消防车道设置回车场；两个路口间消防车道长度大于300m时，在中段设置回车场，依据第5.2.10条。回车场尺寸在施工图阶段按选用消防车辆的转弯轨迹确定。

油库设置与公路连接的库外道路，其路面宽度不小于7m；油库通向库外道路的车辆出入口不少于2处并宜位于不同方位；储罐区车辆出入口不少于2处并位于不同方位；行政管理区和公路装卸区分别设置直接通往库外道路的车辆出入口。上述数据和设置要求均来源于GB 50074—2014第5.2.11条。危险品运输道路纵坡不大于6%，执行第5.2.12条。

广深公路两侧地块分别形成可独立到达的消防道路和对外出入口系统，广深公路仅作为库外交通联系道路，不纳入库内消防环道。两侧地块间的消防支援路线应在消防专项设计和应急预案中确定。

4.4综合管线布置

综合管线包括油品工艺管线、油气回收管线、消防给水及泡沫管线、生产生活给水管线、雨水及含油污水管线、电力电缆和通信控制线路。本节仅确定各类管线在总平面中的通道和空间关系，管径及水力计算在相应专业章节确定。

依据GB 50074—2014第9.1.1条，库内工艺管道以地上敷设为主，局部道路穿越段采用埋地或防护套管。地上管道不环绕罐组，不占用消防车道和回车场；位于防火堤与消防车道之间的管道不得妨碍消防人员通行和作业，执行第9.1.2条。地上工艺管道避开消防泵房、变配电间、办公室和控制室等人员集中建筑；距离小于15m时，朝向管道一侧外墙采用无门窗的不燃烧体实体墙，执行第9.1.4条。

管道穿越道路时，交角不宜小于60°，穿越管段敷设在涵洞或套管内，或采取其他防护措施，依据GB 50074—2014第9.1.5条。架空管道跨越消防车道时，路面以上净空高度不小于5.0m；跨越其他车行道路时不小于4.5m；跨越段不得设置阀门、法兰等可能发生渗漏的组成件，依据第9.1.6条。地上管道沿道路平行布置时距路边不小于1m，埋地管道不得敷设在路面下方，执行第9.1.8条。

一级石油库地上储罐区消防给水管道采用环状敷设，环形管道的进水管道不少于2条，且每条管道均能通过全部消防用水量，数据来源为GB 50074—2014第12.2.5条。地上或非充沙管沟敷设的金属工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷击电磁脉冲接地装置，执行第14.3.10条。

广深公路两侧地块分别设置完整的工艺、公用工程和消防管线系统，本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。后续确需跨路连通时，应根据道路管理、规划和安全管理要求另行开展专项论证并办理审批。

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.