| 泉州职业技术大学 本科毕业设计计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目： |  | 广州黄埔油库工艺设计 |  |  |  |  |  |
| 时间： |  | 2026年6月9日 至 2027年3月10日 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： |  | 裴慧琳 | 学号： |  | 23104242 |  |  |
| 指导教师： |  | 叶章评 李琦钰 | 职称： |  | 高级工程师 助教 |  |  |
| 毕业设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、文献阅读方向及数量 围绕成品油库总体布置、储罐结构与附件、输油管道水力计算、泵组选型、收发油工艺、油气回收、消防安全及HSE管理等方向查阅资料。中文专业文献不少于15篇，其中近五年文献不少于10篇；外文文献不少于3篇；现行国家标准、行业标准及设计手册根据各计算与设计环节另行查阅，标准文件不计入上述文献数量。 二、毕业设计依据及参数 1.该油库拟建于广州市黄埔区黄埔东路旁，储存油品为92号汽油、95号汽油和0号柴油，承担成品油的接收、储存与分发任务。油库采用管道密闭进油，出库采用管输与公路运输相结合的方式，具体年进出库量及比例见表1。储罐容量计算的周转系数取K＝14；储罐统一采用5000 m³立式圆筒形钢制焊接油罐，油罐内径24 m、罐壁高度12 m。92号汽油设置3座内浮顶罐，95号汽油设置2座内浮顶罐，0号柴油设置2座固定顶罐，共设置7座储罐。 表1 任务要求和基本参数 油品; 进库量（×104t）; 进库方式及比例; 出库量; 出库方式及比例. 92#汽油; 28; 管道（100%）; 28; 管输（85%）、公路（15%）. 95#汽油; 15; 管道（100%）; 15; 管输（90%）、公路（10%）. 0#柴油; 24; 管道（100%）; 24; 管输（90%）、公路（10%）. - 2、油库所在地区历年统计的自然条件: 2.1、温度 年平均气温 22.6 ℃ 最热月月平均气温 29.3 ℃ 最冷月月平均气温 14.2 ℃ 绝对最高气温 39 ℃ 绝对最低气温 1.8 ℃ 最低平均温度 14.2 ℃ 2.2、降雨量 全年平均降雨量 2240 mm 日最大降雨量 346 mm 平均降雨天数 153 天 2.3、主导风向和风速 主导风向 偏北 风 年平均风速 2.0 m/s 最大风速 32.8 m/s 三、毕业设计目标及内容 1.依据年周转量、油品密度、周转系数K＝14及油罐利用系数完成库容计算，确定油库等级、储罐数量、罐型及主要几何尺寸； 2.完成储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区的功能分区、总平面布置、竖向布置、库区道路及综合管线设计； 3.分别完成汽油内浮顶罐和柴油固定顶罐的罐壁厚度、罐顶、罐底、抗风稳定及主要附件选型与校核； 4.完成三种油品输油管道和集油管道的管径、壁厚、强度及水力计算，完成输油泵流量、扬程、汽蚀性能、允许安装高度和装卸油能力校核； 5.完成管道收油、分质储存、管输发油、公路底部密闭装车、倒罐及汽油油气回收工艺设计，并明确自动控制和安全联锁要求； 四、研究重点及拟创新点 研究重点为：不同牌号油品分质储存与独立输送；7座5000 m³储罐的结构计算及安全附件配置；输油管道、泵组与收发油能力匹配；汽油底部密闭装车与油气回收；最大单罐火灾工况下泡沫灭火、消防冷却水及防火堤有效容积计算；广州高温、多雨条件下的竖向排水、事故污水收集和设备防腐。 拟创新点以工程设计优化为主：三种油品采用独立储罐、管线和泵组，降低混油风险；将储罐高高液位、泵组运行、紧急切断和油气回收纳入联锁控制；结合黄埔地区降雨条件设置初期雨水、含油污水和事故排水分流收集，使工艺安全、消防和环境保护设计形成闭环。 五、相关专业要求 设计应综合运用油气储运工程、流体力学、工程热力学、储罐结构、安全工程、环境工程及工程制图等专业知识。所有计算须列明公式来源、符号含义、单位、数据来源、代入过程和校核结论；国家标准在正文中写明标准名称及编号。图纸应符合石油天然气工程制图要求，说明书应做到数据一致、图文对应、术语规范和结论明确。 六、课题所涉及主要参考资料 - GB 50074—2014《石油库设计规范》 - GB 50341—2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 - GB 50253—2014（2023年版）《输油管道工程设计规范》 - GB 50151—2021《泡沫灭火系统技术标准》 - GB 50009—2012《建筑结构荷载规范》 - GB 15599—2009《石油与石油设施雷电安全规范》 - GB 20950—2020《储油库大气污染物排放标准》 - GB/T 50759—2022《油品装载系统油气回收设施设计标准》 - GB/T 9711—2023《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》 - SY/T 0003—2012《石油天然气工程制图标准》 七、本毕业设计必须完成的内容 1．完成资料调研和文献综述，形成符合任务要求的开题报告； 2．完成油库容量与分级、总平面布置、储罐、管道、泵组、工艺流程、消防安全及HSE管理等设计计算； 3．完成关键设备与系统的能力、强度、稳定性、汽蚀和消防保障校核，计算结果与图纸参数保持一致； 4．完成油库总平面布置图、工艺流程图及主要工艺管道布置图； 5．完成毕业设计说明书、主要参数汇总及答辩材料。 |
| 毕业设计进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 毕业设计各阶段内容 |  |  | 时间安排 |  | 备注 |  |
| 1 | 查阅文献，撰写毕业设计开题报告 |  |  | 2026年6月1日-2026年6月11日 |  |  |  |
| 2 | 水力工艺计算 |  |  | 2026年6月12日-2026年6月18日 |  |  |  |
| 3 | 绘制工艺流程图 |  |  | 2026年6月19日-2026年6月25日 |  |  |  |
| 4 | 根据毕业设计任务书进行油气储运辅助工艺计算 |  |  | 2026年6月26日-2026年7月2日 |  |  |  |
| 5 | 绘制总平面布置图草图 |  |  | 2026年7月3日-2026年7月14日 |  |  |  |
| 6 | 撰写毕业设计计算说明书初稿、 完善图纸草图 |  |  | 2026年7月15日-2026年12月15日 |  |  |  |
| 7 | 毕业设计中期检查 |  |  | 2026年12月16日-2026年12月31日 |  |  |  |
| 8 | 学生须向指导教师汇报毕设修改情况，指导教师给学生提出修改毕设指导意见 |  |  | 2027年1月1日-2027年3月14日 |  |  |  |
| 9 | 编写毕业设计答辩PPT，准备答辩 |  |  | 2027年3月15日-2027年3月20日 |  |  |  |
| 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 专业意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 该计划表： 1.通过； 2.完善后通过； 3.不通过 院长签字： 学院盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 注：计划表放入学生材料内归档； 计划表由指导教师填写，经各级审核后作为学生任务书的一部分下达学生。 |  |  |  |  |  |  |