第5章 工艺计算及设备选型

5.1 储油罐计算及选型

5.1.1 设计任务与计算边界

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。第4.1节已按年周转系数K＝14完成罐容计算，三种油品年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a，计算密度分别取0.75 t/m³、0.75 t/m³和0.84 t/m³，油罐利用系数均取0.95。本节以第4.1节确定的储罐配置为边界，完成储罐几何尺寸、罐壁、罐底、罐顶及抗风稳定计算，并据此修正管道和泵组选型。

储罐结构设计执行现行《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014；油品火灾危险性、储罐形式和安全附件执行《石油库设计规范》GB 50074—2014；风荷载执行《建筑结构荷载规范》GB 50009—2012；钢板厚度偏差执行GB/T 709—2019，Q345R钢板订货与验收执行GB/T 713.2—2023。场地设计温度取40 ℃，最低金属温度取1.8 ℃，最大风速为32.8 m/s。抗震设防烈度取7度，储罐结构、罐底边缘板及基础连接均按该设防条件采取抗震构造。

表5-1 储罐设计基础参数

| 项目 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年周转量/(10⁴ t/a) | 12 | 8 | 10 | 第4.1节表4-1 |
| 计算密度/(t/m³) | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 第4.1节及毕业设计指导书 |
| 火灾危险类别 | 甲B | 甲B | 丙A | GB 50074—2014第3.0.3条 |
| 储存状态 | 常温、常压 | 常温、常压 | 常温、常压 | 设计任务条件 |
| 储罐形式 | 内浮顶 | 内浮顶 | 固定顶 | GB 50074—2014第6.1节 |
| 设计温度/℃ | 40 | 40 | 40 | 绝对最高气温39 ℃向上取整 |

5.1.2 罐容复核、罐型与几何尺寸

各油品所需公称储存容量仍按第4.1节采用的周转系数法复核，其基本公式为：

| Vr=GρKη | （5-1） |
| --- | --- |

式中：Vr为某种油品所需公称储存容量，m³；G为年周转量，t/a；ρ为设计密度，t/m³；K为年周转系数，取14 a⁻¹；η为油罐利用系数，取0.95。以92号汽油为例，代入数据得：

V92=1200000.75×14×0.95=12030.08 m3

95号汽油和0号柴油按同理计算，所需容量分别为8020.05 m³和8950.57 m³。据此，92号汽油配置3座5000 m³内浮顶罐，95号汽油配置2座5000 m³内浮顶罐，0号柴油配置2座5000 m³固定顶罐。全库共设置7座地上立式钢制储罐，实际公称总容量为35000 m³。

按GB 50074—2014第3.0.1条，甲B类汽油储罐按实际公称容量计入，丙A类柴油储罐容量乘0.5计入。本油库等级计算容量为15000＋10000＋10000×0.5＝30000 m³，属于二级石油库。该分级结果与第4.1节一致。

储罐圆筒段几何容积和设计液位下工作容积分别按式（5-2）和式（5-3）计算：

| Vg=πD2Ht4 | （5-2） |
| --- | --- |
| Vw=πD2Hd4 | （5-3） |

式中：D为储罐内径，m；Ht为罐壁高度，m；Hd为设计液位，m。设计液位按罐壁高度的95%取值。5000 m³储罐初选D＝24.0 m、Ht＝12.0 m，Hd＝11.4 m。代入式（5-2）和式（5-3）得：

Vg,5000=π×24.02×12.04=5428.67 m^3

Vw,5000=π×24.02×11.44=5157.24 m^3

本设计全部储罐采用该5000 m³罐型，高径比为0.500。统一罐型有利于设备标准化、备品备件管理和检修组织。

表5-2 储罐容量与几何尺寸复核

| 油品 | 罐型及规格 | 数量/座 | 总工作容量/m³ | 计算需要容量/m³ | 工作容量裕度/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 5000 m³内浮顶罐 D24.0 m×H12.0 m | 3 | 15471.72 | 12030.08 | 3441.64 |
| 95号汽油 | 5000 m³内浮顶罐 D24.0 m×H12.0 m | 2 | 10314.48 | 8020.05 | 2294.43 |
| 0号柴油 | 5000 m³固定顶罐 D24.0 m×H12.0 m | 2 | 10314.48 | 8950.57 | 1363.91 |

注：工作容量用于校核实际储存能力；公称容量用于设备规格和油库等级计算。储罐制造完成后，实际容积应按现行油罐容量标定标准进行标定。

5.1.3 材料、许用应力与厚度附加量

罐壁板和环形边缘板选用Q345R。依据GB/T 713.2—2023，所选板厚3～16 mm时Q345R下屈服强度不小于345 MPa。钢板按GB/T 709—2019的B类厚度偏差订货，负偏差C1取0.30 mm；结合常温成品油介质、罐底排水和防腐体系，腐蚀裕量C2取1.00 mm。总厚度附加量按式（5-4）计算：

| C=C1+C2 | （5-4） |
| --- | --- |
| C=0.30+1.00=1.30 mm |  |

Q345R设计温度40 ℃时的许用应力由GB 50341—2014表4.2.2在20 ℃和100 ℃之间线性插值，插值公式为：

| σ40=σ20-40-20100-20×σ20-σ100 | （5-5） |
| --- | --- |

对于3～16 mm厚度组，[σ]20＝230 MPa、[σ]100＝200 MPa，代入式（5-5）得[σ]40＝222.5 MPa；充水试验工况取[σ]t＝230 MPa。后续计算所得最大名义厚度为8 mm，仍处于3～16 mm厚度组，故许用应力分组与计算结果一致，无需迭代换组。底圈纵向焊接接头系数取0.85，其余各圈取0.90，依据GB 50341—2014第6.3.2条确定。

5.1.4 罐壁厚度计算

5000 m³储罐内径24.0 m，不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法。各圈壁板高度取2.0 m，共设6圈；设计点位于每圈壁板下边缘以上0.3 m处。储液设计工况计算厚度、计入附加量后的要求厚度、充水试验工况计算厚度及其要求厚度分别为：

| δd=4.9DHd-0.3ρσdφ | （5-6） |
| --- | --- |
| td=δd+C1+C2 | （5-7） |
| δt=4.9DHt-0.3σtφ | （5-8） |
| tt=δt+C1 | （5-9） |
| treq=maxtd,tt,tmin | （5-10） |

式中：D为储罐内径，m；Hd、Ht分别为计算圈板下边缘至设计液位和充水试验液位的高度，m；ρ为储液密度，t/m³；[σ]d、[σ]t分别为设计工况和充水试验工况许用应力，MPa；φ为焊接接头系数；tmin为规范规定的罐壁最小名义厚度。本储罐直径满足15 m＜D≤36 m，依据GB 50341—2014表6.3.4，最小名义厚度均为6 mm。

以5000 m³柴油固定顶罐底圈为例，D＝24.0 m、Hd＝11.4 m、Ht＝12.0 m、ρ＝0.84 t/m³、φ＝0.85。分别代入式（5-7）和式（5-9）得：

td=4.9×24.0×11.4-0.3×0.84222.5×0.85+1.30=7.10 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

底圈由充水试验工况控制，向上圆整取8 mm。其余圈板按同理计算，结果见表5-3；相同计算过程不再逐圈重复展开。

表5-3 5000 m³汽油、柴油储罐罐壁厚度计算

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油td/mm | 柴油td/mm | tt/mm | tmin/mm | treq/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.4 | 12.0 | 6.48 | 7.10 | 7.34 | 6.00 | 7.34 | 8 |
| 2 | 9.4 | 10.0 | 5.31 | 5.79 | 5.81 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 3 | 7.4 | 8.0 | 4.43 | 4.80 | 4.67 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 4 | 5.4 | 6.0 | 3.55 | 3.82 | 3.54 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 5 | 3.4 | 4.0 | 2.67 | 2.83 | 2.40 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 6 | 1.4 | 2.0 | 1.78 | 1.84 | 1.27 | 6.00 | 6.00 | 6 |

注：tn为向上圆整后的名义厚度。汽油罐与柴油罐统一采用8、6、6、6、6、6 mm的壁厚序列，满足上圈厚度不大于下圈厚度的构造要求。

5.1.5 罐底结构

储罐直径为24.0 m，大于12.5 m，依据GB 50341—2014第5.2.1条，罐底采用中幅板与环形边缘板组合结构。依据该规范表5.1.1，直径大于10 m时，罐底板扣除腐蚀裕量后的厚度不小于6 mm；本设计中幅板名义厚度取8 mm，扣除1.0 mm腐蚀裕量和0.30 mm负偏差后有效厚度为6.70 mm，满足要求。

5000 m³罐底圈壁板名义厚度为8 mm。按GB 50341—2014表5.1.2校核环形边缘板，并计入1.0 mm腐蚀裕量和钢板负偏差后，环形边缘板名义厚度取8 mm。边缘板径向宽度取800 mm，不小于规范构造下限，并兼顾广州地区软弱地基可能产生的罐周不均匀沉降和7度抗震构造要求。罐底向集水坑设置排水坡度，罐底板下设置防渗层与泄漏检测层，基础采用钢筋混凝土环墙承重并控制罐周不均匀沉降。

5.1.6 固定顶、内浮顶及附件

各储罐均采用固定球面拱顶。5000 m³汽油罐在固定顶下设置金属隔舱式内浮顶，并设置高效周边密封、导向及防转装置；5000 m³柴油罐采用固定顶，不设置内浮顶。球面曲率半径、矢高、理论面积和顶板理论质量按式（5-11）～式（5-14）计算：

| Rc=0.8D | （5-11） |
| --- | --- |
| hf=Rc-Rc2-D22 | （5-12） |
| Ap=2πRchf | （5-13） |
| mp=Aptpρs×10-3 | （5-14） |

式中：Rc为球面曲率半径，m；hf为拱顶矢高，m；Ap为球冠理论面积，m²；tp为顶板厚度，m；ρs为钢材密度，取7850 kg/m³。以5000 m³罐为例，Rc＝19.20 m，代入式（5-12）得：

hf=19.20-19.202-12.002=4.21 m

代入式（5-13）和式（5-14），取顶板名义厚度5 mm，可得理论面积508.12 m²、顶板理论质量19.94 t。

表5-4 固定顶几何参数及顶板理论质量

| 公称容积/m³ | D/m | Rc/m | hf/m | Ap/m² | tp/mm | mp/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 | 24.0 | 19.20 | 4.21 | 508.12 | 5 | 19.94 |

注：理论质量仅包括顶板钢材，不含加劲构件、平台、接管和附件。计入板材搭接及施工损耗后，本设计按理论质量乘1.05计取顶板钢材统计质量，即20.94 t。

汽油内浮顶罐按GB 20950—2020配置密闭油气收集接口，浮盘支柱按浮盘落底检修工况校核。各罐设置两套独立远传液位测量，其中高高液位信号联锁关闭罐前进油阀并停止上游收油；柴油固定顶罐设置呼吸阀和阻火器。正常通气装置按单罐60 m³/h最大进出油量与热呼吸量叠加配置，紧急通气能力按GB 50341—2014附录A确定，通气管路与油气回收管路分别设置。

5.1.7 罐壁抗风稳定与抗震控制

抗风稳定按GB 50341—2014第6.4节计算。广州地区50年重现期基本风压按GB 50009—2012附录E取w0＝0.50 kPa，场地按B类地面粗糙度进行方案计算；12 m高度处风压高度变化系数取1.07。内浮顶罐固定顶设连续通气设施并与大气连通，罐壁稳定计算不叠加真空负压；柴油固定顶罐设计真空负压取0.25 kPa。

各圈壁板有效厚度、当量高度、罐壁总当量高度、许用临界压力和设计外压分别按下式计算：

| te,i=tn,i-C | （5-15） |
| --- | --- |
| He,i=hite,minte,i2.5 | （5-16） |
| HE=ΣHe,i | （5-17） |
| Pcr=16.48×te,min2.5D1.5×HE | （5-18） |
| P0=2.25μzw0+q | （5-19） |

以5000 m³汽油罐为例，壁厚序列为8、6、6、6、6、6 mm，扣除附加量后有效厚度为6.7、4.7、4.7、4.7、4.7、4.7 mm。按式（5-16）可得各圈当量高度为0.824、2.000、2.000、2.000、2.000、2.000 m，故HE＝10.824 m。代入式（5-18）和式（5-19）得：

Pcr=16.48×4.72.524.01.5×10.824=0.620 kPa

P0=2.25×1.07×0.50=1.204 kPa

因P0/2＝0.602 kPa＜Pcr＝0.620 kPa，5000 m³汽油罐设置1道中间抗风圈。柴油固定顶罐壁厚序列相同，故HE和Pcr不变；其设计外压P0＝1.454 kPa，需设置2道中间抗风圈。抗风圈初始位置按等分当量高度确定，结果见表5-5。

表5-5 储罐抗风稳定校核

| 储罐 | HE/m | Pcr/kPa | P0/kPa | 抗风圈/道 | 距罐底高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000 m³汽油内浮顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.204 | 1 | 6.588 |
| 5000 m³柴油固定顶罐 | 10.824 | 0.620 | 1.454 | 2 | 8.392、4.784 |

抗风圈布置避开罐壁环焊缝、接管开孔、补强板、盘梯和消防构件，并按表5-5所列高度控制无支撑区段当量高度。抗震设计执行GB 50341—2014及现行建筑抗震标准，按7度设防条件控制罐壁底部象足屈曲、罐底边缘板提离、罐顶与罐壁连接及基础不均匀沉降，罐壁与基础采用可靠限位连接。

储罐外壁和罐顶采用耐候防腐体系，设计干膜总厚度不小于240 μm；罐底内表面和罐壁下部采用耐油防腐体系，设计干膜总厚度不小于300 μm；罐底外表面采用重防腐涂层并与基础防渗、阴极保护统筹设计。涂层材料、基层处理及施工质量执行GB/T 50393—2017。

5.2 输油管道和集油管道设计

本节计算储罐至输油泵入口的集油管道，以及输油泵出口至库外管输接口的输油管道。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置独立管道及阀组。管道设计执行GB 50253—2014，钢管采用符合GB/T 9711—2023的L245N PSL2管线钢。设计温度取40 ℃，设计压力取1.0 MPa，管道元件按PN16选用；最不利吸入段长度取250 m，排出段长度取600 m，最大标高差取5.0 m，上述长度与高差为依据第4章总平面方案确定的计算边界。

5.2.1 许用应力与设计流量

按照GB 50253—2014第5.2.1条，站内钢质管道许用应力取下列两项中的较小值：

| σ=minσb3,0.60σs | （5-20） |
| --- | --- |

L245N PSL2钢管最低抗拉强度σb＝415 MPa、最低屈服强度σs＝245 MPa，代入式（5-20）得[σ]＝min(415/3，0.60×245)＝138 MPa。40 ℃下不进行高温强度折减。

全部储罐均为5000 m³罐，设计液位下工作容积为5157.24 m³。本设计将96 h确定为单罐完整转输的调度控制时间，计算流量按式（5-21）确定：

| Q=VwT | （5-21） |
| --- | --- |
| Q=5157.2496=53.72 m^3/h |  |

考虑流量调节和泵规格系列化，管道及主输油泵设计流量取60 m³/h，即0.01667 m³/s。该流量可在86.0 h内完成一座5000 m³罐工作容量的转输，并满足年周转要求。

5.2.2 管径计算

管径按连续性方程初选，并按实际内径复核流速：

| d=4Qπv | （5-22） |
| --- | --- |
| v=4Qπd2 | （5-23） |

吸入管初选流速1.0 m/s，排出管初选流速1.5 m/s。代入式（5-22），吸入管计算内径为146 mm，选用DN150×5.6 mm钢管，实际内径157.1 mm；排出管计算内径为119 mm，选用DN125×5.0 mm钢管，实际内径129.7 mm。按式（5-23）复核，实际流速分别为0.860 m/s和1.261 m/s。

成品油管道静电安全按下式复核：

| v2d≤0.64 | （5-24） |
| --- | --- |

吸入管v²d＝0.116，排出管v²d＝0.206，均小于0.64。储罐初始进油且进液口尚未被液面浸没时，运行流速仍限制在1.0 m/s以下，待进液口浸没后逐步升至正常流量。

表5-6 管径计算结果

| 管段 | 流量/(m³/h) | 计算内径/mm | 选用规格 | 实际内径/mm | 实际流速/(m/s) | v²d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵吸入集油管 | 60 | 146 | DN150×5.6 | 157.1 | 0.860 | 0.116 |
| 泵排出输油管 | 60 | 119 | DN125×5.0 | 129.7 | 1.261 | 0.206 |

5.2.3 壁厚计算与强度校核

直管段内压计算壁厚按GB 50253—2014第5.4.1条确定：

| δ0=PD2σ | （5-25） |
| --- | --- |

式中：P为设计压力，MPa；D为钢管外径，mm；[σ]为许用应力，MPa。取P＝1.0 MPa、[σ]＝138 MPa，代入式（5-25），DN150和DN125钢管计算壁厚分别为0.61 mm和0.51 mm。计入1.0 mm腐蚀裕量后，所需厚度分别为1.61 mm和1.51 mm，均小于选定名义厚度。

运行内压产生的环向应力按式（5-26）复核：

| σh=Pdi2δn | （5-26） |
| --- | --- |

DN150和DN125钢管环向应力分别为14.03 MPa和12.97 MPa，均小于138 MPa；外径与壁厚之比分别为30.1和27.9，均小于GB 50253—2014第5.6.1条规定的100。因此选定壁厚满足内压强度和刚度要求。

表5-7 管道壁厚与强度校核

| 管段 | 外径×厚度/mm | 计算厚度/mm | 环向应力/MPa | 许用应力/MPa | D/δn | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN150集油管 | 168.3×5.6 | 0.61 | 14.03 | 138 | 30.1 | 满足 |
| DN125输油管 | 139.7×5.0 | 0.51 | 12.97 | 138 | 27.9 | 满足 |

5.2.4 水力计算

水力计算温度取20 ℃。汽油运动黏度取0.8 mm²/s，0号柴油取4.0 mm²/s，钢管绝对粗糙度取0.045 mm。雷诺数、Colebrook阻力系数、沿程水头损失和局部水头损失分别按式（5-27）～式（5-30）计算：

| Re=vdν | （5-27） |
| --- | --- |
| 1λ=-2lgε3.7d+2.51Reλ | （5-28） |
| hf=λLd·v22g | （5-29） |
| hj=Σξ·v22g | （5-30） |

最不利吸入段取L＝250 m、Σξ＝10，排出段取L＝600 m、Σξ＝25。以汽油DN150吸入段为例，Re＝1.69×10⁵，迭代得λ＝0.01801，代入式（5-29）和式（5-30）得沿程损失1.080 m、局部损失0.377 m。其余工况按同理计算，结果见表5-8。

表5-8 最不利管路水力计算结果

| 介质 | 管段 | Re | λ | 沿程损失/m | 局部损失/m | 管段损失/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | DN150吸入段 | 1.69×10⁵ | 0.0180 | 1.080 | 0.377 | 1.457 |
| 汽油 | DN125排出段 | 2.05×10⁵ | 0.0180 | 6.735 | 2.028 | 8.763 |
| 柴油 | DN150吸入段 | 3.38×10⁴ | 0.0237 | 1.418 | 0.377 | 1.795 |
| 柴油 | DN125排出段 | 4.09×10⁴ | 0.0229 | 8.604 | 2.028 | 10.631 |

汽油管路总摩阻损失为10.220 m，柴油为12.426 m。柴油黏度较高，摩阻损失较大；泵扬程计算应同时考虑静压差、设备压降和库外交接点剩余压力。

5.3 泵的选型与计算

5.3.1 泵型与配置

三种油品均为常温低黏度液体，主输油泵选用卧式单级离心油泵，采用机械密封。汽油泵电动机及现场电气设备按爆炸危险区域选用防爆型。泵入口按GB 50074—2014第7.0.9条设置顶平偏心异径接头，入口阀与泵之间设置过滤器，出口设置止回阀和缓闭切断阀。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别配置独立泵组。依据GB 50074—2014第7.0.7条，每种油品设置2台同规格泵，1台运行、1台备用。

5.3.2 泵流量与扬程

泵额定流量与5.2节设计流量一致，取60 m³/h。泵扬程由最大标高差、管路摩阻、设备压降和交接点剩余压力组成：

| H0=Δz+hf+hj+Δpe+Δptρg | （5-31） |
| --- | --- |

式中：Δz取5.0 m；过滤、计量及控制设备压降Δpe取70 kPa；库外交接点最低剩余压力Δpt取50 kPa。上述压力作为本设计设备选型控制值，并计入泵扬程。

汽油工况代入式（5-31）得：

H0,G=5.0+10.220+120000750×9.81=31.53 m

柴油工况按同理可得H0,D＝31.99 m。计入10%扬程裕量：

| Hp=1.10maxH0,G,H0,D | （5-32） |
| --- | --- |
| Hp=1.10×31.99=35.19 m |  |

据此选取额定扬程40 m，额定工作点位于泵高效区，泵效率不低于0.68，必需汽蚀余量不大于3.0 m。

5.3.3 轴功率与电动机选型

泵轴功率和电动机功率分别按式（5-33）和式（5-34）计算：

| Ns=ρgQH1000ηp | （5-33） |
| --- | --- |
| Nm=kNsηm | （5-34） |

取泵效率ηp＝0.68、传动效率ηm＝1.0。柴油密度较大，为轴功率控制工况；代入式（5-33）得：

Ns,D=840×9.81×603600×401000×0.68=8.08 kW

汽油泵轴功率按同理可得7.21 kW。依据GB 50253—2014第6.3.9条，轴功率不大于55 kW时电动机安全系数取1.15，柴油工况所需电动机功率为9.29 kW，因此三种油品主泵均选用11 kW电动机。

表5-9 主输油泵方案参数

| 油品 | 泵型 | 流量/(m³/h) | 扬程/m | 效率 | NPSHr/m | 电机及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 卧式单级离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW，1用1备 |
| 95号汽油 | 卧式单级离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW，1用1备 |
| 0号柴油 | 卧式单级离心油泵 | 60 | 40 | ≥0.68 | ≤3.0 | 11 kW，1用1备 |

5.3.4 输送能力校核

主泵年运行时间按式（5-35）计算：

| Ta=GaρQp | （5-35） |
| --- | --- |

以92号汽油为例，Ta＝120000/(0.75×60)＝2666.7 h/a。95号汽油和0号柴油按同理可得1777.8 h/a和1984.1 h/a。各油品由单台工作泵承担全部年周转量时，年运行时间均小于2700 h，泵组能力满足年周转要求。

表5-10 主输油泵能力校核

| 油品 | 年体积周转量/(m³/a) | 全部周转时间/(h/a) | 管输出库体积/(m³/a) | 管输时间/(h/a) | 公路出库体积/(m³/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 160000 | 2666.7 | 136000 | 2266.7 | 24000 |
| 95号汽油 | 106667 | 1777.8 | 96000 | 1600.0 | 10667 |
| 0号柴油 | 119048 | 1984.1 | 107143 | 1785.7 | 11905 |

公路装车采用独立定量装车控制，单鹤位设计流量取50 m³/h。按单鹤位连续作业校核，92号汽油、95号汽油和0号柴油年装车时间分别为480.0 h、213.3 h和238.1 h，均满足公路出库量要求。主泵向装车支路供油时采用变频调节，使流量与定量装车阀相匹配；管输和公路装车同时作业时，泵总流量不得超过60 m³/h。

5.3.5 允许吸入高度与安装高度

泵的吸入条件由汽油控制。方案计算取当地大气压力101.325 kPa，汽油最高饱和蒸气压按65 kPa控制，泵必需汽蚀余量NPSHr取3.0 m，汽蚀安全裕量取0.5 m。允许吸入高度按式（5-36）计算：

| Hs,a=pa-pvρg+vs22g-NPSHr-Δhm | （5-36） |
| --- | --- |
| Hs,a,G=101.325-65×103750×9.81+0.86022×9.81-3.0-0.5=1.47 m |  |

允许安装高度应扣除吸入管速度水头和吸入段阻力：

| Hi,a=Hs,a-vs22g-hs | （5-37） |
| --- | --- |
| Hi,a,G=1.47-0.86022×9.81-1.457=-0.02 m |  |

计算值为负，说明最不利汽油工况下泵轴中心应低于储罐最低操作液面。本设计采用灌注式布置，泵轴中心设置在最低操作液面以下0.50 m。柴油按同理计算，允许安装高度为6.89 m，不构成控制；泵基础标高按汽油最不利吸入工况确定。

表5-11 第五章核心选型结果

| 项目 | 5000 m³内浮顶罐 | 5000 m³固定顶罐 | 管道及泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 92号汽油3座；95号汽油2座 | 0号柴油2座 | 三种油品独立系统 |
| 几何尺寸 | D24.0 m×H12.0 m | D24.0 m×H12.0 m | — |
| 罐壁厚度/mm | 8、6、6、6、6、6 | 8、6、6、6、6、6 | — |
| 罐底/罐顶 | 中幅板8 mm；边缘板8 mm；顶板5 mm | 中幅板8 mm；边缘板8 mm；顶板5 mm | — |
| 抗风圈 | 1道 | 2道 | — |
| 管径与泵 | — | — | 吸入DN150×5.6；排出DN125×5.0；Q=60 m³/h，H=40 m，11 kW，1用1备 |

综上，第五章已按K＝14及全部采用5000 m³储罐的配置完成联动修正。储罐内径24.0 m、罐壁高度12.0 m，罐壁厚度、罐底、罐顶和抗风稳定满足现行规范及本设计工况要求；主输油系统采用DN150吸入管、DN125排出管及60 m³/h、40 m主输油泵。储罐、管道和泵组参数均与第4章确定的库容、罐型配置及收发油组织一致。