泉州职业技术大学

本科毕业设计开题报告书

题    目  广州黄埔油库工艺设计

学    院        能源学院

年级专业  23级油气储运工程2班

姓    名         裴慧琳

学    号       23104242

指导教师     叶章评  李琦钰

职    称    高级工程师 助教

开题时间    2026年7月13日

| - 1.设计背景与目标 一、设计背景 成品油油库是连接炼化企业、长输管道与区域终端市场的重要储运节点，承担油品接收、分质储存、中转调度和外发配送等任务。随着成品油消费结构和配送方式变化，油库不仅需要保证规定周转量下的连续收发油能力，还需同时满足油品质量控制、设备运行安全、挥发性有机物治理及事故状态下应急处置等要求。储罐、输油管道、泵组、公路装车设施、消防系统和自动控制系统之间具有明显的关联性，任何环节的能力不足或布置不当，均可能造成收发油受阻、油品混入、储罐溢流、管道超压、油气逸散或火灾爆炸风险。因此，成品油库设计必须以确定的周转任务为基础，对库容、总平面、工艺流程、设备能力和安全设施进行整体计算与协调。 本设计对象为广州市黄埔区黄埔东路旁拟建成品油库，主要储运92号汽油、95号汽油和0号柴油，三种油品年周转量分别为12×10⁴ t/a、8×10⁴ t/a和10×10⁴ t/a。油品均采用管道进库，出库采用管道运输与公路运输相结合的方式。建设场地位于华南湿热多雨地区，年平均气温22.6 ℃，绝对最高气温39 ℃，绝对最低气温1.8 ℃，年平均降雨量2240 mm，日最大降雨量346 mm，最大风速32.8 m/s。上述条件决定了库区设计除满足一般成品油储运要求外，还应重视强降雨条件下的竖向排水和事故水收集、湿热环境中的设备与管道防腐、风荷载作用下储罐稳定以及雷电和静电风险控制。黄埔东路仅承担库外交通联系，油罐车运输应设置独立进出通道，避免与行政办公人员通行路线交叉；库内工艺管线、消防道路和排水系统应在用地范围内独立组织。 国内成品油库工程已形成以现行国家标准为基础的设计体系，工程实践重点由单一储存功能逐步转向管道接收、自动计量、分质储存、密闭装车、油气回收和安全联锁的系统集成。储罐选型方面，汽油普遍采用内浮顶结构控制蒸发损耗，柴油通常采用固定顶结构；收发油方面，管道密闭输送、罐车底部装车、定量装车控制及油气集中回收已成为新建油库的主要工艺形式。自动化系统由单纯液位显示发展为液位、温度、压力、流量、阀位和可燃气体浓度的集中监控，并通过高高液位、静电接地、防溢流和紧急切断等联锁降低误操作风险。国内在大型储罐设计、管道配套油库建设、定量装车和常规油气回收等方面已具备较成熟的工程应用基础，但中小型油库仍存在系统能力匹配不充分、不同油品管路隔离不彻底、事故排水与含油污水收集衔接不足以及设备运行数据利用程度不高等问题。 国外油库设计较早采用全过程工艺安全管理理念，强调从规划、设计、施工到运行维护的连续风险控制。相关工程通常将定量风险分析、储罐完整性管理、在线泄漏检测、预测性维护和数字化调度纳入油库全寿命周期；在装卸环节普遍采用密闭底部装车和油气回收，在储罐及管网运行中重视独立保护层、失效安全切断和异常工况记录。国外储罐和消防标准体系在结构计算、通气泄压、液体危险性分类及防火保护方面形成了较完整的方法。但国外标准的危险性分类、设计荷载和安全间距取值与我国现行标准并不完全一致，不能直接替代国内规范。对本项目而言，可借鉴其全生命周期管理、密闭装卸、状态监测和风险分级控制思路，同时以我国现行国家标准和项目实际周转任务作为设计依据。 综合国内外技术发展情况，成品油库设计的重点已由单项设备配置转变为工艺、安全、环保和自动控制的协同设计。本项目的切入点不是单纯扩大库容，而是在确定的年周转量、管道进库和两种出库方式条件下，建立油品独立储运、设备能力相互匹配、异常工况可联锁切断、事故介质可控制收集的完整系统。设计同时结合广州地区气候条件和黄埔东路旁场地交通条件，对储罐配置、车辆流线、库区排水、油气回收和消防保障进行针对性处理，使方案具有明确的工程边界和地域适应性。 二、需要解决的现实问题 本项目首先需要解决三种油品年周转量不同而造成的储存能力配置问题。若仅按总周转量统一确定罐容，容易出现某一油品储罐不足而其他油品储罐闲置，且不利于不同牌号汽油和柴油的质量隔离。因此，应分别依据92号汽油、95号汽油和0号柴油的年周转量、密度、年周转系数及储罐利用系数计算所需库容，再确定各油品储罐数量、罐型和工作容积，并按火灾危险性折算计算总容量和油库等级。 其次需要解决管道连续收油、管输发油与公路装车并存时的流程衔接和能力匹配问题。三种油品必须设置独立储罐、管线和泵组，收油、发油、倒罐及检修工况均应具有明确流向，避免阀门误操作导致串油。输油管径、流速、沿程阻力和局部阻力应与泵的流量、扬程及允许安装高度相匹配，过滤器、计量装置、控制阀和装车鹤位的通过能力不得成为系统瓶颈。公路发油还需处理油罐车进出、等候、装车和回车之间的交通组织，防止车辆深入储罐区或与人员通行混行。 再次需要解决汽油挥发、储罐溢流、管道泄漏和火灾事故的系统控制问题。汽油装车过程中产生的置换油气应密闭收集并进入油气回收装置；储罐应设置连续液位测量和独立高高液位保护，重要阀门应具有阀位反馈和紧急切断功能。防火堤、固定式泡沫灭火、消防冷却水、防雷防静电、可燃气体检测、含油污水收集和事故水导排应与总平面及工艺流程同步设计，保证正常工况下污染物受控、异常工况下事故范围受到限制。 三、设计目标 本课题的总体目标是完成一套满足既定周转任务、符合现行国家标准并能够进行计算校核的广州黄埔成品油库工艺设计。根据年周转系数K＝14分别计算三种油品的储存容量，形成92号汽油3座、95号汽油2座和0号柴油2座的储罐配置。7座储罐公称容量均为5000 m³，内径24 m、罐壁高度12 m、单罐工作容积5154 m³；汽油罐采用固定顶下全接液金属内浮顶结构，柴油罐采用固定顶结构。实际公称总容量为35000 m³，按油品类别折算后的储罐计算总容量为30000 m³，确定为二级石油库。 在库容和油库等级确定的基础上，完成储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区的功能分区，建立管道密闭收油、分质储存、管输发油、公路底部装车、同品种倒罐和汽油油气回收流程；完成储罐、管道、泵组和消防设施的主要参数计算及校核。三种油品采用独立输送系统，每种油品设置2台同规格主输油泵，按1用1备运行，额定流量60 m³/h、扬程40 m。最终使储罐容量、管道输送能力、泵组工作点、装车能力、油气回收能力和消防保障能力相互匹配。 - 2.设计方案与技术路线 一、设计基础 设计以任务书确定的油品种类、年周转量、收发油方式、场地位置和气候资料为基础，并以完成版毕业设计中的库容计算结果作为系统边界。油品火灾危险性、油库分级、总平面、防火间距和消防道路依据《石油库设计规范》GB 50074—2014确定；立式储罐结构依据《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014计算；输油管道按《输油管道工程设计规范》GB 50253—2014和现行钢管标准选材；汽油装车油气控制执行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020；泡沫灭火和消防给水分别按《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151—2021及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—2014设计。 二、总体设计方案 油库采用“管道密闭收油—分质分罐储存—管输与公路联合发油”的总体工艺。储油区布置在库区相对独立位置，汽油罐组与柴油罐组分开设置并分别配置防火堤；公路装车区靠近库外道路，设置独立车辆出入口、等候区、回车场、底部装车鹤位和定量装车控制设施；消防泵房、消防水池、泡沫站、变配电间、油气回收装置、含油污水及事故收集设施布置在辅助生产区；行政管理区设置独立人员出入口，并与生产运输流线分离。罐区设置环形消防车道，工艺管廊沿主干道布置，消防管网环状敷设，雨水、含油污水和事故排水分系统收集。 92号和95号汽油采用内浮顶罐，减少储存过程中的蒸发损耗；0号柴油采用固定顶罐，按常温储存和常温输送设计。三种油品分别设置收油支管、罐前阀组、泵吸入管和发油主管，柴油系统与汽油系统保持物理隔离。收油流程由库界紧急截断、过滤计量、在线检测、分配阀组和液下进罐组成；发油流程由储罐、罐前阀组、主输油泵、过滤计量装置和管输或公路装车支路组成。同品种储罐之间设置固定倒罐流程，不采用临时软管；低点排液、过滤器排污和泄压介质进入闭式污油系统。 三、主要设计内容 第一，完成库容与油库等级计算。分别将三种油品的年周转量换算为体积周转量，结合K＝14和储罐利用系数计算所需储存容量，按5000 m³统一罐型配置储罐。根据汽油和柴油火灾危险性及规范规定的折算系数计算储罐计算总容量，确定油库等级，并以此作为总平面、防火间距、道路和消防设计的控制条件。 第二，完成总平面和竖向布置。依据工艺联系、火灾危险性、主导风向、黄埔东路交通条件及场地排水要求划分四个功能区；确定储罐组、防火堤、泵棚、公路装车区、消防设施、辅助建筑和行政管理设施的相对位置。道路按生产运输、消防救援和人员通行分别组织，罐区设置环形消防车道，装车车辆采用单向循环。竖向设计结合广州强降雨条件确定场坪和道路排水坡向，使清净雨水、初期含油雨水及事故消防水有组织排放和收集。 第三，完成储罐计算与选型。7座储罐采用统一的内径和罐壁高度，汽油罐与柴油罐分别计算液柱压力和各圈壁板厚度，校核罐壁最小厚度、抗风稳定及中间抗风圈；确定固定顶、内浮顶、罐底和主要附件型式。储罐进出油接管、人孔、通气装置、排污与排水口、液位和温度仪表、高高液位联锁、泡沫及冷却水接口按介质特性和运行要求配置，并与第六章工艺流程保持一致。 第四，完成输油管道和泵组设计。按60 m³/h设计流量分别计算汽油和柴油管径，校核流速、雷诺数、沿程阻力、局部阻力及管壁强度；依据静压差、管路摩阻、过滤计量设备压降和库外接口余压确定所需扬程。主输油泵选用OH1型卧式单级端吸离心油泵，每种油品2台、1用1备，并对泵流量、扬程、装卸能力、允许吸入高度和实际安装标高进行校核。泵轴中心均布置在相应储罐最低操作液位以下0.50 m，以形成灌注式吸入并提高抗汽蚀能力。 第五，完成工艺流程与自动控制设计。收油采用库界接收、过滤计量、在线密度与温度检测、分质分配和液下进罐的密闭流程；管输发油与公路装车分别设置支路和控制回路。公路汽油发油采用底部密闭装车，置换油气集中进入处理能力120 m³/h的油气回收装置。储罐连续液位计与独立高高液位开关、泵运行状态、阀位反馈、过滤器压差、可燃气体检测、静电接地和防溢流信号纳入联锁，发生高高液位、泄漏、火灾或可燃气体高高报警时执行停输和紧急切断。 第六，完成消防安全和环境保护设计。消防系统按5000 m³最大单罐火灾工况确定，配置固定式低倍数泡沫灭火和固定式消防冷却水系统；泡沫液有效储量取10 m³，消防水池总有效容积取2000 m³。各罐组防火堤有效容量不小于5000 m³，并校核堤体高度、容积、抗滑和抗倾覆。库区设置防雷、防静电、可燃气体检测、紧急切断、事故排水、含油污水收集和HSE管理措施，使泄漏油品、污染雨水和消防废水具有明确的收集去向。 四、技术路线与工具 技术路线按“基础资料核定—库容计算与等级确定—总平面及竖向布置—储罐计算与选型—管道水力及强度计算—泵组选型与性能校核—收油、储存、发油、倒罐和油气回收流程设计—消防安全与环保设计—图纸绘制—图文一致性复核”的顺序实施。前一阶段形成的参数作为后一阶段的输入：库容和等级控制总图与消防设计，储罐工作容积和接管控制工艺流程，管道阻力控制泵扬程，最大单罐规格控制防火堤和消防系统。计算过程采用物料平衡、连续性方程、达西公式、静液压力和结构强度计算方法，重复计算使用电子表格复核；总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图采用AutoCAD绘制；说明书使用Microsoft Word编排。 设计校核贯穿各阶段，不将校核与主体设计割裂。储罐配置量应大于各油品计算容量；管道设计流量、流速和压力损失应与泵性能一致；泵工作点应满足额定流量、扬程和汽蚀条件；装车鹤位与油气回收装置能力应匹配公路发油量；防火堤有效容量、泡沫液储量和消防水量应满足最大单罐事故工况。最终对说明书、计算表和图纸中的油品名称、设备编号、管径、流向、阀门状态及安全联锁进行统一核对，保证设计边界和参数一致。 - 3.预期成果 本课题预期形成一份完整的《广州黄埔油库工艺设计》毕业设计说明书。说明书包括设计概况、油品性质与收发油方式、油库容量与等级、总平面及竖向布置、库区道路和综合管线、储罐计算与选型、输油管道和泵组计算、收油与发油工艺、倒罐与油气回收工艺、防火堤、泡沫灭火、消防给水、防雷防静电及HSE管理等内容。关键数据均具有明确来源，主要计算给出公式、参数、代入过程和校核结果，形成储罐、管道、泵组、装车及消防设施的参数汇总。 实体设计成果为一套满足12×10⁴ t/a的92号汽油、8×10⁴ t/a的95号汽油和10×10⁴ t/a的0号柴油周转任务的成品油库方案。方案配置7座5000 m³立式储罐、三套相互独立的油品管线和泵组、管道密闭收油系统、管输发油系统、公路底部装车系统、120 m³/h汽油油气回收装置以及与二级石油库相适应的消防安全设施。储罐、管道、泵组和装车能力能够相互匹配，正常收发油、同品种倒罐和检修隔离均具有固定流程。 图纸成果包括油库总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图。总平面图表达四个功能区、7座储罐、防火堤、消防车道、装车区、辅助设施、道路和主要管廊；工艺流程图表达三种油品的收油、储存、管输发油、公路装车、倒罐、排污及油气回收关系；管道布置图表达主要设备、管线走向、管径、阀门和控制点。最终成果能够完整反映设计规模、工艺组织、设备配置和安全措施，为毕业设计评审及后续工程方案深化提供依据。 |  |
| --- | --- |
| 指导教师意见 签名： 年 月 日 |  |
| 专业意见 签名： 年 月 日 |  |
| 学院审核意见 1.通过； 2.完善后通过； 3.不通过 签名： 年 月 日 |  |