毕业设计

中文名称

广州黄埔油库工艺设计

English Title

Process Design of Huangpu Oil Depot in Guangzhou

学    院：       能源学院

专    业：    油气储运工程

年    级：        2023级

姓    名：        裴慧琳

学    号：       23104242

指导教师：    叶章评  李琦钰

职    称：    高级工程师 助教

提交日期：2026年7月26日

本科毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的作品是本人在指导教师的指导下，独立进行研究/设计工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除文中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写或发布过的研究/设计成果。对本设计做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿承担本声明的法律责任和一切后果。

毕业生签名：           	 日  期：

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其内容均由学生在本人指导下取得，对他人设计及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭等学术不端行为。

指导教师签名：            	  日  期：

题目：宋体，二号，加粗，居中，行距固定29磅

毕业设计题目

摘要：黑体，三号，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要

摘要内容：宋体，小四，行距固定20磅

天然花岗石坚固耐用、取材方便，广泛用作建筑装饰材料。我国石材资源丰富，开采历史悠久。石材加工业是我国改革开放以来建材行业增长速度最快的产业领域，经过近十几年的飞速发展，目前在产量上已跃居世界第一位，并已成为全球石材加工市场的主导国家之一。

……

关键词：花岗石  金刚石  大切深锯切  锯切力  锯切比能

关键词：黑体，小四

关键词内容：宋体，小四，行距固定20磅

Abstract

题目：Times New Roman，三号，加粗，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

英文摘要和关键词根据中文摘要进行对照翻译

The natural granite is durable and easy to use, which is widely used as building decoration materials. China is rich in stone resources and has a long history of exploitation. Stone processing industry is the fastest growing industry of building materials industry since China's reform and opening up. After nearly ten years of rapid development, it has leaped to the first place in the world in terms of output and has become one of the leading countries in the global stone processing market.

……

Keywords：Times New Roman，小四，加粗

关键词内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

Keywords:Granite  Diamond  Deep sawing  Sawing forces  Sawing specific energy

黑体，小三，居中，行距固定20磅

目  录

绪论/引言∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

一级标题：宋体，小四，两端对齐，行距固定20磅

二级标题，缩减1个字符

1 国内外现状∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

1.1国内研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.2国外研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.3研究的趋势∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙*

2 □□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

2.1□□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙*

2.2□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

2.3□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

3 □□□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙*

……

6 结论 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

主要参考文献 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

致谢 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录A ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1选题背景

成品油油库承担油品接收、储存、中转和分发任务，是区域成品油供应体系中的重要储运设施。油库工艺系统涉及储罐、管线、泵、装卸设施及安全环保设施的协同运行，设计时既要保证油品流向清晰、输送能力满足要求，也要控制混油、泄漏、火灾爆炸、静电和油气挥发等风险。因此，依据具体油品种类和收发任务开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定运行的基础。

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能保证各油品独立、安全运行，又具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目将在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算、安全设计及方案校核提供依据。

1.2研究意义

1.2.1理论意义

1.完善多学科交叉的储运工程理论体系：油库设计涵盖石油储运工艺、流体力学、安全工程、环境工程、智能自动控制等多个学科领域。当前石油储运行业正向绿色化、智能化、安全化转型，传统设计理论、工艺优化体系及安全管控模型存在一定局限性。开展系统化油库设计研究，可针对性完善油品储存、装卸输送、损耗控制、安全风控、节能降耗等核心模块的理论内容，打破学科应用壁垒，推动多学科交叉融合在油库工程领域的落地，进一步丰富和细化石油储运工程理论体系。

2.规范油库设计的理论标准与体系框架：本研究严格对标国家现行油库设计、安全管理、生态环保相关标准规范，摒弃传统经验化设计的片面性与随意性。通过对油库总平面布局、储罐型式选型、工艺流程设计、配套系统配置及安全环保设施布设等核心内容的系统性、规范化研究，进一步明确油库全流程设计的科学逻辑与技术准则，有效提升油库设计方案的科学性、合理性与规范性，完善油库工程标准化设计的理论框架。

1.2.2现实意义

1.优化运营模式，提升油库经济效益：通过科学优化油库总体布局、储运工艺流程与设备配套配置，可有效理顺油品储存、装卸、输转全流程作业逻辑，大幅提升油库整体作业效率。同时能够精准控制油品蒸发损耗、设备运行能耗及日常运维成本，减少资源浪费，优化油库运营模式，显著提升油库运行稳定性与综合经济效益，适配市场化成品油储运的高效运营需求。

2.筑牢安全防线，践行绿色低碳发展理念：油库属于高危储运场所，火灾、爆炸、油品泄漏及油气污染是核心风险隐患。本次设计通过科学配置消防防护、防雷防静电、实时泄漏监测、油气回收、污水处置等安全环保设施，构建全方位、立体化的安全防控与环保治理体系，可有效规避重大安全事故、降低油气污染物排放，大幅提升油库本质安全水平，契合我国“双碳”目标以及绿色石化、绿色储运的行业发展要求。

3.助力行业升级，保障国家能源储运安全：在国家大力推进能源安全战略、现代物流基础设施升级、石化行业高质量发展的背景下，老旧油库改造、智能化新库建设需求持续激增。本研究的设计方案可有效优化石油储运基础设施建设标准，推动传统油库向智能化、绿色化、安全化升级，完善国内油气储运网络布局，对提升石油储运行业整体建设水平、保障区域油品稳定应急保供、筑牢国家能源储运安全屏障具有重要的现实推动作用。

第2章 国内外研究动态

2.1 国内研究现状

近年来，伴随国内能源储备体系持续完善、成品油储运管网规模化建设，油库工艺设计逐步摆脱传统经验化设计模式，朝着标准化、绿色低碳、数字化智能管控方向转型。国内工程学者、设计院围绕管道协同布局、装卸工艺、设备选型、罐区管道、安全布局、环保减排、自动化运维七大核心方向开展大量工程实践与理论研究，形成适配我国管网布局、软土地基、多雨气候、现行规范体系的成套设计思路。 在管网协同与库区总体规划层面，张付卿（2005）提出，现代化成品油库建设必须与全国成品油干线管道统筹配套、一体化规划，油库总平面、储运系统、自控、供配电、消防给排水均需贴合管道下载输送需求。[14]管道配套油库需结合管道额定下载流量核算储罐总容量，改造或增设电动进罐阀门，同步扩容公路发油设施，实现管道连续卸油与公路快速外发联动；库区供电、消防系统与管道站场统一设计，减少重复建设、节约占地与投资。[14]当前国内新建分销型油库普遍遵循该思路，依托长输管道替代传统铁路、水运进厂模式，实现全天候稳定输油，降低中转损耗与运输成本。[11,14] 在工艺流程与装卸工艺层面，国内油库通用“管道进厂—储罐储存—自动化装车外发”密闭工艺主线，分上装、下装两种发油模式，行业已明确下装发油是主流升级方向。[5,14]张付卿（2005）对比两类装车工艺指出，传统上装发油流量仅50～100m³/h，敞开式作业挥发大量油气；而下装发油流量可达120～140m³/h，全程密闭无罐口敞开，可直接对接油气回收快速接头，大幅减少挥发性有机物排放，同时支持多舱罐车多鹤管同步作业，缩短车辆排队时长，消除人员登高操作的安全隐患。[14]现阶段国内发达地区油库多采用上下装结合方案，同步配套自动化添加剂加注系统，满足多品类油品调兑需求。针对华南软土、多雨地域工况，陈敏平（2011）补充了配管专项设计要点：储罐与汇管地基易产生不均匀沉降，罐根阀门后必须设置金属波纹软管补偿位移，阀门支架与储罐基础整体浇筑，避免管线焊缝撕裂泄漏；高黏燃料油输送管线配套分段蒸汽伴热，管沟采用细砂回填密封，防止积水散失热量、升高油品黏度造成输送不畅。[9] 在储罐与机泵设备选型方面，国内依托国家战略石油储备工程，10万m³、15万m³大型浮顶、内浮顶储罐国产化设计技术完全成熟。[3]行业严格遵循GB 50074、GB 50341开展选型：汽油等高挥发性油品选用内浮顶罐抑制挥发损耗，柴油、燃料油采用固定顶罐，万立方米级拱顶罐优先采用双向子午线网壳顶，实现长期免防腐维护；机泵按输送介质区分，轻质成品油选用低泄漏离心泵，高黏燃料油配套自吸式螺杆泵，设计阶段必须精确核算装置汽蚀余量，严格遵循介质安全系数，杜绝泵空转、流量不足故障。[6-7]有限元数值模拟已普遍用于储罐风、雨、地震荷载与底板应力校核，提升罐体结构安全冗余。[3] 在罐区安全布置与标准研究领域，陆育等（2024）系统对比国内GB 50074、GB 50160与国外NFPA、API系列规范，梳理油品危险分类、储罐防火间距、隔堤、防火堤容积核心差异：国内仅以闭杯闪点划分危险等级，储罐间距按罐径倍数取值，隔堤、堤体高度与有效容积均设置强制条款；国内工程大量采用PHAST仿真软件模拟储罐火灾热辐射，验证现行防火间距的合理性，为大型罐区布局提供量化支撑。[10]HAZOP、故障树、定量风险评价等手段广泛用于风险辨识，配套可燃气体探测、紧急切断联锁、自动泡沫消防构建全流程安全防线。[1,13] 环保与自动化工艺研究方面，响应国家“双碳”与挥发性有机物管控政策，国内重点推广吸收、冷凝、吸附及耦合式油气回收成套设备。[2]张付卿（2005）分析行业应用现状：汽油内浮顶罐、管道进厂已大幅削减储存与进油损耗，但传统上装发油环节油气逸散问题突出；年发油量50万吨以上大中型油库配套油气回收装置，两年内即可收回设备投资，同时消除有毒油气对作业人员的伤害。[12,14] 在清罐原油处理方面，王文涛等（2024）开展了高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践，为清罐原油资源化处理提供了工程参考。[4]自动化系统作为油库核心配套，完整覆盖罐群计量、公路定量装车、安全监控三大模块：罐区采用伺服、磁致伸缩液位计，自动采集液位、温度、密度数据并超限报警；装车系统采用PLC集散控制，集成静电接地、溢油联锁、多段缓关阀防水击、温度补偿、IC卡刷卡发油功能；库区部署可燃气体探测、电子巡更、视频监控联动火灾报警系统，实现少人值守、数字化调度。[8] 行业现存短板同样受到学界关注：当前国内中小型自备油库工艺老旧、下装发油、油气回收、智能计量改造滞后；全过程定量风险评估、数字孪生仿真尚未大范围落地；不同国标间防火堤、隔堤条款存在细微冲突；专业设计人才供给不足，精细化节能、超低排放工艺普及度有限，制约油库现代化升级速度。

2.2 国外研究现状

## 欧美、日本等发达国家石油储运产业起步更早，经过数十年工程迭代，形成以API、NFPA、ISO、EI、OISD为核心的完整油库设计理论与标准体系，设计理念侧重全生命周期安全管控、量化风险仿真、智能化数字运维。[15-17] 在安全设计与标准体系层面，国外严格推行全过程工艺安全管理，将风险模拟、安全校核贯穿油库规划、工艺设计、施工、运维、报废全周期。美国NFPA 30、API 650、API 2610为全球通用标杆规范：NFPA 30同时结合闪点、沸点、蒸气压划分液体危险等级，相比国内单一闪点分类更为精细；[16]储罐防火间距、隔堤、防火堤设计依托火灾热辐射仿真确定，大容量易燃储罐强制单罐单隔，堤体容积预留雨水、消防水容纳余量；[16]API 650采用性能化设计思路，储罐壁厚、底板应力计算灵活取值，兼顾安全与钢材消耗。[15]英国EI、印度OISD结合本土气候形成补充规范，搭建多层次标准化框架。 智能化与数字化工艺是国外近年核心研究方向，依托DCS、SCADA、物联网感知搭建库区实时监控网络，融合数字孪生、人工智能实现设备预测性维护、泄漏智能预警、库存自动调度。行业普遍采用Phast、Aloha仿真软件模拟火灾、泄漏扩散，以量化结果反向优化罐间距、消防配置，推动安全设计由查表规范向数值量化升级。 环保与装卸工艺领域，欧美严苛的挥发性有机物管控法规推动冷凝-吸附联合、膜分离、低温油气回收技术商业化；国外油库全面普及密闭下装装车系统，配套一体化回收管路，从源头控制油气挥发。同时海外学者长期开展罐底油泥沉积、含油废弃物处置、储运换热网络优化基础研究，持续通过数值仿真优化储存、输送工艺参数。当前以数字孪生、全周期安全评估、智能能源调度为核心的智慧油库，是国际油库工艺设计主流发展方向。

2.3 国内外研究现状分析

整体来看，国外油库工艺设计理论体系成熟完整，全过程量化风险评估、数字孪生落地、高端油气回收、密闭下装成套工艺、仿真工具商业化应用具备显著领先优势，标准体系兼顾安全、环保、工程经济性。 国内依托长输成品油管道、战略储油库大规模建设，在管道配套油库一体化设计、软土地基配管沉降补偿、大型储罐国产化、常规油气回收、自动化定量装车系统领域实现跨越式发展，整体技术与国际先进水平差距持续缩小。但行业仍存在明显短板：一是中小型自备油库工艺改造进度缓慢，下装发油、智能计量普及率偏低；二是全过程定量风险评价、数字孪生仿真仅在大型储备库试点，未全面普及；三是国内多项储罐相关标准条款存在不统一问题，防火堤、隔堤设计仍有优化空间；四是超低排放、精细化节能工艺落地范围有限。 综合国内外现有研究成果，本次黄埔区成品油库工艺设计将严格遵循GB 50074、GB 50341等国内现行强制规范，借鉴国外全周期安全管控、密闭装卸先进思路，结合本地多雨、软土地基区域特征，统筹管道卸油、下装密闭发油、罐区沉降补偿、蒸汽伴热、油气回收、智能自控整套工艺方案，打造安全合规、经济节能、绿色低碳、适配区域管网配套的成品油库系统。

第3章 设计概况及总体设计

3.1 设计概况

3.1.1 建设规模及建设参数

（一）、建设规模

1.年周转运营规模

该油库坐落于广州市黄埔区，，作为珠三角东部区域成品油分销中转库，负责92#汽油、95＃汽油、和0＃柴油三类成品油接收、储存与分发，保障地区大部分成品油供应。各类油品既定年周转量、收发油方式及分配比例如下表1所示。

表1

| 油品 | 进库量（×104t） | 进库方式及比例 | 出库量 | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92#汽油 | 12 | 管道（100%） | 12 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95#汽油 | 8 | 管道（100%） | 8 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0#柴油 | 10 | 管道（100%） | 10 | 管输（90%）、公路（10%） |

- 2、建设参数

- 本次设计将广州黄埔地区政府官方近几年气象统计资料作为罐体结构、输送管道及整体构筑物各项设计的基础依据：

- 1.温度条件：

- 年平均气温22.6℃；最热月月平均气温29.3℃；最冷月月平均气温14.2℃；

- 绝对最高气温39℃；绝对最低气温1.8℃；最低平均温度14.2℃

2.降雨量：

全年平均降雨量 2240 mm；日最大降雨量 346 mm；平均降雨天数 153 天

3.主导风向和风速：

主导风向偏北风；年平均风速 2.0 m/s；最大风速 32.8 m/s

3.1.2 油品种类及收发油方式

1. 油品分类

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条，石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类如下：甲A类为15 ℃时蒸气压力大于0.1 MPa的烃类液体及其他类似液体；甲B类为甲A类以外且闪点Ft＜28 ℃的液体；乙A类为28 ℃≤Ft＜45 ℃的液体；乙B类为45 ℃≤Ft＜60 ℃的液体；丙A类为60 ℃≤Ft≤120 ℃的液体；丙B类为Ft＞120 ℃的液体。

92号汽油和95号汽油均属于甲A类以外、闪点低于28 ℃的成品油，故按甲B类液体进行设计。根据现行《车用柴油》GB 19147—2016及第1号修改单，0号车用柴油的闭口闪点不低于60 ℃。由于该标准仅规定闪点下限，设计阶段应核验供货质量证明或实测闪点，确认其处于60～120 ℃时方可按丙A类液体确定；若实测闪点高于120 ℃，则应按丙B类液体确定。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.4条，当丙A类液体的操作温度超过其实际闪点时，应将其视为乙A类液体。本设计中0号柴油统一按常温储存、常温输送工况考虑，不设置加热储存和伴热输送设施。该条件仍应结合广州地区气象资料、储罐最低油温及到库柴油实际冷滤点进行校核。

2.进库方式

（一）、管道进库方式：

92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，三种油品分别进入对应储罐。本设计采用密闭进库工艺，避免不同牌号油品串入错误储罐。

基本工艺流程为：

上游输油管道→进库截断阀→进库阀组→过滤及计量设施→取样点→油品分配阀组→对应油品储罐。

92号汽油设计年进库量为28万t，95号汽油为15万t，0号柴油为24万t。收油前应核对上游输送计划、油品牌号、输送批次、目标储罐、储罐可用容量、阀位及计量仪表状态，确认目标储罐具备安全接收容量且相关流程不存在检维修隔离后，方可启动收油。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.1.4条，汽油通过管道收油时，管道应保持密闭；本设计中0号柴油同样采用密闭管道进库。收油启动阶段应采用低负荷运行，确认管线压力、流量、阀位和储罐液位变化正常后，再逐步提高至设计流量。

不同油品共用上游干线分批输送时，应依据输送顺序、管道存油量、油品密度变化及取样检验结果识别界面油。汽油与柴油之间的混油，以及不同牌号汽油之间不满足质量要求的混油，应导入专用混油罐或经工艺确认的接收储罐，不得直接进入合格成品油罐。

收油过程中应连续监测进口压力、瞬时流量、累计流量、油品温度和目标储罐液位。出现进口压力异常升高、储罐高高液位、管线泄漏或阀位异常时，应按照“上游减量或停输—停泵—按设定时间关闭控制阀”的顺序处置，避免快速关阀产生水击。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第9.1.13条，可能超过设计压力的管段应设置泄压装置。收油结束后，应核对管道计量数据和储罐液位变化量，完成管线泄压、阀门复位、泄漏检查、取样检验和作业记录。

3.出库方式

（一）、管道出库方式：

92号汽油管输比例为85%，管输出库量为23.8万t/a；95号汽油管输比例为90%，管输出库量为13.5万t/a；0号柴油管输比例为90%，管输出库量为21.6万t/a。三种油品的管输出库量应分别核算，不与公路出库量混算。

本设计采用密闭管输出库工艺，基本工艺流程为：

储罐→罐前阀组→输油泵入口管道→输油泵→过滤设施→计量设施→出库阀组→库外输油管道。

管输出库前应核对油品牌号、发油储罐、接收单位、外输管线、计划输送量和阀门状态，并检查储罐液位、输油泵入口条件、过滤器压差、计量仪表及泄压设施。

根据现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.3.4条，汽油采用管道方式发油时，管道应保持密闭。根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第15.1.8条，易燃和可燃液体输送泵出口管道应设置压力测量仪表。

（二）、公路出库方式：

92号汽油公路出库比例为15%，年公路出库量为4.2万t；95号汽油公路出库比例为10%，年公路出库量为1.5万t；0号柴油公路出库比例为10%，年公路出库量为2.4万t。三种油品的公路出库量应分别计量和核算。

本设计采用定量装车工艺，基本工艺流程为：

储罐→公路发油泵→过滤设施→流量计→定量控制阀→底部装车鹤管→汽车罐车。

装车前应完成车辆资质、罐体适装性、油品牌号、罐车仓号、允许装载量、静电接地、防溢流接口和油气回收接口检查。

第4章 油库的总平面设计

4.1油库容量和分级

本油库主要储存92号汽油、95号汽油和0号柴油。三种油品均采用管道进库，出库采用管道运输和公路运输相结合的方式。各油品年周转量及收发油方式见表3-2。

表3-2  各油品年周转量及收发油方式

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 年出库量/（×10⁴t） | 管输出库量/（×10⁴t） | 公路出库量/（×10⁴t） | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12 | 管道（100%） | 12 | 10.20 | 1.80 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95号汽油 | 8 | 管道（100%） | 8 | 7.20 | 0.8 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0号柴油 | 10 | 管道（100%） | 10 | 9.00 | 1.00 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 合计 | 30 | — | 30 | 26.40 | 3.60 | — |

由表3-2可知，本油库年进库总量为30×10⁴t，年出库总量为30×10⁴t，其中管输出库量为26.4×10⁴t，公路出库量为3.6×10⁴t。由于油库全年进库量和出库量保持平衡，储罐容量计算中的年周转量应取年进库量或年出库量中的一项，不应将二者相加，否则会造成重复计算。因此，92号汽油、95号汽油和0号柴油的设计年周转量分别取12×10⁴t、8×10⁴t和10×10⁴t。

油库容量应根据油品年周转量、年周转系数、油品设计密度和油罐利用系数确定，并结合油品分批接收、静置沉降、质量检验、连续发油和储罐检修等运行要求进行储罐选型。[19]

各油品所需公称储存容量按下式计算：

Vi=GiKρiη

式中：

V。—-某种油品的设计容量,m’;G—该种油品的年周转额;1;

K一—该种油品的周转系数,我国商业系统，一、二级油库K=1～3；三级及其以下的油

库=4～8;有条件时,K 值最好通过调查分析决定；

p——该种油品的密度,Vm²;

η—一油利用系数，一般轻油取=0.95;重油取=0.85;储存重质油的非金属罐取

n =0.75

根据油库储运毕业指导设计书轻油储罐的油罐利用系数一般取0.95，重油储罐取0.85，储存重质油的非金属储罐取0.75。92号汽油、95号汽油和0号柴油均按轻质油品考虑，因此三种油品的油罐利用系数均取0.95。汽油设计密度取0.75t/m³，0号柴油设计密度取0.84t/m³，K值拟定为3，若计算结果与之不符再进一步取值。

（1）92号汽油储存容量

92号汽油年进库量和年出库量均为12×10⁴t，其中管输出库量为10.2×10⁴t，公路出库量为1.8×10⁴t。

92号汽油所需公称储存容量为：

V92=1200003×0.75×0.95=56140 m³

计算所需容量约为56140m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用2座30000 m³内浮顶储罐，总公称容量为60000 m³，大于计算容量56140 m³，满足储存和周转要求。

（2）95号汽油储存容量

95号汽油年进库量和年出库量均为8×10⁴t，其中管输出库量为7.2×10⁴t，公路出库量为0.8×10⁴t。

95号汽油所需公称储存容量为：

V95=800003×0.75×0.95=37426 m³

计算所需容量约为37426m³。考虑单罐容量不超过10000 m³时储罐数量偏多，选用1座30000m³内浮顶储罐和1座10000m³内浮顶储罐，总公称容量为40000 m³，大于计算容量37426m³，满足储存和周转要求。

（3）0号柴油储存容量

0号柴油年进库量和年出库量均为10×10⁴t，其中管输出库量为9×10⁴t，公路出库量为1×10⁴t。

0号柴油所需公称储存容量为：

V0=1000003×0.84×0.95=41771m³

计算所需容量约为41771 m³。选用2座30000 m³固定顶储罐总公称容量为60000 m³，大于计算容量41771m³，满足储存和周转要求。

各油品储罐容量计算及选型结果见表3-3。

表3-3  储罐容量计算及选型结果

| 油品 | 年周转量/(×10⁴t) | K/a⁻¹ | 设计密度/(t/m³) | η | 计算容量/m³ | 储罐形式 | 储罐配置 | 总公称容量/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 12 | 3 | 0.75 | 0.95 | 56140 | 内浮顶储罐 | 2座×30000m³ | 60000 |
| 95号汽油 | 8 | 3 | 0.75 | 0.95 | 37426 | 内浮顶储罐 | 1座×30000 m³和1座×10000m³ | 40000 |
| 0号柴油 | 10 | 3 | 0.84 | 0.95 | 41771 | 固定顶储罐 | 2座×30000 m³ | 60000 |
| 合计 | 30 | — | — | — | 135337 | — | 6座 | 160000 |

本油库共设置6座地上立式储罐：92号汽油内浮顶罐2座(60000 m³)，95号汽油内浮顶罐2座(40000 m³)，0号柴油固定顶罐2座(60000 m³)，总计160000 m³，储罐实际公称总容量为135337 m³。92号汽油和95号汽油均选用内浮顶储罐并采用二次密封装置，以减少蒸发损耗和油气排放；0号柴油选用固定顶储罐。不同油品不得混罐储存，各油品应设置独立的罐前支线和阀组，防止错收、错发和油品混合。

根据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条表3.0.1注释，甲A类液体储罐容量可乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0.5计入储罐计算总容量，丙B类液体储罐容量可乘以系数0.25计入储罐计算总容量。甲B类、乙A类和乙B类液体储罐容量按实际公称容量计入。

本设计中，92号汽油和95号汽油均按甲B类液体考虑，其储罐容量按实际公称容量计入；0号柴油按丙A类液体考虑，其储罐容量乘以0.5计入储罐计算总容量。因此，本油库用于等级划分的储罐计算总容量为：

TV=60000+40000+60000×0.5=130000 m³

式中，92号汽油储罐容量为60000m³，95号汽油储罐容量为40000m³，0号柴油储罐实际公称容量为60000m³，折算后计入储罐计算总容量的容量为130000m³。

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条，储罐计算总容量大于100000m³的石油库属于一级石油库。本油库储罐实际公称总容量为160000m³，用于油库等级划分的储罐计算总容量为130000m³，因此本油库确定为一级石油库。

4.2油库的分区

根据4.1节确定的储罐配置，本油库设置6座地上立式储罐，其中92号汽油内浮顶储罐2座、总公称容量60000m³，95号汽油内浮顶储罐2座、总公称容量40000m³，0号柴油固定顶储罐2座、总公称容量60000m³，储罐实际公称总容量为160000m³。92号和95号汽油按甲B类液体计入实际容量，0号柴油按丙A类液体乘0.5折算，储罐计算总容量为60000+40000+60000×0.5=130000m³。依据现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.1条及表3.0.1，本油库划分为一级石油库。

依据设计任务补充条件，项目拟建于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，总用地面积约52万m²。总平面设计应以正式用地红线、地形测量、周边建（构）筑物现状及规划道路资料为最终依据。广深公路两侧地块分别组织交通、消防和疏散系统，广深公路仅作为库外交通联系道路，不作为库内消防环道；本阶段不设置跨越广深公路的油品工艺管线。

根据GB 50074—2014第5.1.1条，石油库总平面按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。本设计相应划分为储油区、装卸区、辅助生产区和行政管理区。各区设施组成按该条表5.1.1确定，区内建（构）筑物和设施之间的防火距离按第5.1.3条及表5.1.3逐项校核。分区布置在满足防火间距的基础上，应缩短油品收发管线和消防、公用工程管线，避免生产运输车辆与人员通勤流线交叉，并保留消防救援、设备检修和远期调整条件。[15]

（1）储油区

储油区设置92号汽油、95号汽油和0号柴油三个独立罐组，分别采用4.1节确定的60000m³、40000m³和60000m³罐组容量。虽然GB 50074—2014第6.1.10条允许甲B类和丙A类液体储罐同组布置，本设计仍按油品品种分别成组，以降低错收、错发和混油风险，并便于独立计量、质量检验及轮换检修。92号和95号汽油采用钢制内浮顶储罐，0号柴油采用固定顶储罐。

各罐组容量均符合GB 50074—2014第6.1.11条：钢制内浮顶储罐组总容量不大于360000m³，固定顶储罐组总容量不大于120000m³。各罐组均为2座储罐，少于第6.1.12条规定的数量上限，并按第6.1.13条采用不超过2排的布置。罐组内相邻储罐防火距离按第6.1.15条及表6.1.15，以相邻较大罐直径D为基准计算；钢制内浮顶汽油罐间距不小于0.4D，单罐容量大于1000m³的丙A类固定顶柴油罐间距不小于0.4D。

各地上储罐组设置闭合防火堤。防火堤内有效容量不小于罐组内一个最大储罐的容量，储罐罐壁至防火堤内堤脚线的距离不小于罐壁高度的一半，分别执行GB 50074—2014第6.5.1条和第6.5.2条。甲B类、丙A类液体泵站布置在防火堤外，执行第5.1.14条；罐组排水采用雨水与含油污水分流，事故状态下可切换至事故收集系统。

（2）装卸区

三种油品均采用管道进库；出库采用管输与公路运输相结合的方式，其中92号汽油管输出库10.2×10⁴t/a、公路出库1.8×10⁴t/a，95号汽油分别为7.2×10⁴t/a和0.8×10⁴t/a，0号柴油分别为9.0×10⁴t/a和1.0×10⁴t/a，数据来源为4.1节表3-2。项目不设置铁路和水运装卸设施。公路装卸区配置汽车罐车装车设施、油品泵站、计量与控制设施、油气回收处理装置及必要的车辆检查和等候场地，设施范围依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。

公路装卸区布置在临近库外道路一侧，并以围墙与其他功能区隔开，执行GB 50074—2014第5.1.11条。油罐车采用独立出入口和单向循环流线，依次完成入库检查、等候、装车和驶离，避免进入储油区和行政管理区；装卸区车辆出入口直接通向库外道路，执行第5.2.11条第4款。装车设施与其他建（构）筑物的防火距离按表5.1.3根据油品类别及是否采用油气回收设施分别校核。

（3）辅助生产区

辅助生产区设置消防泵房、消防水储存设施、泡沫站、变配电设施、机修间、器材库、化验室、计量设施和污水处理设施，其组成依据GB 50074—2014第5.1.1条表5.1.1确定。使用性质相近的建（构）筑物在满足生产和防火要求时可合并设置，执行第5.1.2条。辅助设施宜布置在储油区与行政管理区之间，但不得以缩短距离为由侵入规范规定的防火间距。

储罐区泡沫站设置在罐组防火堤外的非防爆区，与储罐的防火间距不小于20m，执行GB 50074—2014第5.1.13条。消防泵房、独立变配电间、控制设施及污水处理设施与储罐、泵站和装卸设施的距离按第5.1.3条及表5.1.3校核。消防水源和泵房的位置应保证两侧地块发生事故时均具有明确的供水路径；跨越广深公路的消防支援方案须在消防专项设计中另行论证。

（4）行政管理区

行政管理区设置门卫、办公用房、控制室和必要的管理设施，靠近人员主要出入口布置，并与油罐车运输流线分开。依据GB 50074—2014第5.1.12条，消防车库、办公室和控制室等场所宜布置在储罐区全年最小频率风向的下风侧。现有气象资料仅给出主导风向为偏北风，不能替代全年最小频率风向资料，因此行政管理区的最终方位应依据场址风频玫瑰图确定。行政管理区设置直接通向库外道路的车辆出入口，执行第5.2.11条第4款，并设置与生产运输道路分离的人行通道和应急集合点。

4.3库区道路规划

储罐区设置环形消防车道，汽车罐车装卸设施设置可使消防车辆顺利接近作业场地的消防车道，分别执行GB 50074—2014第5.2.1条和第5.2.5条。本油库为一级石油库，储罐区和装卸区消防车道总宽度不小于9m，其中路面宽度不小于7m，数据来源为第5.2.8条。消防车道净空高度不小于5.0m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，执行第5.2.9条。

92号和95号汽油分别设置防火堤，其罐组容量合计100000m³，可共用一条环形消防车道，低于GB 50074—2014第5.2.2条第2款规定的120000m³上限；两罐组防火堤外堤脚线之间保留宽度不小于7m的消防空地，执行第3款。0号柴油罐组容量为60000m³，单独设置环形消防车道。各罐组容量均小于120000m³，不适用第5.2.2条第4款关于单个罐组至少设置2个环道入口的条件，但储罐区车辆出入口仍按第5.2.11条第3款设置不少于2处，并位于不同方位。

除规范规定的例外储罐外，储罐至少与1条消防车道相邻；储罐中心至少与2条消防车道的距离均不大于120m，场地条件受限时，储罐中心至最近消防车道的距离不大于80m，执行GB 50074—2014第5.2.3条。消防车道路面标高宜高于防火堤外侧地面设计标高0.5m及以上，消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离不小于3m，分别依据第5.2.6条和第5.2.7条。

尽头式消防车道设置回车场；两个路口之间的消防车道长度大于300m时，在中段增设回车场，执行GB 50074—2014第5.2.10条。回车场尺寸按设计消防车型及转弯轨迹确定。油库设置与广深公路连接的库外道路，其路面宽度不小于7m；油库通向库外道路的车辆出入口不少于2处并宜位于不同方位，行政管理区和公路装卸区分别设置直接通向库外道路的车辆出入口，上述要求来源于第5.2.11条。危险品运输道路纵坡不大于6%，执行第5.2.12条。

广深公路两侧地块分别形成可独立到达的道路和疏散系统，不以广深公路承担库内消防循环。生产运输车辆、行政车辆和人员步行流线实行分流；消防车道及回车场范围内设置禁停标识，不布置固定设备和临时堆场。道路竖向设计应结合年平均降雨量2240mm、日最大降雨量346mm的任务参数组织横向排水，路面雨水不得直接汇入罐组防火堤内，可能受油品污染的初期雨水经切换后进入含油污水处理系统。

4.4综合管线布置

综合管线包括油品工艺管线、油气回收管线、消防给水及泡沫管线、生产生活给水管线、雨水与含油污水管线、电力电缆和通信控制线路。本节仅确定总平面通道及空间关系，管径、壁厚、水力和应力计算在相应专业章节完成。油品工艺管线沿库内主干道一侧的专用管廊连接库界计量设施、储罐区泵站和公路装卸区，不同油品管线独立设置并明确介质、流向和阀位标识。

依据GB 50074—2014第9.1.1条，库内工艺管道以地上敷设或敞口管沟敷设为主，局部地段可采用埋地或充沙封闭管沟。地上管道不环绕罐组，不占用消防车道和回车场；设置在防火堤与消防车道之间的管道不得妨碍消防人员通行和作业，执行第9.1.2条。地上工艺管道不宜靠近消防泵房、变配电间、办公室和控制室等人员集中场所；间距小于15m时，朝向管道一侧的建筑外墙采用无门窗的不燃烧体实体墙，执行第9.1.4条。

管道穿越道路时，交角不宜小于60°，穿越管段敷设在涵洞或套管内，或采取等效防护措施；其他油品管道套管顶低于道路路面不小于0.6m，套管端部超出路基坡脚至少0.6m、超出排水沟边缘至少0.9m，执行GB 50074—2014第9.1.5条。架空管道跨越消防车道时，路面以上净空高度不小于5.0m；跨越其他车行道路时不小于4.5m；跨越段不设置阀门、法兰、波纹管等可能渗漏的组成件，执行第9.1.6条。地上管道沿道路平行布置时距路边不小于1m，埋地管道不得沿道路路面下方平行敷设，执行第9.1.8条。

一级石油库地上储罐区消防给水管道采用环状敷设，环形管道进水管不少于2条，每条均能通过全部消防用水量，执行GB 50074—2014第12.2.5条。消防给水与油品工艺管线分层、分侧布置，消防阀门设置在火灾状态下可安全接近的位置。雨水、含油污水和事故排液分别设置管网及切换设施，阀组和低点排液采用闭式收集，防止泄漏油品进入市政雨水系统。

电力电缆与通信控制线路采用独立电缆沟或保护管敷设，并与油品管线、热力管线及排水管线保持检修和安全间距。地上或非充沙管沟敷设的金属工艺管道在始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷击电磁脉冲接地装置，执行GB 50074—2014第14.3.10条。管廊立柱和管线避开道路照明、消防设施及疏散标志，不遮挡主干道和装卸作业区照明。两侧地块分别设置完整的工艺、公用工程和消防管网。

第5章 工艺计算及设备选型

5.1储油罐计算及选型

第6章 油库工艺流程设计

6.1总体设计

6.1.1设计原则

油库工艺流程设计是根据收发油任务，合理确定油品流向、管线连接方式和阀门设置，使收油、储存、发油等各作业环节协调配合，实现安全高效的油品储运作业。广州黄埔油库的收发油方案为：92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，出库以管道运输为主（85%～90%）、公路运输为辅（10%～15%）。根据现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074—2014的要求和任务书给定的收发油条件。工艺流程设计原则如下：

（1）满足全部业务作业要求，具备灵活调度能力。工艺流程应能实现收油、管输发油、公路装车、倒罐、管线放空及扫线等全部规定作业。管输发油和公路装车应可并行操作而互不干扰，各油品牌号之间设置独立管线及阀门，防止错收、错发和混油。流程应具备适应油品收发量周期性波动的调度灵活性。[15]

（2）油品单向流动，避免迂回倒流。库内油品总体流向遵循"收油→储油→发油"的单向路径，从管道接口进入储油区，再从储油区向发油设施输出。合理利用场地自然高差实现自流或半自流作业，减少输油泵运行能耗，在停电等紧急情况下仍可维持基本的收发油能力。[20]

（3）管线共用与专管专用相结合。92号汽油和95号汽油虽同属甲B类液体，但辛烷值指标不同，应设各自专用的储罐和装车鹤位；0号柴油与汽油在火灾危险性和质量指标方面差异显著，必须独立设置管线和泵组。罐区输油管道采用双管系统，每个罐组设一根汇入管和一根汇出管，同组油罐之间可相互倒罐，兼顾操作灵活性[16]

（4）泵组互为备用，提高运行可靠性。连续输送同一种液体的泵，同时操作的泵不多于3台时宜设1台备用泵，多于3台时备用泵不宜多于2台。不经常操作的泵可与输送性质相近液体的泵互为备用。泵机组之间通过汇油管和阀门合理设置，使相邻泵在故障时可通过切换阀门或调换盲板代替运行。

（5）简化流程，减少冗余设备。在满足全部作业要求的前提下，尽量减少管路长度、阀门数量和管件种类。采用标准化泵房工艺流程——泵前设吸入汇管和排出汇管，各泵与汇管按统一方式连接，设计简单、排列整齐、操作方便，有利于降低工程初投资和运行维护工作量。[15]

（6）设置必要的放空和扫线设施。输油管线在检修或更换油品时需将管内油品排空。每种牌号油品至少设一个放空罐，容量宜为所服务管线容积的1.5倍，放空罐宜设在泵房附近。公路装车管线每次装车完毕后进行扫线，扫线介质采用氮气或压缩空气，扫线方向朝向储罐或放空罐。[16]

6.2收油工艺

本油库92号汽油、95号汽油和0号柴油均以管道输送方式进库，年进库量分别为28×10⁴t、15×10⁴t和24×10⁴t，合计67×10⁴t/a。收油工艺采用管道顺序输送方式接收来油，油品经库外成品油管道到达库区后，通过进库阀组、清管器接收装置、过滤设施和计量设施接入储罐区。收油系统按接收三种油品的共用管道和分别进入各自罐组的独立支管设计，并在管道进库段设置必要的界面检测、安全联锁与紧急切断措施。

（一）收油流程

收油作业的基本流程为：上游来油→库界进库总阀→收发球筒（清管器接收）→过滤设施→流量计量→收油汇管→罐前阀组→目标储罐。收油作业按以下步骤执行：

（a）收油前由调度下达收油指令，中控室确认来油品牌号、批次、预计来油量和目标接收储罐编号，核对储罐当前液位和可用容量。罐前阀组切换至对应油品牌号的收油管线位置，确认管路畅通。

（b）打开进库总阀和收球筒接收阀。上游来油到达库界时，在线密度计和光学界面检测仪（或近红外分析仪）连续监测来油密度和折射率变化。当检测到油品界面信号时，根据油品牌号将来油切换至对应储罐组的收油汇管。

（c）汽油与柴油之间因密度差较大（约0.09 t/m³），通过在线密度计可清晰识别界面；92号与95号汽油之间密度差较小（<0.005 t/m³），需借助光学界面仪辅助判定[17][18]。界面到达时实行三段式切割：前段纯净油品切入对应合格储罐，界面混油段切入专用混油罐暂存，后段纯净油品切入下一批次目标储罐。

（d）收油过程中连续监测来油压力、瞬时流量、累计流量、油品温度和储罐液位。出现进口压力异常升高、高高液位、管线泄漏或阀位异常时，按"上游减量或停输→停泵→按设定时间关闭控制阀"的顺序处置，避免快速关阀引发水击。

（e）收油完毕后关闭罐前阀组相应阀门，记录计量数据，向中控室报送收油量及储罐液位变化，与上游发油方核对输送总量。

（二）进库管道系统

库外成品油管道进入库区后首先接入进库管道系统。进库管道系统自库界进库总阀起，依次包括收发球筒、过滤设施、计量设施和收油汇管，各设施沿管道流向顺序布置。

（1）收发球筒。库界管道入口处设置清管器接收装置（收球筒），用于接收上游发送的清管器。收球筒沿管道轴线水平布置，配备快开盲板、排污阀、放空阀、压力表和过球指示器，设计执行《输油管道工程设计规范》GB 50253—2014（2023年版）。收球筒后设置不小于管道直径10倍的直管段，以保证来油流态稳定和下游流量计的计量精度。

（2）进库紧急截断阀。收球筒下游设置进库紧急截断阀（ESD阀），可在中控室远程操作和现场手动操作，在火灾、泄漏、地震等紧急工况下切断库外管道与库内系统的联系。ESD阀的防火保护和操作可达性执行《石油库设计规范》GB 50074—2014第12.2.15条关于消防阀门与储罐距离不小于15 m的相关规定。

（3）过滤设施。根据GB 50074—2014第7.0.11条，泵进口管道上应设过滤器。收油管线上游设两级过滤：粗滤采用篮式过滤器（过滤精度100～150 μm），去除清管作业可能携带的管壁铁锈和机械杂质；精滤采用Y型过滤器（40～80 μm），保护下游流量计。过滤器选用执行《石油化工泵用过滤器选用、检验及验收》SH/T 3411。过滤器前后设差压变送器，压差超过初始值2倍时报警并提示清洗或更换滤芯。

（4）计量设施。进库油品计量采用高精度质量流量计（科氏力原理），精度等级不低于0.2级。汽油和柴油分别设置独立计量通道，避免交叉污染影响计量准确性。流量计按照GB 17167—2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定进行周期检定，并设在线标定接口。收油管线上同时设置在线自动取样器，可在收油过程中连续采集代表性油样用于后续化验分析。

（5）压力与温度监测。进库管线上设置压力变送器和铂电阻温度计（RTD），实时监测来油压力和温度。根据GB 50074—2014第9.1.13条第2款，管道内液体压力有超过管道设计压力可能的工艺管道应在适当位置设置泄压装置，本设计在进库管线的封闭管段设置弹簧安全阀，泄压出口接至放空罐。

（三）顺序输送与混油控制

三种油品共用同一上游干线以顺序输送方式到达本库区。顺序输送条件下，相邻批次油品在接触界面处产生混油段，其长度受管道直径、输送距离、流速、管壁粗糙度以及前后油品的密度差和黏度差等因素综合影响。混油量的计算可按Austin-Palfrey经验公式估算，实际切割操作以在线密度计和光学界面仪的实时检测信号为主要判据[17]。

混油界面到达库区时实行三段式切割：前段纯净来油切入目标储罐；中间混油段（密度和辛烷值指标超出合格范围的过渡带）切入专用混油罐暂存；后段纯净来油切入下一批次的接收储罐。混油罐中的混合油品在沉降脱水后，根据化验指标按比例逐步回掺至同牌号合格成品油中，回掺比例不超过5%且须保证掺和后油品的各项指标符合产品标准[18][19]。

为减少混油量，推荐三种油品的输送次序为：92号汽油→95号汽油→0号柴油（或反向）。将性质相近的两种汽油相邻排列、柴油与汽油之间仅产生一次界面，以最大限度地减少物性差异过大的混油。管道终点（库区收球筒出口段）宜保持紊流运行，促使雷诺数大于临界值，以抑制轴向扩散主导的混油增长[17]。

（四）罐前阀组与进罐管道

来油经计量后进入收油汇管，由收油汇管分配至各储罐组的罐前阀组。罐前阀组包括收油切断阀、调节阀和止回阀。收油切断阀采用电动执行机构，可远程操作和现场手动操作；流量调节阀依据目标储罐的可用容量和进油速率要求控制进入单罐的流量；止回阀防止储罐内油品倒流至收油汇管。

根据GB 50074—2014第6.4.9条，甲B、乙、丙A类液体储罐的进液管从储罐上部接入时，进液管应延伸到储罐的底部，以防进液喷溅产生静电和加剧油气挥发。进罐管道采用从罐顶接入并延伸至罐底约0.5 m高度处的液下进液方式，管口出口方向朝向罐壁以防止直接冲刷罐底沉积物。

收油管线在进入每个罐组的防火堤之前的堤外位置设置切断阀，该阀在防火堤外侧便于操作的地点，不受堤内火灾影响，符合GB 50074—2014第6.5.6条（管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实）和第9.1.17条（管道宜沿库区道路布置）的要求。

（五）收油过程的安全联锁

根据GB 50074—2014的相关规定和石油库安全运行要求，收油系统设置以下安全联锁措施：

（a）储罐高高液位联锁：当储罐液位达到安全容量的95%（高高液位设定值）时，该罐的进油切断阀自动关闭，同时联锁停运对应的收油增压泵（如有）。复位需人工到现场确认后解除。

（b）管线压力联锁：进库总阀上游设压力高高报警和低低报警。压力超过管道设计压力时，报警并提示上游减量；压力低于设定下限并持续不恢复时，联锁关闭进库总阀。压力异常波动时减缓阀门操作速度，防止水击破坏管线。

（c）可燃气体探测与联锁：罐前阀组区、收球筒操作区和泵房内设置固定式可燃气体探测器。浓度达到爆炸下限（LEL）的25%时声光报警，达到50%时联锁启动事故通风系统。探测器的布置执行GB/T 50493—2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》。

（d）收油批次验证：中控室SCADA系统预先录入每批来油的品牌号、预计来油量和目标储罐号，实际操作时在线比对预设值与实测值，偏差超限时报警并提示操作人员核实。

（e）流量异常保护：收油过程中检测到持续零流量（超过设定时间阈值）时，系统报警提示操作人员核实上游泵运行状态和管线阀门开度，防止管路憋压或空转。

（六）收油管道静电防护

根据GB 50074—2014第14.3.10条，地上敷设的工艺管道始端、末端、分支处以及直线段每隔200～300 m处应设置防静电和防雷击电磁脉冲的接地装置。管道内油品流速应满足静电安全判定公式v²d≤0.64（v为流速m/s，d为管径m）。收油初始阶段（储罐进液管口尚未被液面浸没时），流速应控制在1.0 m/s以下；待进液管口被液面浸没后，方可逐步提升至正常设计流速。根据第14.3.8条，灌装设施应设置与罐车跨接的防静电接地装置。库区接地系统最终接地电阻不大于10 Ω（第14.3.1条）。

运行管理与维护要求

收油系统日常运行中应执行以下管理和维护措施：过滤器的前后压差每日巡查记录，当压差达到初始值的2倍或制造商推荐更换值时清洗或更换滤芯；流量计和在线密度计按照计量法规要求定期检定或校准；紧急截断阀（ESD阀）每季度进行一次部分行程测试，每年进行一次全行程关闭测试，测试结果记录归档；可燃气体探测器每6个月标定一次；收球筒快开盲板的密封圈和锁紧机构每次操作后检查，有磨损及时更换；安全阀和泄压装置每年校验一次。

管线及阀门组件的泄漏检测与修复按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822—2019的要求执行，泵、阀门、法兰、开口管线等VOCs排放源每季度采用FID或PID检测仪巡检一次，发现泄漏（净检测值≥500 μmol/mol）应在5日内完成首次修复尝试，15日内完成最终修复。

| 表注：宋体11号，加粗，居中 表1 **** |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金刚石（宋体11号） |  |  |

# 6 结论

…………

…………

# 主要参考文献

- 李韫慧. 浅谈成品油库的安全设施设计[J].石化技术， 2016(10).

- 陈增良,罗晔,倪钱锋. 油库油气回收系统的优化模拟设计研究[J]. 安全、健康和环境,2023.

- 吴开松,蔡灿,吴继伟 大型原油储罐关键结构设计与优化[J]. 石油械,2013,41(05):45-49.

- 王文涛,张培育,张瑞芸. 高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践[J]. 石油石化绿色低碳,2024.

- 马会军,刘志强. 油库工艺设计与优化[J]. 石油规划设计,2021,30(02):36-39.

- 马会军. 石油库与加油站工程设计[M]. 北京:中国石化出版社,2020.

- 王志刚. 石油储运工程[M]. 北京:石油工业出版社,2019.

- 刘兵,李勇. 油库自动化控制系统设计研究[J]. 炼油技术与工程,2022,52(08):56-59.

- 陈敏平. 油库工艺设计几点看法[J]. 广东化工,2011,38(07):170-171.

- 陆育,惠泉,侯学瑞,等. 国内外油库设计标准对比分析[J]. 石油工业技术监督,2024(05):125-132.

- 凌之栋. 浅析现代新建成品油库建设中设计的重要意义[J]. 企业技术开发,2018,37(11):100-101.

- 张建春,周冠立,宋辉. 油库装车油气回收的工艺及设备优化研究[J].中国化工贸易,2026,18(20):118-120.

- 孙辉. 成品油油库安全影响因素及其安全管理探究[J].石化技术,2026,33(6):137-139.

- 张付卿. 国内成品油库设计与建设发展趋势[J]. 石油库与加油站,2005,14(05):31-33.

- 油库毕业设计指导书[Z].

- 邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015.

- 成品油管道运行与管理[M]. 北京: 石油工业出版社, 2020: 112-135.

- 陈雷, 梁永图, 等. 基于贝叶斯估计的成品油管道混油界面追踪方法[J]. 油气储运, 2023, 42(4): 62-68

- 成品油管道顺序输送中混油界面检测与切割方法[J]. 油气储运, 2022, 41(9): 72-76

- 周丽君. 成品油库总图布局的注意要点分析[J]. 中国资源综合利用, 2021, 39(7): 56-58.

- American Petroleum Institute. API Standard 650: Welded Tanks for Oil Storage[S]. Washington, DC: API.

- National Fire Protection Association. NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code[S].

- International Organization for Standardization. ISO 28300: Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries—Venting of Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks[S].

仿宋_GB2312，三号，居中，段前2行，段后1.5行，单倍行距

致谢

在此感谢指导老师**老师在论文选题、开题、中期检查、初稿、定稿、查重等各阶段期间所提出的宝贵意见，与老师的每一次交流都受益匪浅。（致谢不能照抄模板）

致谢正文：宋体，小四号，1.5倍行间距

毕业设计模板仅供参考，文中不明或有异议处以撰写规范为准。

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

GB 50074—2014《石油库设计规范》第9.2节规定: 连续输送同一种液体的泵, 同时操作的泵不多于3台时宜设1台备用泵, 多于3台时备用泵不宜多于2台.