5.2收油工艺

5.2.1设计条件与工艺方案

本油库位于广州市黄埔区广深公路主干道两旁，接收92号汽油、95号汽油和0号柴油。依据计划表及第3.1.2节，三种油品均采用管道密闭进库，年进库量分别为28×10⁴t、15×10⁴t和24×10⁴t，合计67×10⁴t。油品火灾危险性分类执行现行《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条：92号、95号汽油按甲B类液体设计；0号柴油在常温收油且实测闭口闪点不低于60℃、不高于120℃时按丙A类液体设计，收油前应核验供货质量证明或检验结果。

表5-1  收油工艺基础数据

| 油品 | 年进库量/（×10⁴t） | 进库方式及比例 | 目标罐组 | 火灾危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92号汽油 | 28 | 管道（100%） | 92号汽油罐组 | 甲B类 |
| 95号汽油 | 15 | 管道（100%） | 95号汽油罐组 | 甲B类 |
| 0号柴油 | 24 | 管道（100%） | 0号柴油罐组 | 丙A类 |
| 合计 | 67 | 管道（100%） | — | — |

工艺系统采用“库外输油管道—库界切断与计量设施—分配阀组—分油品专用支管—目标储罐”的密闭收油方案。92号汽油、95号汽油和0号柴油分别设置专用罐前支管，收、发油主管相互独立；同一油品罐组通过切换阀选择接收储罐。管线专用或分组共用的确定遵循油品性质、质量控制和作业灵活性要求。[15]

正常收油利用上游输油管道压力，不预设常态增压泵和带气相空间的缓冲罐。第6章应按最大、正常及上游低压工况校核流量、沿程及局部阻力、储罐入口剩余压力、汽化裕量和水击压力；同时依据管径、介质性质及防静电要求控制流速。计算不能满足连续收油要求时，设置一用一备增压泵，并预留接口和安装位置。增压泵入口压力、必需汽蚀余量及停泵瞬态须单独校核，避免气蚀和管内负压。混油暂存系统设置独立密闭转输泵，不与正常收油动力系统混用。

本阶段库内收油管线不跨越广深公路，道路两侧如均布置生产设施，应分别设置库外接入点、计量边界和切断设施。后期确需穿越公路时，应履行专项审批，并按GB 50074—2014第9.1.5条采用套管、涵洞或其他防护措施；穿越段两侧设置分段切断、检漏与永久警示标识，并结合公路拓宽和第三方施工条件复核埋深、荷载及检修空间。

5.2.2收油流程及设备配置

收油主流程如下：

库外输油管道→库界紧急切断阀→压力、温度测量→过滤设施→流量计量与自动取样→在线密度及界面识别→进库分配阀组→对应油品专用支管→储罐进口控制阀→目标储罐。

库界总阀后设置可切换的双联过滤器，配置差压远传及高差压报警，保证一台检修时另一台维持受控收油。过滤精度不采用无设备依据的固定数值，而应根据上游管道清洁度、流量计和控制阀允许颗粒度确定；必要时预留在线含水分析接口，含水异常经复核后切入不合格油流程。计量段设置压力、温度、流量、密度和自动取样设施，仪表量程按正常流量及最大校核流量确定。

汽油管道收油按现行《储油库大气污染物排放标准》GB 20950—2020第4.1.4条保持密闭，阀组、计量、取样及低点排液均采用闭式连接；0号柴油执行同等密闭要求。汽油储罐储存控制按该标准第4.2.1条、第4.2.2条执行，内浮顶罐的浮盘、密封及附件应满足规定。罐顶油气是否另行接入处理装置，应根据储罐型式、环境影响评价和排放核算确定，不将油气回收装置故障直接设定为全部收油流程的无条件联锁。

金属工艺管道连接执行GB 50074—2014第9.1.9条，管道之间及管道与管件之间采用焊接，设备、阀门和仪表处宜采用法兰连接。储罐连接管系按第9.1.10条设置足够柔性并校核管口荷载，优先利用管线自然补偿；确需补偿器时，应经应力分析确定型式、导向和限位，不直接将波纹补偿器作为常规配置。长直管段设置位移检查点，检修隔离位置预留盲板和氮气置换接口。

5.2.3收油作业程序

（1）作业准备。核对输送计划、油品牌号、批次、预计数量和质量证明，确认目标罐、备用罐及混油接收流程。依据罐容表、当前液位和安全液位计算可接收量，完成阀位、过滤器、计量仪表、联锁、通信及闭式回收设施检查。不同油品采用专用支管和可靠双重隔离；盲板用于检修或长期隔离，并执行挂牌和台账管理，不作为每次正常切换的固定操作。

（2）启动与正常收油。先建立目标储罐入口流程，再通知上游低流量启输，连续检查库界压力、流量、密度、温度、过滤器差压、阀位和储罐液位。参数稳定且无泄漏后分阶段升至设计流量。初始流量比例、稳压时间和升压速率由水力瞬态计算及联动试车确定，不采用缺少计算依据的统一数值。正常收油期间连续核对管道累计量与储罐收油量趋势；发生压力或流量突变、含水或密度异常、过滤器高差压、阀位不一致和泄漏时，立即降量或停输。

（3）切罐与结束。同油品切罐按“先开后关”建立连续流路，备用罐进口阀分级开启，待压力、流量及液位变化稳定后关闭原罐进口阀，具体重叠时间由调试确定。收油结束前由上游平稳降量，停输后关闭罐前阀和库界阀，完成受控泄压、计量交接、液位复核、取样检验及记录。残油由低点排液进入对应闭式回收设施；氮气置换仅用于管线隔离检修，不作为每批收油后的常规操作。

5.2.4界面油与不合格油处置

上游分批输送不同牌号油品时，以输送顺序、管道存油量、在线密度连续曲线和分段取样结果共同判断界面。控制系统设置界面预报及自动切换程序，自动动作应保留操作员确认和就地应急切换功能。合格前段进入原目标罐，界面段进入混油暂存流程，后续油品经质量确认后切入下一目标罐。

汽油牌号间界面油与汽油—柴油交叉界面油分别进入独立收集路径或分隔暂存设施，禁止重度交叉污染油进入轻度混油系统。暂存有效容积按最大单批界面油量、切割裕量、检验滞后量和安全余量确定。混油系统设置密闭取样、专用转输泵和固定回掺或外运接口；经化验和调和计算确认满足产品标准后方可限量回掺，不能利用的油品按其属性和管理要求外运处置，不采用临时软管敞口转输。

5.2.5自动控制、安全及运维

所有收油储罐均设置液位连续测量远传及高、低液位报警，执行GB 50074—2014第15.1.1条。符合第15.1.2条适用条件的甲B类储罐设置高高液位报警并联锁关闭进口控制阀；其余收油罐同样设置独立高高液位检测及防溢流切断，作为本项目提高性措施。高高液位信号采用独立连续液位仪表或液位开关，符合第15.1.4条。仪表表决方式、是否设置安全仪表系统及其完整性等级应经危险与可操作性分析和保护层分析确定，不预设“二取二”或SIL2。

紧急联锁按“上游减量或停输—关闭储罐进口阀—关闭库界切断阀—受控泄压”顺序执行，阀门关闭曲线由水击计算确定。若瞬态压力仍超过设计允许值，再设置缓闭执行机构、水击吸收装置或蓄能设施。汽油、柴油超压泄放管路相互独立，分别进入对应闭式回收设施，防止交叉污染。库界紧急切断阀设控制室远程、现场防爆操作及失去动力后的手动关闭功能，执行机构状态反馈至控制系统。

一级石油库重要控制阀在控制室显示状态并具备控制功能，执行GB 50074—2014第15.1.7条。汽油计量站、阀门集中处及排水井等可能泄漏并积聚油气的场所按第15.1.9条设置可燃气体检测器；一级报警时降量并现场核查，二级报警或确认泄漏时停输、切断和启动应急处置。露天区域不设置无实际作用的通风联锁，封闭计量间的防爆通风则按检测结果联动。

工艺管道始端、末端、分支处及直线段每隔200～300m设置防静电和防雷电感应接地，执行GB 50074—2014第14.3.10条；接地连续性和接地电阻纳入定期检测，在线监测仅作为条件允许时的辅助措施。计量站和阀组区设置防渗地面及围堰，含油排液、初期污染雨水和事故泄漏液分别导入闭式回收或事故收集系统。运行数据、报警、联锁、油气控制及检维修记录按GB 20950—2020、排污许可证和企业档案制度保存。广州地区常温条件下不设置柴油常规伴热，过滤器凝堵风险通过油品冷滤点核验和差压监测控制；仅在低温校核不满足时局部保温或伴热。

本节引用参考文献

[15] 油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章“油库设计”：139-154.

周丽君. 成品油库总图布局的注意要点分析[J]. 中国资源综合利用, 2021, 39(7): 56-58.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 281-283.

GB 50074—2014《石油库设计规范》第9.2节规定: 连续输送同一种液体的泵, 同时操作的泵不多于3台时宜设1台备用泵, 多于3台时备用泵不宜多于2台.

油库毕业设计指导书[Z]. 第五章"油库设计", 第156页.

邢科伟, 马秀让, 刘占卿. 油库加油站设计数据图表手册[M]. 北京: 中国石化出版社, 2015: 283-284.