5.1.4 罐壁厚度计算

5000 m³储罐内径24.0 m，不大于60 m，按GB 50341—2014第6.3.1条采用定设计点法。各圈壁板高度取2.0 m，共设6圈；设计点位于每圈壁板下边缘以上0.3 m处。储液设计工况计算厚度、计入附加量后的要求厚度、充水试验工况计算厚度及其要求厚度分别为：

| δd=4.9DHd-0.3ρσdφ | （5-6） |
| --- | --- |
| td=δd+C1+C2 | （5-7） |
| δt=4.9DHt-0.3σtφ | （5-8） |
| tt=δt+C1 | （5-9） |
| treq=maxtd,tt,tmin | （5-10） |

式中：D为储罐内径，m；Hd、Ht分别为计算圈板下边缘至设计液位和充水试验液位的高度，m；ρ为储液密度，t/m³；[σ]d、[σ]t分别为设计工况和充水试验工况许用应力，MPa；φ为焊接接头系数；tmin为规范规定的罐壁最小名义厚度。本储罐直径满足15 m＜D≤36 m，依据GB 50341—2014表6.3.4，最小名义厚度均为6 mm。

（1）汽油储罐壁厚计算。5000 m³汽油内浮顶罐内径D＝24.0 m、设计液位Hd＝11.4 m、充水试验液位Ht＝12.0 m、汽油计算密度ρ＝0.75 t/m³，底圈纵向焊接接头系数φ＝0.85。分别代入式（5-7）和式（5-9）得：

td=4.9×24.0×11.4-0.3×0.75222.5×0.85+1.30=6.48 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

汽油罐底圈储液设计工况要求厚度为6.48 mm，充水试验工况要求厚度为7.34 mm，底圈由充水试验工况控制，名义厚度向上圆整取8 mm。其余各圈按照汽油密度0.75 t/m³分别计算。

（2）柴油储罐壁厚计算。5000 m³柴油固定顶罐内径D＝24.0 m、设计液位Hd＝11.4 m、充水试验液位Ht＝12.0 m、柴油计算密度ρ＝0.84 t/m³，底圈纵向焊接接头系数φ＝0.85。分别代入式（5-7）和式（5-9）得：

td=4.9×24.0×11.4-0.3×0.84222.5×0.85+1.30=7.10 mm

tt=4.9×24.0×12.0-0.3230×0.85+0.30=7.34 mm

柴油罐底圈储液设计工况要求厚度为7.10 mm，充水试验工况要求厚度为7.34 mm，底圈同样由充水试验工况控制，名义厚度向上圆整取8 mm。其余各圈按照柴油密度0.84 t/m³分别计算。

汽油罐第1～6圈储液设计工况要求厚度依次为6.48、5.31、4.43、3.55、2.67、1.78 mm；柴油罐相应结果依次为7.10、5.79、4.80、3.82、2.83、1.84 mm；两类储罐充水试验工况要求厚度均为7.34、5.81、4.67、3.54、2.40、1.27 mm。各圈分别比较本油品储液工况、充水试验工况及GB 50341—2014表6.3.4规定的最小名义厚度，选取控制值并向上圆整，结果汇总见表5-3。

表5-3 5000 m³汽油、柴油储罐罐壁厚度计算

| 圈次 | Hd/m | Ht/m | 汽油td/mm | 柴油td/mm | tt/mm | tmin/mm | treq/mm | tn/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.4 | 12.0 | 6.48 | 7.10 | 7.34 | 6.00 | 7.34 | 8 |
| 2 | 9.4 | 10.0 | 5.31 | 5.79 | 5.81 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 3 | 7.4 | 8.0 | 4.43 | 4.80 | 4.67 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 4 | 5.4 | 6.0 | 3.55 | 3.82 | 3.54 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 5 | 3.4 | 4.0 | 2.67 | 2.83 | 2.40 | 6.00 | 6.00 | 6 |
| 6 | 1.4 | 2.0 | 1.78 | 1.84 | 1.27 | 6.00 | 6.00 | 6 |

注：汽油罐与柴油罐的储液设计工况已按各自密度分别计算，表中合并列示仅用于比较。底圈均由充水试验工况控制，其余各圈由相应计算工况或6 mm最小名义厚度控制，因此两类储罐最终均采用8、6、6、6、6、6 mm的名义壁厚序列。